#### Objekt Čelakovského č.p. 806/4

#### Rekonstrukce ubytovny

#### Ústí nad Labem – Krásné Březno

D.4.b Zařízení pro vytápění staveb

Seznam příloh

1. Technická zpráva                                                                             D.4.b.1

2. Půdorys 1.P.P.                                                                                 D.4.b.2

3. Půdorys 1.N.P.                                                                                 D.4.b.3

4. Půdorys 2.N.P.                                                                                 D.4.b.4

5. Půdorys 3.-8.N.P.                                                                             D.4.b.5

6. Schéma stoupaček                                                                            D.4.b.6

##### Výchozí podklady

- Stavební výkresy v měřítku. 1 : 100

2)  ČSN 06 02 10 - Tepelné ztráty budov

3)  ČSN 73 05 40 - Tepelně technické vlastnosti

##### Technická zpráva T – 1

- Úvod

Objekt ubytovny v Ústí nad Labem je podle ČSN 06 0210 situován v místě s venkovní oblastní teplotou –13 oC, krajina s intenzivními větry, poloha nechráněná, budova osaměle stojící.

- Potřeba tepla – vlastnosti stavebních konstrukcí jsou převzaty ze stavební části projektu včetně zateplení

a) obvodová stěna fasáda                                                                            u = 0,250 W m-2 K-1

b) obvodová stěna štíty                                                                               u = 0,240 W m-2 K-1

c) obvodová stěna dozdívka pod okny                                                        u = 0,230 W m-2 K-1

d) příčka panel                                                                                              u = 2,500 W m-2 K-1

e) podlaha nad krytem                                                                                  u = 0,432 W m-2 K-1

f) podlaha 1.NP                                                                                             u = 0,460 W m-2 K-1

g) podlaha 1.PP bez izolace                                                                          u = 1,200 W m-2 K-1

h) střecha                                                                                                       u = 0,220 W m-2 K-1

i) prosklené otvory  hodnota sklo/rám     k = 1,20    W m-2 K-1       i = 1,0 m3 sec-1 m-1 Pa-0,67

2.1 Potřeba tepla je převzata z výpočtu tepelných ztrát, které jsou založeny u projektanta

tepelná ztráta                                                                                                               95,458 kW

2.2 roční spotřeba tepla

Hodnoty použité ve výpočtu :

tis – střední vnitřní teplota vzduchu budovy                                                   = 19,1 oC

tes – střední teplota venkovního vzduchu v topném období                           = 3,6 oC

te – nejnižší venkovní teplota v oblasti                                                          = -12 oC

n1 – počet dnů v topném období                                                                    = 221 dní

Qr1=3,6×Qh1tis−te×tis−tes×24×n1×10−3×0,7       =    908 GJ rok-1

3.0 Zdroj tepla

Objekt je v současné době napojen sekundárním topným kanálem na výměníkovou stanici pára – voda ve správě THMÚ. Přípojka je do samostatné místnosti v rohu 1.P.P.

Podle vyjádření dodavatele tepla umožňuje statický tlak systému osadit ocelová desková otopná tělesa pro tlak PN 10.

Výměníková stanice zásobuje ekvitermně regulovanou topnou vodou objekty navržené původně na tepelný spád 90/70 cC. Tělesa v objektu ubytovny jsou navržena na tepelný spád 70/55 oC. Proto bude na patě objektu osazeno směšování škrcením průtoku v souladu se zvyklostmi dodavatele tepla THMÚ.

4.0 Topný systém

Stávající topný systém byl z větší částí rozebrán (odcizen). Zbytky topení budou demontovány. Zateplením objektu a výměnou oken se snížila potřeba tepla tak, že i původní stoupačky jsou předimenzované.

Pro vytápění bude osazen na přívodu škrtící ventil pro možnost směšování se zpětnou vodou a oběhové čerpadlo s regulací otáček. Čerpadlo reaguje na přivírání termostatických ventilů a snížení množství topné vody.

4.1 Rozvod potrubí a stoupačky jsou navrženy z ocelových trubek závitových. V prostorách nad krytem bude potrubí k fasádě vedeno pod stropem 1.NP. Na druhé straně bude rozvod nad podlahou 1.PP.

Na stoupačkách bude osazen na přívodu uzavírací ventil, na zpátečce automatický regulátor tlaku.

4.2 Otopná tělesa – pro vytápění budou použita ocelová desková tělesa Korado klasik s bočním napojením, na přívodu bude termoregulační ventil Danfoss RA-N s paroplynovou termostatickou hlavicí, na zpátečce bude uzavíratelné šroubení.

5.0 Tepelné izolace – ocelový ležatý rozvod bude  opatřen vypěněnou  izolací, např. Armstrong, Armaflex, Isotube apod. pro odpovídající teplotu topné vody.

6.0 Poznámka k provedení

Montážní práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky. Na zařízení ÚT budou provedeny příslušné zkoušky dle ČSN 06 0310.