1.ÚVOD

Prováděcí dokumentace vzduchotechniky ke stavebním na výše uvedenou akci řeší

v rámci rekonstrukce ubytovny větrání koupelen a WC v bytových jednotkách.

Kuchyně jsou větrány přirozeným způsobem pomocí otevíratelných oken.

Podkladem pro vypracování dokumentace bylo:

a)  Výkresová dokumentace stavebního řešení

b)  Konzultace s projektantem stavební části

c)  Příslušné normy a hygienické předpisy

2.TECHNICKÝ POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ VZT

# Zař.č.1  Větrání sociálního zařízení

Odvod vzduchu z koupelen a WC zajistí malé radiální ventilátory osazené

na stěnách zděných šachet,které jsou vyvedeny na střechu objektu a slouží pouze pro větrání.

U bytů,kterými šachta neprochází,jsou ventilátory se šachtami propojeny pomocí

kruhového potrubí.

Ventilátory jsou vybaveny časovými spínači a zpětnými klapkami.

Na střeše je na šachty napojeno potrubí,jež je opatřeno výfukovými hlavicemi.

Potrubí VZT,vedené v prostoru bytů,musí být vodotěsné a opatřené tepelnými izolacemi.

Doporučené množství vzduchu je 90 m3/h pro koupelny a 50 m3/h pro WC.

Množství vzduchu pro úklidovou komoru v 1.P.P. je 60 m3/h (výlevka a umývadlo).

Veškeré kuchyně mají přímé větrání okny.

# Zař.č.2  Větrání CHÚC

Větrání chráněné únikové cesty (schodiště) je zajištěno přirozeným způsobem otevíratelnými okny v každém podlaží o čisté průtočné ploše minimálně 2 m2.

Pouze v posledním podlaží schodiště bude osazena regulační klapka o rozměrech

2000x1250 mm (čistá průtočná plocha 2,1 m2),která bude ovládaná táhlem

z podlahy.

3.POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Celkem            N = 0,863 kW

4.PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Hlučnost ventilátorů max.45 dB(A).

Hladina hluku 2m od nejbižší obytné fasády nepřekročí 40 dB(A)

5.PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Jsou respektovány ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb“,

ČSN 73 0833 „Požární bezpečnost staveb-objekty pro bydlení a ubytování“,

ČSN 73 0872 „Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

a dokumentace „Požárně bezpečnostní řešení“.

Napojovací krčky ventilátorů a potrubí VZT napojené na šachty mají menší průřez než 0,04 m2.

Napojovací krčky ventilátorů a potrubí VZT jsou v průchodu požárně dělícími konstrukcemi opatřeny certifikovanými požárními ucpávkami EI 60.

Pokud do jedné šachty v jednom podlaží ústí dva ventilátory,jsou od sebe vzdáleny minimálně 500 mm.

Větrání chráněné únikové cesty (schodiště) je zajištěno přirozeným způsobem otevíratelnými okny v každém podlaží o čisté průtočné ploše minimálně 2 m2.

Pouze v posledním podlaží schodiště bude osazena regulační klapka o rozměrech

2000x1250 mm (čistá průtočná plocha 2,1 m2),která bude ovládaná táhlem

z podlahy.

6.POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE

- Stavební část

-zajistit prostupy pro potrubí a elementy VZT

-zajistit možnost zavěšení potrubí a elementů VZT na stavební konstrukce

-zajistit certifikované požární ucpávky EI 60

-zajistit izolaci prostupů potrubí VZT na střeše

-zajistit podříznutí dveří nebo dveřní mřížky ve větraných prostorech

- Elektroinstalace

-zajistit připojení ventilátorů na síť elektrické energie

-zajistit spouštění ventilátorů z větraných prostor (ventilátory jsou vybaveny

časovým spínačem,který automaticky vypne po nastaveném čase)