D.1.1.2.7     TABULKA PROTIPOŽÁRNÍCH OPATŘENÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ:

- 5ks PHP s hasící schopností 21 A ( práškový hasící přístroj s práškem ABC

o hmotnosti 6kg )

- 33ks certifikovaného autonomního hlásiče požáru ( napájený z baterií )

- požární tabulky dle specifikace části D.1.3. – 66ks

- protipožární ucpávky:

protipožární ucpávky prostupů části D.1.4.a - Zdravotně technická instalace

– součást části

protipožární ucpávky prostupů části D.1.4.b – Zařízení pro vytápění staveb

– cca 14ks horizontálních a 4ks vertikálních ucpávek průchodů ž.b.panelem

tl.12cm respektive 15cm certifikovanou ucpávkou z MV s přetmeleným

povrchem s odolností EI 60  – cca 0,1m2

– cca 140ks horizontálních a 2ks vertikálních ucpávek průchodů ž.b.panelem

tl.12cm respektive 15cm certifikovanou ucpávkou z MV s přetmeleným

povrchem s odolností EI 45  – cca 0,5m2

protipožární ucpávky prostupů části D.1.4.c – Vzduchotechnika

– cca 42ks prostupů příčkou z pórobetonu tl. 75mm a 5ks ž.b.panelem

tl.120mm – certifikovaná požární ucpávka z MV s přetmeleným povrchem

s odolností EI 45 mezi stavebním otvorem a montážním kroužkem DN100

–  1ks prostupu ž.b.panelem tl.120mm – certifikovaná požární ucpávka z MV

s přetmeleným povrchem s odolností EI 60 mezi stavebním otvorem

a montážním kroužkem DN100

protipožární ucpávky prostupů části D.1.4.d – Zařízení silnoproudé elektrotechniky

– součást části

protipožární ucpávky prostupů části D.1.4.e – Zařízení slaboproudé elektrotechniky

– ohnivzdorná přepážka sádroperlit s odolností EI 45 – 3m2