OBSAH

1.	všeobecná část	3

1.1	Podklady	3

1.2	Seznam používaných zkratek	4

1.3	Rozsah zpracování	4

2.	Požárně bezpečnostní  řešení	5

2.1	Kriteria hodnocení objektu	5

2.2	Přehled požárních úseků a spb	5

2.3	Posouzení stavebních konstrukcí	6

2.4	Únikové cesty	11

2.5	Odstupy	14

2.6	Technická  zařízení budovy	14

3.	Zařízení pro protipožární zásah	16

3.1	Přístupové a zásahové cesty	16

3.2	Zásobování požární vodou	16

3.3	Přenosné hasicí přístroje (php)	17

3.4	Autonomní detekce a signalizace	17

3.5	Vyhrazená požár. bezp. zařízení	17

4.	ZÁVĚR	17

4.1	Požární tabulky	17

4.2	Informace pro stavebníka	18

4.3	Ostatní	18

přílohy

-	Technická zpráva PBŘ + výpočtová část

-  	situační zákres – snímek z KN

-  D.1.3.1 půdorys 1.PP

-  D.1.3.2 půdorys 1.NP

-  D.1.3.3 půdorys 2. NP

-  D.1.3.4 půdorys 3.NP – 8.NP

-  D.1.3.5 střecha

-  příčný řez

# všeobecná část

Předmětem projektu požárně bezpečnostního řešení je vyhodnocení návrhu změny užívání stávajícího objektu ubytovny, který bude nově využíván pro bydlení. Objekt je situován v Ústí n.L. – Krásném Březně, v ulici Čelakovského, č.p. 806/4.

Objekt byl vystavěn po roce 1977, dle kodexu norem oboru požární bezpečnost staveb, platného v době výstavby.

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o 8-mi podlažní objekt s podsklepením, s plochou střechou, střešní krytina je živičná. Objekt je připojen na technická zařízení ze stávajících sítí v lokalitě stavby.

Vytápění s rozvody TUV – dálkový zdroj tepla, měření a uzávěr - místnost v 1.PP.

Konstrukční řešení

Objekt má nosný systém řešen z montovaných železobetonových prefabrikovaných konstrukcí – panelový konstrukční systém T 06 BU.

Změna užívání

Jedná se změnu ubytovacího zařízení na bydlení.

Stavebními úpravami nejsou dotčeny nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu.

Stávající lodžie v obytných buňkách jsou rušeny. Obytné prostory budou rozšířeny o prostor lodžií s dozděním obvodového pláště a osazením nových oken.

Využívání objektu

- PP

- kryt CO, beze změn (v současnosti bez využívání)

- sklepní prostory – sklady nájemníků

- úklidová komory

- kola, kočárky

- měření ÚT

- NP

- 4 bytové jednotky pro osoby s omezenou schopností pohybu

- společná chodba s dohledovou  službou

- sušárna a vozíky

- elektroměry

- dohledová služba se soc. zařízením

- vstupní hala

- NP

- 5 bytových jednotek

- společná chodba

- sušárna

- NP - 8.NP

- 4 bytové jednotky

- společná chodba

- sušárna

Střešní nástavba

- strojovna výtahu

- schodiště – východ na střechu

## Podklady

- stavební část projektu stavebních úprav a změny užívání – Projekty CZ, s.r.o. Ústí n.L. – 09/2014

- informace o době výstavby, využívání a konstrukcích

## Seznam používaných zkratek

Seznam základních zkratek používaných v TZ PBŘ.

HZS		hasičský záchranný sbor

JPO		jednotka požární ochrany

PP		podzemní podlaží

NP		nadzemní podlaží

TZ		technická zpráva

PBŘ		požárně bezpečnostní řešení

PBS		požární bezpečnost staveb

PÚ		požární úsek

SP		shromažďovací prostor

Vp		výškové pásmo

h			výška objektu podle ČSN 73 0802

SPB		stupeň požární bezpečnosti

PNP		požárně nebezpečný prostor

Spo		požárně otevřená plocha

PHP		přenosný hasicí přístroj

ÚC		úniková cesta

NÚC		nechráněná úniková cesta

CHÚC		chráněná úniková cesta

úp		únikový pruh (55 cm)

VZT		vzduchotechnická zařízení

E, I, R, W	mezní stavy stavebních konstrukcí

DP1, DP2, DP3	druhy stavebních konstrukcí

TUV		teplá užitková voda

PD		projektová dokumentace

## Rozsah zpracování

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno se splněním požadavků stanovených stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v úplném znění pozdějších předpisů a v navazujících prováděcích vyhláškách. Pro splnění obecně technických požadavků je návrh požárně bezpečnostního řešení zpracován podle normových hodnot požárních norem - ČSN 73 0802, ..33, ..18, ..21:2007 a publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurókodů, ..10, ..73, ..75 a norem, technických a právních předpisů souvisejících, včetně všech dodatků a případných změn, platných v době zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v rozsahu pro potřeby stavebního řízení, při respektování vyhl. MV č. 246/2001 Sb., § 41 a vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka

Vypracování projektové části PBŘ je provedeno na základě znalosti navrhovaného řešení v úrovni projektu pro stavební povolení.

Výkresová část PBŘ je zpracována do předaných podkladů. Na základě zkušeností lze předpokládat, že při stavbě může dojít k úpravám a zpřesnění dispozic (např. posunutí dveří, oken, nenosných příček, využití dispozic a pod.), které mohou ovlivnit koncepci řešení PBŘ. Tyto změny musí být vyhodnoceny z hlediska požární bezpečnosti stavby oprávněnou osobou ze zákona.

# Požárně bezpečnostní  řešení

## Kriteria hodnocení objektu

Objekt byl dělen do požárních úseků (stav z doby výstavby). Návrhem změny užívání dojde ke kompletní rekonstrukci objektu, včetně technických rozvodů, instalačních a zařizovacích předmětů, uzávěrů oken a dveří a dalším úpravám. Popis je podrobně popsán v TZ stavební části projektové dokumentace.

Návrh požárně bezpečnostního řešení je zpracován zejména dle požadavků ČSN 73 0833 – Budovy pro bydlení a ubytování:09/2010+Z1.

Výška objektu „h“ ve smyslu ČSN 73 0802 je stanovena podle úrovně 1. NP a úrovně podlahy posledního užitného nadzemního podlaží - 8. NP. Střešní nástavba je technickým podlažím.

Výška objektu h							19,60 m

Svislé nosné a požárně dělicí stavební konstrukce jsou 	druhu	DP1

Vodorovné nosné a požárně dělicí stavební konstrukce jsou 	druhu 	DP1

Počet užitných podlaží 						9

- podzemní							1

- nadzemní							8

Konstrukční systém objektu					nehořlavý

V objektu se výskyt osob s omezenou schopností pohybu a osob nepohyblivých předpokládá pouze v úrovni 1.NP, v ostatních podlažích nahodile a ojediněle.

## Přehled požárních úseků a spb

Objekt je dle návrhu řešení PBS dělen do PÚ podle běžných zásad a požadavků citovaných norem se zohledněním ekonomických a jiných důsledků v případě požáru.

Stanovení stupňů PB definovaných požárních úseků je řešeno podle hodnot požárního rizika uvedených přímo v ČSN 73 0833, nebo podle ČSN 73 0802, přílohy B.

- obytné buňky (byty) pv = 45,0 kg.m-2 uvedené v ČSN 73 0833 (čl. 5.1.2) pro obytné buňky v budově typu OB2

- sklepní prostory (komory skladů) nájemníků pv = 45,0 kg.m-2 uvedené v ČSN 73 0833 (čl. 5.1.4)  pro obytné buňky v budově typu OB2.

- kočárky a kola v 1.PP – bez průkazu ve II. SPB (čl. 5.1.4) – poznámka: místnost bude začleněna do PÚ společně s komorami skladů nájemníků

- společné chodby – nechráněné únikové cesty vedoucí do CHÚC A dle čl. 5.3.2 s hodnotou pn do 5 kg.m-2 = pv ˂ 15 kg.m-2	(v 1:NP s dohledovou službou  - recepce hodnotou pn = 10 kg.m-2 , an = 0,8    = pv ˂ 15 kg.m-2s

- hlavní domovní schodiště – chráněná úniková cesta typu A s přirozeným odvětráním, s hodnotou pn do 5 kg.m-2 = pv ˂ 15 kg.m-2

- sušárny jsou  prostorem bez požárního rizika (čl. 3.4.b)

- místnost měření ÚT v 1.PP - s hodnotou pn do 5 kg.m-2  = pv ˂ 15 kg.m-2

- elektroměry v 1.NP s hodnotou pn do 25 kg.m-2, an = 0,8    = pv = 23 kg.m-2

- výtahové šachty – osobonákladní výtah – III. SPB (čl. 8.10.2 – ČSN 73 0802

Dle ČSN 73 0833 není nutné pro bytový objekt zřizovat evakuační výtah.

Prostory krytu CO jsou přístupné z chodby v 1.PP přes požární uzávěr. Kryt není využíván.

P1.01  prostory 1.PP (sklepní komory – sklady nájemníků) 	III.SPB

P1.02  prostory krytu CO, stávající stav,  bez hodnocení

P1.03/N8 chráněná úniková cesty typu A 			III.SPB

ŠP1.04/N8  výtahová šachta					III.SPB

(strojovna výtahu na šachtou je součástí PÚ výtahové šachty)

N1.01  chodba 1.NP s dohled. službou				I.SPB

N1.02 – N1.04 byty						III.SPB

N1.05 elektroměry						II.SPB

N2.01 chodba 2.NP						I.SPB

N2.02-N2.06 byty						III.SPB

N3.01 chodba 3.NP						I.SPB

N3.02-N3.05 byty						III.SPB

N4.01 chodba 4.NP						I.SPB

N4.02-N4.05 byty						III.SPB

N5.01 chodba 5.NP						I.SPB

N5.02-N5.05 byty						III.SPB

N6.01 chodba 6.NP						I.SPB

N6.02-N6.05 byty						III.SPB

N7.01 chodba 7.NP						I.SPB

N7.02-N7.05 byty						III.SPB

N8.01 chodba 8.NP						I.SPB

N8.02-N8.05 byty						III.SPB

## Posouzení stavebních konstrukcí

Poznámka – požadovaná požární odolnost jednotlivých stavebních konstrukcí je stanovena podle požadavků ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0810 a norem souvisejících včetně vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Odolnosti stavebních konstrukcí jsou hodnoceny podle ČSN 73 0821:2007 a publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle EUROKÓDŮ – Roman Zoufal /2009“.

Požární stěny

- cihelné dozdívky z plných cihel v tl. 15 cm  s omítkou vykazují požární odolnost min.	REI 60DP1, vyhovují.

- Monolitické stěny oddělující kryt CO v tl. 40 cm (osová vzd. výztuže se předpokládá min. 25 mm -  požární odolnost min. 		REI 90DP1, vyhovuje.

- stávající žb prefapanely  tl. 15 cm s omítkou  - požární odolnost dle typ. podkladu T06BU 					REI 60DP1, vyhovují.

- stěny nových nenosných příček z pórobetonových tvarovek v tl. min. 10 cm s omítkou, požární odolnost 			EI 60DP1, vyhovují.

Požární stropy

- stávající prefabrikované ŽB konstrukce panelů  v tl.12 cm vykazují požární odolnost dle typ. podkladů konstr. systému T06BU	REI 60DP1, vyhovuje.

- Žb. dobetonávky stropních konstrukcí tl. 12 cm s osovou vzdáleností výztuže min.15 mm – požární odolnost 			REI 60DP1, vyhovují.

Požární uzávěry

- chráněná úniková cesta typu A bude oddělena ve všech podlažích dvoukřídlovými dveřmi s požární odolností EI 30DP3 se samozavíračiC2 a s koordinátorem zavírání.

- byty budou uzavřeny jednokřídlovými požárními uzávěry typu EW 30DP3 bez samozavíračů.

- výtahové šachty s oddělením požárními uzávěry typu EW 15DP1/C2.

- ostatní požární úseky budou  odděleny požárními uzávěry typu EW 30DP3/C2.

- kryt CO – je oddělen od chodby v 1. PP těžkým pancéřovaným uzávěrem s odolností (dle odborného odhadu) vyšší než 30 minut, vyhovuje, stávající stav beze změn.

Požární uzávěry budou osazeny s mezerou mezi dveřním křídlem a podlahou do 15 mm.

Požární uzávěry nebudou vybaveny „stavěči“ dveřních křídel (zamezení fixace dveří v otevřené poloze).

- otevíratelné (svisle posuvné) okno v 1.NP (místnost dohledové služby č. 11)

Z důvodů provozní potřeby dohledové služby bude osazeno svisle posuvné okno s požární odolností EW 30DP3.

Okno bude v přítomnosti služby otevřené, v době nepřítomnosti služby uzavřené.

V povinnostech pracovníka dohledové služby bude stanoveno uzavření okna v případě opuštění místnosti. Pověřená osoba (osoby) bude s touto povinností prokazatelně seznámena.

Situování a typ uzávěrů také viz výkresová část PBŘ.

Poznámka  - pro stavbu budou použity certifikované atestované výrobky s požadovanou požární odolností označené výrobcem podle vyhlášky MV č. 202/1999 Sb. Samozavírače musí být schválenými výrobky pro aplikaci montáže na požární uzávěry a musí být příslušně označeny. Dodávkou požárních uzávěrů jsou i zárubně a kování, aplikace neschválených zárubní a kování pro požární uzávěry je nepřípustná.

Pro osazení zárubní požárních uzávěrů nesmí být použito hořlavých tmelicích pěn (PUR) a podobných těsnících resp. fixačních hořlavých materiálů !!!

Obvodové stěny

Stávající žb prefapanely v tl. 30 cm - požární odolnost dle typ. podkladu T06BU je 							REI 180DP1, vyhovují.

Dozdívky z pórobetonových tvarovek  v tl. 30 cm – požární odolnost REI 180DP1, vyhovují.

Požární pásy mezi PÚ jsou  v šířce min. 90 cm s požadovanou odolností EI 45-60 DP1- vyhovují.

V prostoru CHÚC nesmí být osazeny výplně otvorů (okna a dveře), jejichž konstrukce jsou třídy reakce na oheň E – F (plastové výrobky) – viz také požadavky uvedené v odd. únikové cesty (CHÚC).

Zateplení vnějších povrchů je navrhováno kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z EPS tl. 100 mm v kombinaci s minerálně vláknitou izolací třídy reakce na oheň A1(A2) dle požadavků ČSN 73 0810 a norem souvisejících.

Konstrukce dodatečného zateplení z vnější strany objektu je navržena z certifikovaného kontaktního zateplovacího systému, s použitím fasádního polystyrénu tl. 100 mm s krycí vrstvou vyztužené omítky.

Hodnocení PBŘ:

Požadavky dle ČSN 73 0802 čl. 8.4.11

Konstrukce dodatečného zateplení obvodových stěn objektu s výškou „h“ nad 12m  se řeší podle ČSN 73 0810:2009+Z1:2012, čl. 3.1.3, čl. 3.1.3.2, čl. 3.1.3.3, čl. 3.1.3.4.

Konstrukce zateplení je navržena z certifikovaného zateplovacího systému ETICS: vnější tepelně izolační kompozitní systém (External Thermal Insulation Composite Systems.) ETICS je definován jako stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy.

Jako tepelná izolace bude použit (kromě částí s nutností použití minerální vaty v třídě reakce na oheň A1, A2) fasádní PĚNOVÝ polystyrén tl. 10 cm s třídou reakce na oheň E, požadovaná hmotnost fasádního polystyrénu do 25,00 kg.m-3.

Dodatečný zateplovací systém je řešen jako kontaktní úprava zateplení obvodového pláště objektu, nejedná se o úpravy vytvářející větranou fasádu.

ČSN 73 0810 čl.3.1.3a)

- konstrukce mají třídu reakce na oheň B, přičemž tepelně izolační část musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojena se zateplovanou stěnou,

- bude se jednat o kontaktní zateplovací systém, nejedná se o větranou fasádu

- povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene po povrchu is = 0,00 mm.min-1,

- konstrukce dodatečných tepelných izolací musí být v úrovni založení zateplovacího systému, okenních a jiných otvorů zajištěny tak, aby při zkoušce podle ISO 13785-1 nedošlo k šíření plamene po vnějším povrchu, nebo po tepelné izolaci obvodové stěny a to do 15 minut přes úroveň 0,5 m od spodní hrany zkušebního vzorku; šíření požáru se považuje za vyhovující pokud;

- v úrovni založení zateplovacího systému bude ze spodního povrchu užito výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 ) např. kovová lišta tl. alespoň  0,8 mm) a při zkoušce podle ISO 13785-1 ale s výkonem 50 kW nedojde k výše uvedenému šíření plamene; pokud zateplovací systém je založen pod terénem, nemusí být ověřováno šíření požáru zkouškou podle ISO 13785-1

- nejvýše ve vzdálenosti 0,15 m nad stávající plochou nadpraží oken bude  v pásu výšky 0,5 m a tento horizontální pás bude probíhat nad všemi okny obvodové stěny; pokud jsou okna vzájemně vzdálena, může být tato úprava provedena nad jednotlivými okny s přesahem od hrany ostění nejméně 1,5 m; výška pásu může být snížena oproti 0,5 m jen v případě, že se zkouškou podle ISO 13785-1 prokáže, že nedojde k výše uvedenému šíření planeme; pásy s třídou reakce na oheň A1 či A2 výšky 0,5 m mohou být užity nebo i v místech založení zateplovacího systému; nebo

- jen kolem ostění a nadpraží jsou  provedeny takové úpravy, aby nedošlo při zkoušce podle ISO 13785-1 k výše uvedenému šíření požáru, přičemž tato úprava musí být provedena u všech oken v dodatečně zateplovaných stěnách.

ČSN 73 0810 čl. 3.1.3.2

U objektů s výškou h přes 12 m nemá být nad terénem zateplení třídou  reakcí na oheň B a naopak do výšky alespoň 1 m nad terénem je zateplovací část z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Poznámka: tato úprava se netýká zateplených stěn pod terénem a nejsou – li z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 mohou být nad terénem do výšky ≤ 0,3 m; nad touto částí pouze přes 0,3 m je také ve výšce 1,0 m zateplení z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

ČSN 73 0810 čl. 3.1.3.3

Východ z CHÚC musí mít stříšku omezující ohrožení evakuovaných osob padajícími hořícími částmi konstrukcí. Stříška musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nejméně v šířce stříšek musí být pod nimi až k dolní části založeného zateplení pouze výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Stříška bude navržena minimálně o polovinu širší než jsou východové dveře  a s délkou vyložení alespoň 1,5m od vnějšího povrchu konstrukce zateplení.

Poznámka: nebude-li projektem řešena ochranná stříška, musí být zateplovací část konstrukce v celé výšce nad východovými dveřmi z objektu z výrobků třídy reakce na oheň a1 nebo A2 a má být z obou stran alespoň o 1,0 m širší než jsou  tyto dveře.

ČSN 73 0810 čl. 3.1.3.4 - bez ohledu na požární výšku objektu musí být v místech, kde jsou horizontální betonové nebo jiné nehořlavé „předsazené“ konstrukce (i vnější části střešní konstrukce) zateplení řešeno z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2. V případě že tato zateplená plocha je menší než 1 m2, nebo jde o pás podél obvodové stěny v šířce do 0,3 m, potom mohou být voleny i výrobky s jinou  třídou reakce na oheň, např. v třídě E.

Návrh řešení zateplení objektu je v souladu s požadavky ČSN 73 0810 včetně ZMĚNA Z1:05-2012, ČSN 73 0802 na zajištění požární bezpečnosti objektu.

Ke kolaudaci dodavatel předloží doklady k použitým materiálům a skladbám konstrukce zateplení ve smyslu vyhl. MV č. 246/2001 Sb.

Odstupové vzdálenosti od obvodových stěn s požárně otevřenými plochami se oproti stávajícímu stavu nemění.

Obvodový plášť s navrhovanou úpravou zateplení není posuzován jako požárně otevřená plocha.

Nosná konstrukce střechy

Nosnou konstrukci střechy tvoří požární strop, žb stropní prefapanel s požární odolnost REI 60DP1, vyhovuje.

Střešní plášť

Stávající skladba dvouplášťové střechy zůstane zachována. Nově se navrhuje přídavná izolace z desek EPS tl. 200 mm s hydroizolační folií.

S ohledem na části střechy situované v požárně nebezpečném prostoru (PNP) se navrhuje řešení střešního pláště v provedení BROOF(t3) – skladba pro umístění v PNP.

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku

Žb. panely tl. 15 cm s omítkou, konstr. systém T06BU  vykazují požární odolnost REI 60DP1, vyhovují.

Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku

Nehořlavé, nenosné stavební konstrukce z materiálů třídy reakce na oheň A1, A2 (zděné, resp. žb. panelové příčky) nezvyšují hodnotu stálého požárního zatížení – vyhovují bez dalších úprav.

Pro nové vnitřní příčky budou použity jen nehořlavé materiály, cihelné (pórobetonové, resp. SDK konstrukce na kovovém roštu konstrukce druhu  DP1 – nehořlavé, vyhovují.

Konstrukce schodišť

Vnitřní domovní schodiště v objektu 1. PP – střešní nástavba železobetonová konstrukce druhu DP1, vyhovuje.

Instalační šachty, instalační prostory

Instalační šachty – jsou vytvářeny pro odvětrání bytů, tvoří samostatné požární úseky, do kterých jsou napojeny potrubní plechové rozvody pro odvětrání prostorů sociálních zařízení (WC a koupelny). V těchto šachtách nejsou umístěny plechové trubní rozvody. Potrubní rozvody pro odvětrání hygienických prostorů bytů jsou  plechové v průřezových plochách do 400 cm2 se vzájemnou vzdáleností min. 50 cm dle ČSN 73 0872, požární klapky se nenevrhují.

Ukončení rozvodů je navrženo s ukončením v požárně dělicí konstrukci vyústkou) dle ČSN 73 0802 čl.11.1.3 – poznámka.

Těsnění prostupů – viz dále.

Instalační prostory pro rozvody ZTI instalací a jiných vedení jsou v úrovni stropní konstrukce předěleny požárně dělicí konstrukcí s odolností REI 45 – 60 DP1.

Předěly jsou řešeny probetonováním (armovaná deska) v tl. stropního panelu s ucpávkami a manžetami na hořlavých rozvodech dle požadavků ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 – viz dále.

Tyto prostory jsou  součástí náležejících požárním úsekům na podlaží (netvoří vertikální šachty).

Výtahové šachty

V objektu je stávající výtahová šachta, kde bude instalován nový osobonákladní výtah (stávající bude demontován). Prostor v šachtě s původním osobním výtahem (bude demontován) nebude využíván, otvor po dveřích bude zazděn.

Stěny šachty jsou tvořeny žb panely tl. 15 cm a  zděnou stěnou v tl. 30 cm s omítkou. Konstrukce vykazují požární odolnost REI (EI) 60 DP1 – vyhovují.

Součástí požárního úseku je i strojovna výtahu místěná ve střešní nástavbě. Zastropení šachty je provedeno žb panelem tl. 12 cm s omítkou – požární odolnost REI 60DP1, vyhovuje.

Povrchové úpravy

Pro povrchové úpravy stěn a stropů jsou použity a navrženy materiály, třída reakce na oheň A1 (omítky, příp. keramické obklady), is = 0,00 mm.min-1 – vyhovují.

Vnitřní obklady stěn a stropů z hořlavých hmot se nenavrhují a nebudou  použity.

Prostupy

Veškeré prostupy technických rozvodů a zařízení požárně dělicími konstrukcemi (stropy a stěnami)  budou opatřeny certifikovanými požárními (měkkými nebo tvrdými) ucpávkami s požadovanou požární odolností dle prostupující konstrukce v souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810, s označením typu a odolnosti požární ucpávky. Požadavek na odolnost   EI 45 minut  - v 1.PP a do 1.PP EI 60 minut).

Více viz – oddíl technická opatření.

## Únikové cesty

Pro řešení únikových cest ve smyslu výše uvedených norem je rozhodující výška objektu, počet evakuovaných osob, typ únikových cest, jejich umístění, délka a kapacita.

Způsob evakuace osob z objektu – současný. Únikové cesty na podlaží jsou hodnoceny v souladu s ČSN 73 0802  a ČSN 73 0833 jako nechráněné.

Schodiště je, s ohledem na požární výšku objektu, hodnoceno jako chráněná úniková cesta typu s přirozeným odvětráním dle ČSN 73 0802.

Dveře na únikových cestách jsou jednokřídlové nebo dvoukřídlové, otáčivé ve svislých čepech ve směru úniku.

Obsazení objektu osobami

V objektu se budou pohybovat osoby schopné samostatného pohybu a v přízemí i osoby s omezenou schopností pohybu. Evakuační výtah není požadován ani navrhován.

Obsazení osobami je provedeno dle ČSN 73 0818, resp. dle ČSN 73 0834.

1. PP  - bez trvalé přítomnosti osob, občasné využívání. Kryt CO bez využívání.

1. NP  - 4 byty (byt pro 1 osobu) pro osoby s omezenou schopností pohybu

E = 6

2. NP  - 5 bytů (byt pro 1 osobu) 			E = 8

3. NP  - 4 byty (projekt. osob 8) 			E = 12

4. NP  - 4 byty (projekt. osob 8) 			E = 12

5. NP  - 4 byty (projekt. osob 8) 			E = 12

6. NP  - 4 byty (projekt. osob 8) 			E = 12

7. NP  - 4 byty (projekt. osob 8) 			E = 12

8. NP  - 4 byty (projekt. osob 8) 			E = 12

Celkem osob v objektu				 	E = 86

Osoby s omezenou schopností pohybu v 1. NP mají k dispozici bezbariérový vstup  - nechráněná úniková cesta vedoucí přímo na volné prostranství.

Osoby z vyšších podlaží mají k dispozici schodiště, chráněná úniková cesta typu A s přirozeným odvětráním dle požadavků ČSN 73 0802, s východem na volné prostranství na úrovni mezipodesty (1.PP -1.NP).

Osoby vyskytující se v 1.PP mají k dispozici únik na volné prostranství také v úrovni 1.PP.

Nechráněné únikové cesty na podlaží

Na úrovních bytových podlaží je společná chodba hodnocená dle ČSN 73 0833, čl. 5.3.2 a 5.3.3. Tvoří samostatný požární úsek s hodnotou nahodilého požárního zatížení pn ≤ 5 kg.m-2.

Chodba je široká 165 cm = 3 úp, vyhovuje.

Šířka dveří do schodišťových prostorů je navrhována dle požadavku ČSN 73 0833 – aktivní křídlo v šířce min. 90 cm, vyhovuje..

Délka NÚC z bytu (začátek NÚC) ke vstupu do CHÚC je do 15 m - vyhovuje

Chráněná úniková cesta

Chráněná úniková cesta bude trvale volným komunikačním prostorem vedoucím k východu na volné prostranství a tvoří samostatný požární úsek, chráněný proti požáru (zplodinám hoření, vysokým teplotám i kouři) požárně dělícími konstrukcemi.

V CHÚC nebude žádné požární zatížení kromě madel zábradlí, oken a dveří 
(jsou-li třídy reakce na oheň B-D) a nebude zde aplikována hořlavá podlahová krytina (dále je nutné respektovat vyhl. MV č. 23/2008 Sb. příloha 6 ve znění pozdějších předpisů - jedná se o možnosti umístění nástěnek, nábytku, nápojových automatů, obrazů, apod.).

V CHÚC  rovněž nesmějí být umístěny :

- zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku stanovenou výpočtem,

- volně vedené rozvody hořlavých látek a jakékoliv rozvody z hořlavých hmot,

- volně vedené rozvody VZT, které neslouží CHÚC,

- volně vedené elektrické rozvody (kabely) pokud neodpovídají požadavku čl. 12. 9 ČSN 73 0802  a vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozvody, příp. hořlavé tepelné izolace na domovních rozvodech, např. systém MIRELON (návleková izolační hmota z polyetylénu) mohou být v CHÚC umístěny tehdy, jsou-li zabudovány v nehořlavé konstrukci a od CHÚC požárně odděleny krycí vrstvou s dokladovanou požární odolností alespoň 30 minut.

Nášlapná vrstva podlahy  V CHÚC musí být navržena  z hmot třídy erakce na oheň  neméně Cfl-s1. (keramická dlažba vyhovuje).

Větrání CHÚC A – dle ČSN 73 0802:

Na každém podlaží plně otevíratelným otvorem o ploše min. 2 m2 (plocha prostoru do 20 m2).

Podlaží 8. NP bude odvětráno větrací žaluziovou klapkou umístěnou ve stěně nejvyšší úrovně schodiště s volnou aerodynamickou plochou min. 2 m2. Ovládání bude umožněno mechanicky z úrovně mezipodesty mezi 7.NP a 8.NP a s přístupem osob.

Poznámka – přístup na mezipodestu schodiště mezi 8. NP a střešní nástavbou bude zabezpečen z provozních důvodů uzamčenou mříží.

Hodnocení úniku osob na CHÚC A.

1/ Únik po schodišti dolů a východ na volné prostranství:

Počet osob po schodech dolů a východ E = 80.

Šířka schodiště je 110 cm  = 2 úp, kapacita po schodech dolů K = 120 osob/1úp  - vyhovuje.

Východ na volné prostranství (mezipodesta schodiště 1.NP-1.PP) - dveře v šířce 120 cm  = 2 úp

K = 120 osob/1úp	- vyhovuje.

2/ Úniková cesta z 1. NP – osoby s omezenou  schopností pohybu, únik východem přes rampu:

Počet osob 4 x 1,5 =  E 6, jedna cesta vyhovuje.

Součinitel a  = 1,0 , limitní délka je do 25 m.

Skutečná délka NÚC je 18,5 m – vyhovuje.

Šířka únikové cesty: s = 1,5  K = 60

u = 1/K .(E.s)  1/60.(6x1,5) =  0,016 . 9 = 0,15.

Šířka východových dveří je min. 90 cm – vyhovuje.

Poznámka:

V případě nutnosti je k dispozici druhý únik přes prostor CHÚC.

Viz výkresová část PBŘ.

Provedení únikových cest - všeobecné požadavky

V únikových cestách nesmějí být umístěny zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující požadovanou průchozí šířku.

Dveře na únikových cestách

Dveře na únikových cestách budou pro zajištění bezpečné evakuace trvale použitelné pro únik osob bez dalších opatření.

Dveře na únikových cestách se budou otevírat ve směru úniku, budou bez prahů.

Všechny dveře, které budou mít samozavírače nesmí být opatřeny stavěči dveřních křídel. Dveře na únikových cestách musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvů a pod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek.

Všechny dveře na posuzovaných únikových cestách jsou otočné ve svislých čepech.

Panikové kování je navrhováno na dveřích vstupů do chráněné únikové cesty a na dveřích východů z objektu v 1.PP a v 1.NP. Také na dveřích mezi chodbou a vstupní halou v 1.NP.

Vyhovuje např. panikové kování dle ČSN EN 179, nebo ČSN EN 1125.

Šířka východových dveří je požadovaná min 0,90 m.

Podlaha na obou stranách dveří na únikové cestě musí být do vzdálenosti dveřního křídla na stejné výškové úrovni, s výjimkou dveří na volné prostranství, za nimiž může být podlaha (chodník) snížena až o 180 mm.

Osvětlení únikových cest

V objektu je navrženo provedeno elektrické osvětlení ve všech prostorech. Ve společných komunikačních prostorech (komunikační chodby na podlažích, schodiště a prostory u východů z objektu - obecně na únikových cestách), bude instalováno elektrické nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838.

Ve výkresové části PBŘ je značení nouzového osvětlení provedeno schematicky.

Ke kolaudaci bude předložena revizní zpráva dle ČSN 33-2000-6 oprávněno u osobou ze zákona.

Ozvučení a označení únikových cest

Ozvučení z hlediska požární bezpečnosti není normativně požadováno a není navrženo.

Značení únikových cest bude provedeno bezpečnostním značením v souladu s ČSN ISO 3864 a vyhl. MV č. 23/2008 Sb., všude tam, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný (prostory společných komunikačních prostorů, chodeb schodiště a pod.).

Všechny značky zajišťující označení únikových cest musí být viditelné i při výpadků dodávky elektrického proudu. V objektu se nepožaduje instalace domácího rozhlasu. Unikající osoby z objektu budou jednoznačně informovány o směru úniku.

V bytech bude instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace – viz dále odd. technická zařízení.

## Odstupy

Odstupové vzdálenosti od požárně otevřených ploch od stávajících požárně otevřených ploch jsou hodnoceny dle ČSN 73 0802.

Výpočet odstupových vzdáleností podle ČSN 73 0802

pv       l     hu    I       k2   k3    po      d    po*     d*

[kg.m-2]       [m]   [KW.m-2]              [%]    [m]   [%]    [m]

------------------------------------------------------------------

1 45,0     2,1   1,60  108,20  0,55  0,80  100    2,26  100   2,26

2 45,0     5,7   1,60  108,20  0,55  0,80   74    2,74   74   2,74

3 15,0     0,8   2,00   59,37  1,01  1,47  100    0,97  100   0,97

-------------------------------------------------------------------

Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40%

1 – 1 okno 1,6/2,1

2 – 2 okna 1,6/2,1

3 – dveře strojovny výtahu na střeše

Vymezený požárně nebezpečný prostor není oproti původnímu stavu podstatně zvětšován, zasahuje volné prostranství u objektu.

Sousední objekty jsou stávající, beze změn – ve vyhovujících vzdálenostech. Odstupy od nich se nemění, bez hodnocení.

## Technická  zařízení budovy

Elektroinstalace

Poznámka - níže uvedené podmínky platí pro všechny druhy elektroinstalace (silnoproud, slaboproud, STA, datové systémy, CCTV, EZS apod.).

Jsou navrhovány běžné světelné a zásuvkové rozvody, které budou provedeny dle protokolu o stanovení vnějších vlivů v souladu s ČSN řady 33 ... Případná instalace elektrotepelných spotřebičů musí odpovídat předpisu výrobce a ČSN 06 1008.

Elektroinstalační rozvody jsou vedeny pod omítkou, případně v elektroinstalačních šachtách, nebo el. lávkách

Rozvody v  CHÚC zajišťující funkci při požáru:

- Nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838 s funkčností min. 15 minut

Volně vedené kabely B2ca,s1,d1 , kabelová trasa P15-R.

Kabeláž pod omítkou  tl. min. 10 mm dle ČSN IEC 60331.

Objekt bude chráněn proti účinkům atmosférické  elektřiny dle ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem a ČSN 33 200-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče a norem souvisejících.

Nouzové osvětlení je požadováno (musí odpovídat ČSN EN 1838) v prostorech společných chodeb u bytů a v prostoru CHÚC A – návrh s instalací svítidel s vlastním záložním zdrojem.

Poznámka:

Ve výkresové části PBŘ jsou svítidla vyznačena schematicky do prostorů vybavených nouzovými svítidly. Na nouzové osvětlení je zpracovaný samostatný projekt, je součástí projektu elektro, zpracování oprávněnou osobou dle autorizačního zákona.

Prostupy tras elektrorozvodů, které budou tvořeny svazkem vodičů, který prostupuje jedním otvorem a mají izolace (povrchové vrstvy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,00 kg.m-1, musí být v místě prostupu požárně dělicími konstrukcemi (stěny, stropy) musí být provedeny jako požární ucpávky (např. certifikované systémy PROMAT, HILTI, INTUMEX, ROXTEC, BRATBERG  apod.) v souladu s ČSN 73 0802, tzn. zajištění požární odolnosti EI shodné s požární odolností požadované na stavební konstrukci, kterou prostupují - EI 45-60 minut.

Prostupy jednotlivých kabelů budou řešeny dtto, přes zděné nebo betonové konstrukce bude utěsnění provedeno plným prozděním nebo probetonováním v tl. konstrukce.

Požární odolnosti těsnění včetně jejich situování budou potvrzeny dodavatelem stavby.

Hlavní vypínač elektrické energie objektu musí být přístupný a viditelně označen v souladu s požadavkem ČSN 73 0848 a vyhl. MV č. 268/2009 Sb.

Hl. vypínač el. proudu musí být umístěn do 5 m od vstupu do objektu, bude umístěn v krabičce pod sklem a musí být označen nápisem CENTRAL STOP.

Kabelová trasa pro ovládání vypínacího prvku CENTRAL STOP musí splňovat  požadavky na kabelové trasy s funkční integritou - navržena trasa s odolností                      P30 - R. Kabely volně vedené typu B2ca s funkčností při požáru min. 30 minut (v případě vedení vodičů pod omítkou tl. min. 10 mm mohou být použity kabely odpovídající zkoušce dle ČSN IEC 60331).

Výtah pro dopravu osob

Požadavky ČSN EN 81-73:2005: tato norma stanoví zvláštní opatření a bezpečnostní pravidla, aby byl zajištěn provoz výtahu při požáru v budově na základě signálu vyslaných systémů řízení výtahu.

V objektu není instalováno zařízení EPS, bude se jednat o ručně ovládané zařízení, tak aby výtah svým systémem řízení fungoval požadovaným způsobem.

Vytápění, zdravoinstalace

Rozvody TUV rozvodů ÚT do radiátorových těles – stávající stav.

Zdrojem ohřevu TUV je dálkový zdroj, v 1.PP je umístěno měření tepla a hl. uzávěr přívodu TUV.

Vzduchotechnická zařízení, větrání

Nucené větrání v objektu je zajištěno pro bytové jednotky (prostory sociálního zařízení) dle požadavků ČSN 73 0872, jinak jsou prostory větrány přirozeně otevíravými okny.

Instalační šachty – jsou vytvářeny pro odvětrání bytů, tvoří samostatné požární úseky do kterých jsou napojeny potrubní plechové rozvody pro odvětrání prostorů sociálních zařízení (WC a koupelny). V těchto šachtách nejsou plechové trubní rozvody. Potrubní rozvody pro odvětrání hygienických prostorů bytů jsou  plechové v průřezových plochách do 400 cm2 se vzájemnou vzdáleností min. 50 cm dle ČSN 73 0872.

Ukončení rozvodů je navrženo s ukončením v požárně dělicí konstrukci vyústka) dle ČSN 73 0802 čl.11.1.3 – poznámka. Těsnění prostupů – certifikované požární ucpávky s odolností EI 45 – 60 minut.

Řešení prostupů ZTI požárně dělicími konstrukcemi

Protipožární utěsnění (ucpávky) se hodnotí podle ČSN 73 0810 a ČSN EN 13501-2:2008.

Požární utěsnění prostupů (ucpávky) budou označena v souladu s ČSN 73 0810.

Obecné požadavky.

Potrubní rozvod vody v materiálovém provedení třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 15 000 mm2 (DN 138) se nenavrhuje, event. bude v místě prostupu požárně dělicí konstrukcí (stropy, stěny), protipožární ucpávkou s požární odolností EI-UC 45-60, menší průřezy budou utěsněny těsnící konstrukcí vykazující požární odolnost EI 45-60.

Potrubní rozvod kanalizace (platí i pro dešťové svody) v materiálovém provedení třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000 mm2 (DN 100) – vertikální poloha potrubí a světlého průřezu přes 12 500 mm2 (DN 125) – horizontální poloha potrubí, bude v místě prostupu požárně dělicí konstrukcí (stropy, stěny), protipožární ucpávkou s požární odolnost EI-UU nebo EI-CU 45-60, s instalací požární manžety. Menší průřezy budou utěsněny těsnící konstrukcí vykazující požární odolnost EI 45-60.

Potrubní rozvody dvou a více potrubí umístěné vedle sebe ve vzd. do 300 mm a jsou  většího průřezu než 2000 mm2 budou utěsněny bez ohledu na jejich světlou průřezovou plochu vždy požárními manžetami podle 7.5.8. ČSN EN 13501-2:2008.

Potrubí, která mají menší plochy než výše uvedené, nebo mají třídu reakce na oheň A1, A2 (nehořlavé materiály), se nemusí klasifikovat podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2004, avšak prostupy požárně dělicími konstrukcemi musí být zaplněny až k vnějšímu povrchu potrubí a musí odpovídat požadavkům čl. 8.6.1 ČSN 730802 na požární odolnost EI 45 minut.

Hlavní uzávěr vodovodu bude přístupný a umístění musí být viditelně a trvanlivě označeno v souladu s požadavkem vyhl. MMR č. 268/2009 Sb..

# Zařízení pro protipožární zásah

## Přístupové a zásahové cesty

K objektu je umožněn příjezd veřejnými městskými dvoupruhovými komunikacemi  s příjezdem do 20 m od  vstupů do objektu, kterými se předpokládá vedení hasebního zásahu (hlavní vstupy v 1. NP). Příjezd je umožněn rovněž ke stávajícím zdrojům vnější požární vody.

Komunikace vyhovují požadavkům uvedeným v ČSN 73 0802.

Nástupní plocha se dle ČSN 730802 požaduje – stávající stav beze změn.

Vnitřní ani vnější zásahové cesty, nejsou požadovány.

## Zásobování požární vodou

Vnější odběrní místa

Podle ČSN 73 0873 je pro posuzovaný objekt stanovena potřeba požární vody - vnější odběrní místo v množství  Q = 6,0 l.s-1.

Potřeba požární vody se pro objekt oproti původnímu využití nezvyšuje, bude využit stávající zdroj požární vody – hydrant na vodovodním řadu, umístěný v příjezdové komunikaci ve  vzdálenosti do 150 m od objektu.

Požadovaný přetlak min. 0,20 MPa, průtok 6,0 l.s-1.

Ke kolaudaci bude předložen protokol o měření dle ČSN 73 0873.

Vnitřní odběrní místa

V objektu budou instalována nová vnitřní odběrní místa (hydranty) na každém podlaží, ve schodišťovém prostoru na původním místě (viz výkresová část).

Požadavky: hydrantová skříň s tvarově stálou hadicí průměru 19 mm, délky 20 m.

## Přenosné hasicí přístroje (php)

Pro PÚ v 1.PP je požadována instalace 2 ks PHP – umístění viz výkresová část; předpokládaná třída požáru A, doporučená hasiva o vydatnosti 21A -  práškové hasicí přístroje s práškem ABC o hmotnosti 6,00 kg;

U PÚ s elektroměry bude umístěn 1 ks PHP 21A.

U hl. domovního el. rozvaděče musí být umístěn 1PHP práškový s hasicí schopností 21A.

Ve strojovně výtahu bude umístěn 1 ks PHP s hasicí schopností 21 A.

Celkem je pro objekt požadována instalace 5 ks PHP.

Přenosný hasicí přístroje musí být umístěny na viditelném a lehce přístupném místě a to tak, aby výška rukojeti HP nebyla výše než 1,50 m nad úrovní podlahy a musí vyhovovat i požadavku vyhl. MV č. 246/2001 § 3.

## Autonomní detekce a signalizace

V bytech bude instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace - umístění hlásičů viz výkresová část.

Požadavky na akustickou indikaci (pro autonomní hlásič kouře napájený z baterií) - intenzita zvuku musí být ve vzdálenosti 3 m nejméně 85 dB (A) po dobu 1 minuty po vyhlášení poplachu a nejméně 82 dB (A) po dobu 4 minut po vyhlášení poplachu. Zařízení bude zabudováno a provozováno podle pokynů výrobce.

## Vyhrazená požár. bezp. zařízení

Instalace EPS, SHZ, SOZ není normativně požadována ani navrhována.

# ZÁVĚR

## Požární tabulky

Bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864 zajišťuje provozovatel;

Bude provedena revize značení v objektu a doplněno značení ve 4. NP

Požární tabulky dle ČSN ISO 3864 :

- u přenosných hasicích přístrojů 			NE.05

- u  hadicových systémů				NE.01

- směry úniku z objektu				NE.10a, příp. NE.10b

- únikové dveře 					NE.24 nebo NE.25

s dodatkovou tabulkou „Únikový východ“

- únikové schodiště					NE.12d nebo NE12b

- u skříňových elektrorozvaděčů 			NB 1.43 s nápisem 01

- hlavní vypínače a uzávěry 				NB 4.79 s nápisem 31

Osazení dalších bezpečnostních tabulek není předmětem požárně bezpečnostního řešení.

## Informace pro stavebníka

Požárně bezpečnostní řešení bude nedílnou součástí dokumentace požární ochrany dle vyhl. MV  č. 246/2001 Sb. § 27, odst. 2.

Na všech požárně bezpečnostních zařízeních musí být prováděny pravidelné kontroly a servis (z hlediska požárních předpisů) ve smyslu vyhl. MV č. 246/2001 Sb. a navazujících předpisů, příp. předpisů výrobce.

Podmínky pro kolaudační řízení

Při kolaudačním řízení je nutné předložit k požárně bezpečnostním zařízením doklady vyplývající z vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb. a revizní zprávy:

- elektroinstalace a zařízení, hromosvody

- přenosné hasicí přístroje

- odběrní místa požární vody

## Ostatní

V případě změn v dispozicích, konstrukcích a změn, které event. vyplynou v průběhu realizace stavby, nebo změn z požadavků investora, případně z jiných důvodů, budou vyhodnoceny a předloženy k odsouhlasení na příslušný odbor prevence HZS.

Při provádění stavby je nutné, aby v celém rozsahu byly splněny podmínky zpracovaného požárně bezpečnostního řešení. Stavebníkovi doporučujeme, aby v rámci objednaného autorského dozoru s ohledem na koordinaci stavby, vyžadoval i kontrolu ze strany projektanta požárně bezpečnostního řešení.

Veškeré požadavky vyplývající z požárně bezpečnostního řešení musí být zapracovány do projektových částí jednotlivých profesí.

Opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějící hasební a záchranné práce.

Zasahující hasiči provádějící hasební a záchranné práce se musí řídit rozkazy velitele zásahu, který se řídí zásadami požární taktiky platnými pro jednotlivé druhy a typy požáru.