## List1
Popis servisních činností k jednotlivým zařízením:
1. Vyčištění zařízení (2x ročně)
kompletní vyčištění pomocí čistících a dezinfekčních prostřeků vč. textilních rukávů
vyčištění lopatkových kol ventilátorů
dezinfekce vodních ohřívačů a chladících výparníků
2. Výměna filtrů (2x ročně)
dodávka filtračních vložek popřípadě filtrační tkaniny
výměna filtračních vložek popřípadě filtrační tkaniny
kontrola těsnosti vložek ve skříni či rámu
kontrola neporušenosti filtračního materiálu
odvoz a ekologická likvidace použitého filtračního materiálu
3. Vzduchotechnické jednotky a ventilátory (2x ročně)
kontrola volného otáčení oběžných kol a jejich vyváženosti
kontrola souososti,pružnosti a těsnosti tlumících vložek
správné uložení os ventilátorů
kontrola mechanik vnitřních klapek rekuperátorů
kontrola pružných izolátorů chvění
kontrola a vyčištění výměníků tepla a chladu,kontrola lamel
kontrola a dotažení všech šroubových spojů
promazání a kontrola ložisek včetně všech pohyblivých částí
kontrola funkčnosti frekvenčních měničů
kontrola upevnění čidel a servopohonů
kontrola funkčnosti diferenciálních tlakoměrů
odstranění drobných závad
4. Chladící jednotky (2x ročně)
kontrola a vyčištění na straně přívodu vzduchu
dezinfekce výparníků
kontrola odvodu kondenzátu
kontrola,čištění kondenzačních jednotek
kontrola tlaku a množství chladiva v systému
kontrola elektrického zapojení včetně bezpečnostních řetězců
celkové vyzkoušení zařízení
zápis do provozní knihy zařízení
zajištění revize
5. Protipožární klapky ( min 1x ročně)
(tyto úkony může provádět pouze způsobilá osoba na základě osvědčení)
vizuální kontrola stavu vnějšího prostoru klapky
demontáž krytů revizních otvorů klapek
vizuální kontrola vnitřních prostorů klapek,listů klapek a tepelných pojistek
několikeré vyzkoušení mechanické funkčnosti klapek
kontrola listů klapek revizním otvorem v poloze zavřeno
jsou-li klapky vybaveny koncovým spínačem signalizujícím polohu zavřeno je nutno zkontrolovat nastavení tohoto spínače a jeho funkčnost
provedení zápisu do knihy