# TECHNICKÁ ZPRÁVA – venkovní kanalizace

Identifikační údaje stavby:

Stavba:		Stavební úpravy objektu č. p. 1800/27, ul. Na Nivách

IO 01 Venkovní úpravy splaškové kanalizace

Místo stavby: 		Na Nivách č. p. 1800/27, 400 01 Ústí nad Labem

p. p. č. 301, 302 k. ú. Ústí nad Labem

Stavebník:		Statutární město Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/27

401 00 Ústí nad labem

Generální projektant:	MILŠTEJN s.r.o.

Na Malém klínu 1787/24

182 00 Praha 8 – Libeň

Projektant části ZTI:	Ing. Martin Jíra

V Aleji 541

403 17 Chabařovice

Tel.: 724 622 342

Autorizovala: 		Ing. Martina Kreslová ČKAIT 0011950

Kraslická 346/20

106 00 Praha 16 - Radotín

Stupeň dokumentace: pro provedení stavby

V projektu rekonstrukce objektu pro městskou policii se řeší napojení venkovní splaškové kanalizace na stávající kanalizační přípojku.

1. Podklady

Pro vypracování projektu sloužily tyto podklady:

- Orientace budovy, umístění v zástavbě

- Architektonický návrh objektu.

- Dispoziční řešení objektu.

- Konzultace s investorem stavby.

- Zákres sítí SČVK zn.SCVKZAD87290 platnost do 23.11.202

- Zákres sítí CETIN č.j. 830741/20 platnost do 23.11.2022

- Zákres sítí od Gasnet č.žádosti 2143967 ze dne 24.11.2020

- Zákres sítí od ČEZ zn.0101419260 platnost do 23.05.2021

2. Použité normy a předpisy

Při návrhu byly použity normy a předpisy platné v době zpracování návrhu

- ČSN 01 3450 - Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace

- ČSN 75 5409 – Vnitřní vodovody

- ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace

- ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů

- ČSN EN 806-2 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

- ČSN EN 806-3 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

- ČSN EN 12056-2 – Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

- ČSN EN 12056-3 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet

- ČSN EN 15316 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy

- ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

- ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

- vyhláška  č. 428/2001 Sb.

- vyhláška č. 193/2007 Sb.

- vyhláška č. 48/1982 Sb.

- vyhláška č. 501/2006 Sb.

3. Bilance potřeby vody

Výpočet potřeby vody je proveden vyhlášek  č. 120/2011 a 428/2001 (příloha č.12)

VII. Provozovny

WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování (na jednoho pracovníka v jedné směně) – 26m3

Na jednoho pracovníka ve dvou směnách  	           		  26 m3/os/rok

Počet osob							  16 osob (72 l/os/sněna,den)

Průměrná roční potřeba vody Qr				416 m3/rok

Průměrná denní potřeba vody 				1 152 l/den

Maximální denní potřeba vody:

Qm = Qp * kd= 1 152 x 1,50 = 1 728 l/den = 1,73 m3/den

Maximální hodinová potřeba vody

Qh = Qm * kh * z-1= 1 728 x 2,1 x (1/24) = 151,2 l/hod = 0,05 l/s

4. Bilance odpadních vod:

Splaškové vody

Maximální hodinový odtok

Qmax,h = 151,2 l/hod

Maximální denní odtok

Qmax,d = 1,73 m3/den

Dešťové vody

Odvodňovaná plocha nebude navyšována. Do odvodu dešťových vod nebude zasahováno.

5. Kanalizace

5.1. Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace je ukončena v revizních šachtách o průměru 0,6m s pojezdovým litinovým poklopem o průměru 0,6m. Jedná se o šachty s označením RŠ S1, RŠ S2 a RŠ S3.

5.2. Venkovní kanalizace

Venkovní areálová kanalizace bude vedena od nové revizní šachty RŠ S1 po stávající revizní šachtu stávající kanalizační přípojky. Venkovní areálová kanalizace bude vedena v minimálním sklonu 2,0% a v minimální hloubce tj. nezámrzná hloubka (nim.800mm)

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu a hloubku stávajících sítí se kterými se bude nová areálová kanalizace křížit.

5.3. Dešťová kanalizace

Do odvodu dešťových vod nebude zasahováno a budou likvidovány stávajícím způsobem.

5.4. Materiál a uložení kanalizace

Nové kanalizační potrubí bude provedeno z KGEM125 až KGEM160. Kanalizační potrubí bude uloženo do pískového lože o tloušťce 100 mm a obsypáno pískem v tl. vrstvy min. 300  mm nad horní okraj potrubí. Po celé délce potrubí bude položena výstražná fólie. Hloubka výkopu je patrná z výkresové dokumentace. Výkopové práce budou prováděny strojně. Zásyp bude prohozenou zeminou a bude hutněn po vrstvách podle normy ČSN  73 61 33 na 96  %  P.S. Při hloubce uložení potrubí nad 1,2 m bude výkop doplněn pažením.

V případě nízkého krytí bude ležaté potrubí v celé délce obetonováno. Úseky potrubí vedené pod základem nebo skrz základ budou uloženy v betonové chráničce.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Projekt byl zpracován podle platných ČSN, hygienických a bezpečnostních předpisů. Veškeré práce při montáži je třeba provádět v souladu s ČSN 06 03 10 při dodržení předpisů o bezpečnosti práce a předpisů o hygieně práce v souladu s ČSN 75 61 01, ČSN EN 12007 a vyhláškou 48/1982 Sb.

Všechna známá uvedená vedení sítí jsou orientačně zakreslena v dokumentaci a jejich umístění je nutno před zahájením zemních prací ověřit přesným vytyčením jejich správci a při následném provádění dbát připomínek a pokynů obsažených ve vyjádřeních příslušných správců.

Pokud budou provedeny na stavbě jakékoli změny odlišující se od projektové dokumentace, je nutné tyto změny konzultovat s projektantem.

V Praze 05/2022

Ing. Martin Jíra