## List1
Výkaz výměr:
Zimní Stadión Ústí nad Labem - rekonstrukce ( výměna ) uzavíracích armatůr okruhu chlazení + revize akumulátoru chladu včetně izolace + revize jednotek Trane a řídícího systému měření a regulace + kontrola nemrznoucí směsi v LP
Položka | Popis | Množství | Cena celkem bez DPH | Poznámky
1 | Pozice strojovna chlazení: sekční uzávěry pro čerpadla a ledobanku výměna uzavíracích klapek včetně, odtlakování, vypuštění, demontáže, montáže, spojovacího materiálu a technické izolace Mezipřírubová klapka DN200 ( se šnekovým převodem, nerez diskem a manžetou z EPDM ) | kpl
2 | Pozice strojovna chlazení: sekční uzávěry pro čerpalda zpátečka a přívod do LP výměna uzavíracích a zpětných klapek včetně odtlakování, vypuštění, demontáže, montáže, spojovacího materiálu a technické izolace Mezipřírubová a zpětná klapka DN100 ( s pákovým převodem, nerez diskem a manžetou z EPDM ) | kpl
3 | Pozice strojovna chlazení: sekční uzávěry pro přívod a zpátečku chl. stroj č.1 a č.2 výměna uzavíracích klapek včetně odtlakování, vypuštění, demontáže, montáže, spojovacího materiálu a technické izolace Mezipřírubová klapka DN150 ( s pákovým převodem, nerez diskem a manžetou z EPDM ) | kpl
4 | Pozice chlazení technologie SJ: sekční uzávěry pro přívod a zpátečku do LP a ledobanky výměna uzavíracích klapek včetně, odtlakování, vypuštění, demontáže, montáže, spojovacího materiálu a technické izolace Mezipřírubová klapka DN200 ( se šnekovým převodem, nerez diskem a manžetou z EPDM ) | kpl
5 | Pozice technologický kanál LP: sekční uzávěry pro přívod a zpátečku LP výměna uzavíracích klapek včetně odtlakování, vypuštění, demontáže, montáže, spojovacího materiálu a technické izolace Mezipřírubová klapka DN150 ( s pákovým převodem, nerez diskem a manžetou z EPDM ) | kpl |  | Práce ve stísněných prostorech za stížených podmínek
6 | Pozice vzduchotechnika: sekční uzávěry pro přívod a zpátečku VZT výměna uzavíracích klapek včetně odtlakování, vypuštění, demontáže, montáže, spojovacího materiálu a technické izolace Mezipřírubová klapka DN100, DN65 ( s pákovým převodem, nerez diskem a manžetou z EPDM ) | kpl
7 | Revize stavu ledobanky + doizolování připojovacího potrubí: vypuštění, demontáž stávající tech. izolace a její ekologické likvidace, mechanické očištění plaště od rzi a nečistot, kontrola stavu povrchu po očištění, povrchová úprava antikorozní barvou ve dvou vrstvách, montáž nové technické izolace ve dvou vrstvách, celkem v tl. 50mm | kpl
8 | Optická a vizuální kontrola stavu koroze potrubí bude provedena v místě po lokálním odizolování výměny uzavíracích klapek | kpl
9 | Nemrznoucí směs Coolstar C10: pro doplnění po provedené výměně sekčních armatůr okruhu chlazení LP a ledobanky v množství 1000ltr ( jedná se o hrubý odhad, konkrétní množství pro doplnění bude specifikováno dle skutečnosti ) | kpl |  | ( jedná se o hrubý odhad, konkrétní množství pro doplnění bude specifikováno dle skutečnosti )
10 | Revize chladících jednotek Trane č1 a č.2 včetně výměny silových stykačů kompresoru | kpl
11 | Revize elektroinstalace chladícíh jednotek Trane č.1 a č.2 | kpl
12 | Defektoskopická zkouška potrubí výparníku chladicích jednotek Trane č.1 a č.2 | kpl
13 | Revize řídícího systému MaR | kpl
14 | Kontrolu stavu chladiva R 134 A a oleje v chladících kompresorech. Doporučujeme provést vysoušení chladících okruhů a výměnu chladiva R134 A. Dále i s výměnou chladiva provést výměnu náplně oleje. Toto doporučujeme i s ohledem na vniknutí vody do chladícího oruhu v minulosti při porušení těsnosti chladících okruhů. | kpl
15 | Provedení analýzy stavu nemrznoucí směsi COOSLAR pro chlazení ledové plochy. Doporučujeme po té instalovat systém filtrace jemných nečistot ze systému a automatického odplynění. Tento zásah omezí korozi a zanášení hydraulických rozvodů nemrznoucí směsi ledové plochy a VZT haly. | kpl
16 | Po dokončení všech výše uvedených prací, bude provedena celková provozní zkouška , ze která bude stanoven další postup, preventivní údržby pro následující roky. | kpl
17 | IBC kontajnery pro vypuštění a nemrznoucí směsi včetně dopravy a jejich vyčištění | kpl
18 | Doprava materiálu a pracovníků na stavbu | kpl
19 | Inženýring | kpl
Celkem cena bez DPH