## VV
Název opravné práce: | Záložní zdroje pro nákladní výtahy v Domově pro seniory a Azylovém domě pro matky s dětmi, Orlická 2893/1, Orlická 2894/3, 400 11 Ústí nad Labem
Zpracováno : | 10.2023
Číselné zatřídění položky | Popis položky | Měrná jednotka | Množství v měrné jednotce
Dodávky
|  |  |  | jednotková | celkem
Dodávky, Elektromontáže
34113034 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 | m | 22 |  | 0
21081013 | uložení kabel Cu(-CYKY) do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 22 |  | 0
34575491 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 | ks | 6 |  | 0
R.1 | žlab kabelový, montaž | m | 12 |  | 0
219001213 | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m | ks | 2 |  | 0
219003236 | zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,90m | ks | 2 |  | 0
R.2 | záložní generátor Jmenovitý výkon: 25kVA(400V), 10kVA(230V) Jmenovité napětí: 400V/230V Regulace napětí: kompaundní Jmenovitý proud: 36,1A(400V), 43,5A(230V) Jmenovitá frekvence: 50Hz Výkon motoru: 27kW Startování: elektrické Chlazení: vzduchem Palivo: Natural 95 Palivová nádrž: 34L Spotřeba: 10,7L/h Doba provozu na nádrž: 3,2h Motor: čtyřtaktní dvouválec s OHV rozvodem, 993ccm Hmotnost: 230kg Rozměry: 900 x 730 x 650mm Hlučnost: 96dB/7m | ks | 2 |  | 0
R.3 | zkoušky technologických zařízení pod napětím | kpl | 2 |  | 0
R.4 | uvedení do provozu | kpl | 2 |  | 0
R.5 | Axiální ventilátor 40m3/hod, dodávka, montáž | kpl | 2 |  | 0
R.6 | Mřížka pro odvětrání 15 x 15 cm, dodávka, montáž, instalace do dveří | ks | 2 |  | 0
21730901 | vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč | ks | 2 |  | 0
210280003 | zkoušky a prohlídky el.rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž. prací do 1 000 000 Kč | ks | 2 |  | 0
| CELKEM - cena bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 15% |  |  |  | 0
| CELKEM - cena včetně 15% DPH |  |  |  | 0