Příloha č. 6 – Technická specifikace

Dětský bazén

Do CN musí být započítáno dodání 2 dávkovacích membránových čerpadel, montáž a elektrody

Montáž svisle na zeď

Bazénová voda nesolená, objem vody v bazénu 90 m³

Měřené veličiny:

pH, redox, volný chlor, celkový chlor (zobrazen vázaný chlor) a teplota

Dávkování:

- regulované dávkování pH korektoru v závislosti od měřené hodnoty pH (dávkovací čerpadlo)

- dávkování flokulantu – pevné nastavení dávky nebo dle redox hodnoty (dávkovací čerpadlo)

- dezinfektant – plynný chlór

Typ regulace:

- P, PI, PID nebo dvoubodová (možnost zadání hystereze) nebo manuální (možnost nastavit trvalé dávkované množství)

Externí vstupy:

- PAUSE 1 – beznapěťový kontakt – blokuje dávkování (např. od zastavení chodu cirkulačních čerpadel, praní filtrů)

- PAUSE 2 – použit pro kontakt z čidla průtoku vzorkové vody v rámci panelu

- „ECO MODE“ – beznapěťový kontakt - přepnutí na druhou sadu nastavení (např. pro noční provoz, chladné počasí, atd....)

- „SUPER CHLORACE“ - beznapěťový kontakt - přepnutí na třetí sadu nastavení (např. pro vyšší dávkování chloru)

Externí výstupy:

- 1 x kontakt relé výstražné signalizace (sdružená porucha)

- 4 x pulzní kontakt pro řízení dávkovacích čerpadel

- 6 x výstup 4…20 mA (pH, redox, volný chlor, vázaný chlor, teplota, celkový chlor)

- 3 x programovatelný kontakt (250VAC, max. 3A, 700VA) (řízení dávkovacích čerpadel on/off, plynná chlorace, UV lampa, topení, filtrace, ...)

- ModBus RTU – propojení na PLC

- LAN – Web server

Možnosti připojení na smart zařízení (PC, mobil):

- VNC viewer – umožňuje připojení přes LAN kabel k PC nebo pro vzdálený přístup do internetové sítě

- WEB server

Napájení:

- 1x 230V, 50 Hz

- třída krytí regulátoru IP 65

- třída krytí dávkovacích čerpadel IP 65 Strana 4

Další funkce:

- archivace hlášení (kalibrace, poruchy)

- archivace měření na interní SD kartu – kapacita na několik roků

- grafy měřených veličin a regulace na displeji přístroje (zpětný odečet hodnot)

- kontrola stavu sond

- požadována pH korekce měření volného chloru

- tlumení dávkování chloru při vysokém redoxu tzv. Redox záklopka

- časovačem a/nebo kontaktem řízena „SUPER CHLORACE“ a „ECO MODE“

- komunikace v češtině, český manuál, video návody a nápověda na displeji přístroje

- v případě poruchy zasílání varovných zpráv e-mailem

- různá oprávnění dle kvalifikace obsluhy (přihlášení heslem)

- signalizace min. hladiny chemie v zásobnících

- filtr vzorkové vody a čidlo průtoku vzorkové vody

- výhodou – možnost komunikačně propojit s již v technologii osazeným regulátorem Dulcomarin 3 od společnosti ProMinent (NET systém)

Skokanský bazén

Do CN musí být započítáno dodání 2 membránových dávkovacích čerpadel, montáž a elektrody

Montáž svisle na zeď

Bazénová voda nesolená, objem vody v bazénu 1050 m³

Měřené veličiny:

pH, redox, volný chlor

Dávkování:

- regulované dávkování pH korektoru v závislosti od měřené hodnoty pH (dávkovací čerpadlo)

- dezinfektant – plynný chlór

Typ regulace:

- P, PI, PID nebo dvoubodová (možnost zadání hystereze) nebo manuální (možnost nastavit trvalé dávkované množství)

Externí vstupy:

- PAUSE 1 – beznapěťový kontakt – blokuje dávkování (např. od zastavení chodu cirkulačních čerpadel)

- PAUSE 2 – použit pro kontakt z čidla průtoku vzorkové vody v rámci panelu

– beznapěťový kontakt - přepnutí na druhou sadu nastavení (např. pro noční provoz, chladné počasí, super chloraci, atd....)

Externí výstupy:

- 1 x kontakt relé výstražné signalizace (sdružená porucha)

- 3 x pulzní kontakt pro řízení dávkovacích čerpadel

- 3 x výstup 4…20 mA (pH, redox, volný chlor)

- 2 x programovatelný kontakt (250VAC, max. 3A, 700VA) (řízení dávkovacích čerpadel on/off, UV lampa, plynná chlorace, topení, filtrace, ...) Strana 5

- komunikační rozhraní – nutná možnost doplnit ModBus RTU, Web server, ProfiNet

Napájení:

- 1x 230V, 50 Hz

- třída krytí regulátoru IP 65

- třída krytí dávkovacích čerpadel IP 65

Další funkce:

- archivace hlášení (kalibrace, poruchy) na interní SD kartu

- archivace měření na interní SD kartu – kapacita na několik roků

- požadována pH korekce měření volného chloru

- různá oprávnění dle kvalifikace obsluhy (přihlášení heslem)

- signalizace min. hladiny chemie v zásobnících

- kontrola stavu sond (přerušený kabel, rozbité sklo)

- komunikace v češtině, český manuál

- filtr vzorkové vody a čidlo průtoku vzorkové vody