## VV
Výkaz výměr
Orlická 1 a 3, 400 11 Ústí nad Labem
Město Ústí nad Labem
Elektrická požární signalizace EPS
cena bez DPH
|  | popis | počet | ks/m | materiál cena / ks/m | materiál celkem | montáž cena/ks/m | montáž celkem | celkem materiál+montáž
Elektrická požární signalizace
Elektrická požární signalizace - prvky
1 |  | Ústředna EPS se zdrojem vybavena a osazena potřebnými moduly (kartami), doplnit linkovými kartami pro správnou funkčnost celého systému. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Obslužné tablo EPS, pro obsluhu z jiného místa než je ústředna, kompatibilní s ústřednou EPS a plně osazené. | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Ohniodolná protipožární skříň s dvířky pro ústřednu EPS, odolnost při požáru P30 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | GSM brána s hlasovým modulem a externí anténou | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Opticko-kouřový hlásič | 523 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Termodiferenciální hlásič | 137 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Patice pro hlásiče | 660 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | Tlačítkový hlásič, včetně elektroniky | 54 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Náhradní sklíčko pro tlačítkové hlásiče bal. 10ks | 1 | bal |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Držák popisných štítků, bal.10 ks | 67 | bal |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | V/V modul (4/2) | 26 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | Siréna požární s majákem, vnitřní na podhled | 26 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | Venkovní zábleskový maják | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | Krabice pro povrchovou montáž vstupně výstupních prvků | 26 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  | Jistič 230V/10A včetně lišty DIN, připoj.hřebene, doplnění rozvaděče nn - napájení ústředen a zdroje | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  | OPPO obslužné pole požární ochrany | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  | KTPO klíčový trezor požární ochrany | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  | Akumulátor 12V/ min. 18Ah nebo vhodný pro daný typ ústředny | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  | drobný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Celkem materiál |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektrická požární signaliazce - kabelové rozvody
20 |  | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8 rudá (JYSTY) včetně upevňovacího materiálu | 18564 | m |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  | Kabel sdělovací PRAFLaGuard 1x2x0,8 včetně upevňovacího materiálu | 750 | m |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  | Kabel sdělovací PRAFLaGuard 2x2x0,8 včetně upevňovacího materiálu | 450 | m |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  | Kabel sdělovací PRAFLaGuard 4x2x0,8 včetně upevňovacího materiálu, KTPO, OPPO | 300 | m |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  | Kabel PRAFLaDUR 3x2,5 včetně upevňovacího materiálu | 60 | m |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  | Vkládací lišta PC+ABS 10x20, bezhalogenová, včetně uchycení | 6188 | m |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  | Kabelový žlab 200x60 s kovovou přepážkou 60 mm,vč. příslušenství a přepážky, komplet, PR30-R | 200 | m |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  | Kabelový žebřík 150x60 s kovovou přepážkou 60 mm, s požární odolností PR30-R včetně příslušenství | 40 | m |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  | Rozbočovací krabice s požární odolností min. P30-R, oranžová | 45 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Celkem kabelové rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektrická požární signaliazce - ostatní
29 |  | Provozní kniha EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  | ZDP včetně projektu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  | Naprogramování, nastavení, oživení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  | Provedení výchozích revizí, zkoušek, funkčních a koordinačních zkoušek | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  | Předávací dokumentace, vč. DSP | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  | Režie, doprava, stravné | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  | Pomocný instalační materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  | Nespecifikované montážní práce | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  | Stavební přípomoce | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  | Požární ucpávky | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  | Jádrové vrty pro rozvody, včetně odvozu a likvidace suti | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Celkem ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení pracoviště
40 |  | Zařízení staveniště včetně veškerého vybavení: stavební kanceláře, šatny, WC, přípojky vody, přípojky elektro, spotřeby vody, elektro, atd. v rámci ZS areálu nebo dotčených stavbou | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Celkem zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Celkem elektrická požární signalizace - ETAPA I |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Celkem bez DPH |  |  | 0
[6 empty] | DPH 12% |  |  | 0
[6 empty] | Celkem včetně DPH |  |  | 0