O b s a h

1.		Titulní list

2.		Obsah

3.		Technická zpráva

4.		Specifikace

5.		Výkresová část:

1 – 1 	NN rozvody 1 – půdorys 1. P					M 1 : 100

1 – 2	NN rozvody 2 – půdorys 1. P					M 1 : 100

1 – 3 	NN rozvody 1 – půdorys – balkon - 2. P			M 1 : 50

1 – 4	NN rozvody 2 – půdorys – balkon - 2. P			M 1 : 50

2 – 1 	Schéma rozvaděče 1R3					bez měřítka

## Technická zpráva

1. Identifikační údaje

Název stavby:		Zasedací místnost zastupitelstva města Ústí nad Labem

SO 01.02 NN rozvody

Místo stavby:		Ústí nad Labem

Katastrální území:    Ústí nad Labem

Investor-stavebník:   Statutární město Ústí nad Labem

# Adresa:                      Ústí nad. Labem

Projektant:		Ing. Miloš Konopa

COM PLUS spol. s r.o.

##### U Vlečky 6

400 01 Ústí nad Labem

Vedoucí projektant:	Ing. Karel Hanousek

Zhotovitel:		Bude určen výběrovým řízením

Charakter SO:    		NN rozvody

Předpokládaný termín výstavby:  -

1.3	Účel stavby

Montáž NN rozvodů je součástí výstavby objektu tak, aby veškeré užívané prostory plnily požadavky na dostupnost napájení všech moderních komunikačních prostředků a osvětlení prostor (s výjimkou hlavních lustrů sálu, které zůstanou beze změny).

1.4	Napěťový systém

Provozní soustava normalizovaná: 3+N+PE, 50 Hz - 400/230 V TN-C-S.

Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000-4-41. Ochrana živých částí je provedena kryty a ochrana neživých částí samočinným odpojením od zdroje. Zvýšená ochrana je provedena doplňujícím pospojováním.

Veškerá elektroinstalace bude umístěna ve  uvnitřních prostorech ozvodny, třída vlivu podle STM 33 2000-5-51 je zde definována jako Prostředí normální (AB5).

2.	Použité materiály

- Požadavky na NN rozvody vycházejí zejména z projektu fy. AV Média, projektu vzduchotechniky, projektu požární ochrany a požadavků investora.

- Veškerá elektroinstalace bude provedena z bezhalogenových komponentů.

- S ohledem na podlahové vytápění prostoru bude veškerá instalace provedena z komponentů odolných proti 60°C trvale a 75°C špičkově.

- S ohledem na stísněnost prostorů po podlahou hlavního sálu (35mm) budou odpovídající odbočné krabice.

- Na elektroinstalaci v ostatních prostorách nejsou žádné zvláštní požadavky.

- Při pokládce a zatahování kabelů je nutné dbát na nepřekročení maximální tahové síly a minimálního poloměru ohybu, které uvádí výrobce kabelu.

3.	Instalace

  - Zasedací sál bude napájen z nového rozvaděče 1R3, který bude instalován na místě stávajícího 1R3.

  - Do 1R3 bude přepojena i část elektroinstalace sálu napájená v současné době z rozvaděče na chodbě v 2. patře.

  - Elektroinstalace hlavního osvětlení sálu zůstane bezem, pouze bude přepojena do nově instalovaného 1R3. Záměna ze systému TN-C na TN-S bude provedena až při rekonstrukci hlavního osvětlení sálu.

  - Kabely budou ukládány v sále do předem připravených kanálů (vytvořené v podlahových deskách).

  - Pro instalaci NN rozvodů budou použity kabelové kanály pod krajní řadou sedadel na obou stranách sálu.

  - Šířka kabelového kanálu bude 30cm, odstup od kanálu s datovými kabely bude min. 20 cm v souběhu, odstup při křížení není třeba.

  - Pro NN rozvody budou vytvořeny užší příčné kanály pod hranou dotčeného stolu blíže čelu místnosti.

  - Pod zvýšeným pódiem sálu budou kabely vedeny v kabelovém žlabu.

  - Přívody k reproduktorům a pohonům pláten a rolet budou vedeny co nejméně rušivým způsobem po svislé části nosných žeber (či na čelní straně sálu) v instalačních lištách.

  - Osvětlení nosných sloupů sálu (světla SS1 – 4) bude navrženo architektem. V tomto projektu jsou pouze řešeny přívodní kabely a instalace vypínače k tomuto osvětlení.

  - Dle projektu nového krytu topení budou po stranách sálu instalována orientační světla (NO 1.1 – 2.16). Tato světla budou 230V LED typu s výkonem do 10W.

  - Podle požadavků AV Média budou stoly v čele sálu a stůl zapisovatelky vybaveny zásuvkami na připojení monitorů. Zásuvky vč. instalačních krabic budou instalovány na vnitřní povrch do spodní části stolů.

  - Podle požadavků AV Média budou stoly v čele sálu, stoly zastupitelů s hlasovacím právem a stůl zapisovatelky vybaveny kombinovaným přípojným místem s vlastním rozvodem ukončeným na svorkovnici.

  - V prostoru šaten a kuchyňky budou instalována budou instalovány nové zásuvky, osvětlení a napojení ventilátoru.

  - V prostoru sálu budou instalovány 4 servisní zásuvky.

  - V prostoru technické kabiny budou instalována přípojná místa technologických skříní (přívod jedné skříně přes stykač), která budou doplněna uzemněným kabelem 6mm zž.

  - V prostoru technické kabiny a chodeb k balkonu sálu budou instalovány zásuvky a osvětlení dle výkresové dokumentace.

  - Pravděpodobně bude vyměněno osvětlení balkonu. Přívodní kabely budou vedeny nad budoucím podhledem.

  - Napájení rozvaděče 1R3 není předmětem tohoto projektu.

4.	Měření instalace

4.1	Po skončení montáže budou všechny kabely přeměřeny a bude vypracována úvodní revizní zpráva.

4.2	Protokol o revizní zprávě předá zhotovitel montážních prací před přejímacím řízením k ověření provozovateli.

5. 	Protipožární ochrana

5.1	Veškeré prostupy zdivem budou protipožárně utěsněny tak, aby byly zachovány původní požární úseky.

6. 	Vliv na životní prostřední.

  - Instalace slaboproudých rozvodů v objektech nebude mít vliv na životní prostředí.

7.	Bezpečnost práce a ochrana zdraví

7.1	Doprava zařízení do prostorů montáže bude probíhat vnitřkem objektů (chodby, schodiště, výtah). Vedoucí montáže stanoví (tři dny před započetím prací) ve spolupráci s majitelem objektu postup prací tak, aby  nedošlo k narušení provozu stávajících zařízení.

Veškeré práce spojené s montáží elektrických zařízení musí být prováděny ve smyslu ČSN 34 3100 a norem s ní souvisejících. Na elektrickém zařízení musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize a vystavena revizní zpráva dle ČSN 33 2000 - 6 - 61 a norem s ní souvisejících.

Pro bezpečnou montáž a provoz je nutno respektovat následující Zákony, NV, Vyhlášky a předpisy:

- NV č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce, v platném znění.

- Vyhláška č.137/98 Sb O obecných technických požadavcích na výstavbu

- O zlikvidování odpadního materiálu, který vznikne při realizaci zakázky, se postará dodavatel dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a  č. 188/2004 Sb., a dalších souvisejících platných právních předpisů vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 503/2004 Sb. (Katalog odpadů) a vyhl. 383/2001 Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady).

- NV č.495/2001 Sb.Stanovení rozsahu a bližších podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, Metodický pokyn ev. č. 109-12-MP-2002-S.

Na objektech se nepředpokládá svařování.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce bude zajišťovat dodavatel montážních prací.