PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY MAGISTRÁTU

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

Velká Hradební 2336/8

Ústí n/L 401 00

Statutární město Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8, Ústí n/L 401 00

Požárně bezpečnostní řešení

11/2007					Ing.Zábojník

......................

Počet listů : 7

- OBSAH :

1. 	Účel

2. 	Popis objektu

3.  	Rozsah hodnocení

4. 	Hodnocení požární ochrany

4.1	Úpravy 2 NP

4.2	Úpravy 3 NP

5.    	Výpočet

6. 	Výkresy

7.	 Použité předpisy

- 1. ÚČEL STAVBY

Předmětem akce jsou stavební úpravy části prostor 2 NP a 3 NP stávajícího objektu Magistrátu města Ústí nad Labem.

V 2 NP se ve stávající velké zasedací místnosti modernizuje interiér. Instalují se nová sedadla a nové sádrokartonové podhledy. Úpravy se týkají prostor zasedací místnosti v 2 NP a galerie zasedací místnosti, která je na rovni 3 NP. Kapacita zasedací místnosti a galerie se nemění. Počet osob v zasedací místnosti a na galerii stanovený dle ČSN 73 0818 je 210 osob. Jedná se tedy o stávající shromažďovací prostor VP1 dle ČSN 73 0831 o velikosti 1,05 SP.

V 3 NP ve stávající kancelářském křídle se pouze modernizují místnosti WC a modernizuje se vybavení kanceláří. Počet kancelářských míst a plocha kanceláří ne nezvyšuje oproti stávajícímu stavu.

- 2. POPIS OBJEKTŮ

Základní půdorysné členění a tvar lze charakterizovat nepravidelným tvarem písmenem „H“. Objekt je podsklepený se 3 až 6 nadzemními podlažími, střechy ploché.

Vnitřní dispozice je řešena převážně jako trojtakt se střední páteřní chodbou oboustranně umístěnými kancelářemi. Hlavní zasedací místnost (zasedací místnost zastupitelstva města ) je řešena jako samostatný stavební objem umístěný v úrovni 2. až 3. nadzemního podlaží nad hlavním vstupem do objektu.

Výška objektu dle ČSN 73 0802 je h = 26m. Konstrukční systém objektu je nehořlavý ve smyslu ČSN 73 0802.

Nosnou konstrukcí objekt je železobetonový skelet. Stěny jsou vyzdívané. Stropní konstrukce tvoří železobetonové stropy. Otevírání oken kyvné případně sklápěcí. Vnitřní dveře jsou provedeny jako dřevěné plná dveřní řídla do ocelové zárubně. V širším počtu jsou zastoupeny vyzdívky nadsvětlíků ze sklobetonových konstrukcí. Dveře v objektu nejsou požární.

V 2 NP se ve stávající velké zasedací místnosti modernizuje interiér. Instalují se nová sedadla a nové sádrokartonové podhledy. Sedadla v zasedací místnosti a na galerii budou pevně spojena s podlahou.

V 3 NP ve stávající kancelářském křídle se pouze modernizují místnosti WC a modernizuje se vybavení kanceláří. Počet kancelářských míst a plocha kanceláří ne nezvyšuje oproti stávajícímu stavu.

- 3.  ROZSAH HODNOCENÍ

Hlavní část objektu magistrátu  nebyla projektována dle současného kodexu norem požární ochrany. Budova sloužila vždy jako administrativní budova s příslušným zázemím. V hodnocených prostorech se jedná o první využití změny stavby skupiny I dle ČSN 73 0834. Původní účel hodnocených prostor tj. kanceláře a zasedací síň se úpravami nemění

Zpracovatel tohoto požárně bezpečnostního řešení považuje získané informace o původním účelu objektu a původním účelu dotčených prostor za dostatečné k tomu, aby bylo možné úpravy v dotčených místnostech hodnotit jako změnu stavby skupiny I dle ČSN 73 0834. Jedná se o první změnu stavby skupiny I dle ČSN 73 0834.

Kapacita zasedací místnosti a galerie se nemění. Počet osob v zasedací místnosti a na galerii stanovený dle ČSN 73 0818 je 210 osob. Jedná se tedy o stávající shromažďovací prostot VP1 dle ČSN 73 0831 o velikosti 1,05 SP.  Dle čl.D.5.1 ČSN 73 0831 platí pro změny staveb skupiny I shromažďovacích prostorů ČSN 73 0834 bez dalších požadavků.

Úpravy zasadí síně a kanceláří v části 3 NP jsou hodnoceny jako změna stavby skupiny I dle ČSN 73 0834 čl.3.3, což bude prokázáno dále. Úpravy objektu jsou hodnoceny jako změna staveb skupiny I dle ČSN 73 0834, kdy ve smyslu čl.3.2 ČSN 73 0834 nedochází ke změně užívání dotčených částí objektu. Součin pn x an x c se v dotčených prostorech se nezvyšuje o více než 15 kg/m2. Počet osob se nezvyšuje na stávajících únikových cestách o více jak dovolených 10 osob na jednom únikovém pruhu při úniku po schodech dolů oproti původnímu stavu.

Nedochází k záměně věcně příslušné projektové normy podskupiny ČSN 73 08... Pro objekt platí ČSN 73 0802.

Hodnocení je provedeno v rozsahu obvyklém pro stavební povolení

- 4.  HODNOCENÍ  POŽÁRNÍ  OCHRANY

- 4.1	 Úpravy 2 NP

##### Účel

V 2 NP se ve stávající velké zasedací místnosti modernizuje interiér. Instalují se nová sedadla a nové sádrokartonové podhledy. Úpravy se týkají prostor zasedací místnosti v 2 NP a galerie zasedací místnosti, která je na rovni 3 NP. Porovnání nového stavu je provedeno s původním stavem. K faktické změně užívání dotčených prostor nedochází.

- Požární riziko

Úpravy nemají vliv na hodnotu původního nahodilého požárního zatížení.  Součin pn x an x c se nemění a tedy se nezvyšuje o více jak 15kg/m2. Podmínka čl.3.2 a1, ČSN 73 0834 je splněna.

- Počet osob v dotčené části objektu

Kapacita zasedací místnosti a galerie se nemění. Počet osob v zasedací místnosti a na galerii stanovený dle ČSN 73 0818 je 210 osob. Jedná se tedy o stávající shromažďovací prostot VP1 dle ČSN 73 0831 o velikosti 1,05 SP.  Dle čl.D.5.1 ČSN 73 0831 platí pro změny staveb skupiny I shromažďovacích prostorů ČSN 73 0834 bez dalších požadavků.

Počet osob v dotčené části objektu se nemění oproti stávajícímu stavu. Únikové cesty nejsou zúženy a ani prodlouženy.

Počet osob v objektu se oproti původnímu stavu tedy nezvyšuje na stávajících únikových cestách o více jak dovolených 10 osob na jednom únikovém pruhu při úniku po schodech dolů.  Počet osob se nezvyšuje oproti stávajícímu stavu. Omezení na 150 osob na jednu únikovou cestu tedy není požadováno.

Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2 b, c je splněna.

- Projektová norma

Nedochází k záměně věcně příslušné projektové normy podskupiny 73 08.... Na prostory se vztahuje ČSN 73 0802

Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2 d je splněna.

----------------------------------------------------------------------------

Úpravy zasedací síně a galerie jsou hodnoceny jako změna stavby skupiny I dle ČSN 73 0834, kdy ve smyslu čl.3.2 a1), b, c, d ČSN 73 0834 nedochází ke změně užívání dotčených části objektu.

Prostupy kabelů stěnami budou utěsněny v celé hloubce prostupu certifikovaným způsobem na požární odolnost EI45 minut. Hmoty použité pro těsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýš C1. Prováděcí firma v případě potřeby doloží příslušné doklady a prohlášení o shodě.

Odstupové vzdálenosti se v tomto případě neposuzují. Požárně nebezpečný prostor se nevymezuje a tedy nezasahuje na sousední pozemky. Situování objektu je vyhovující.

Požadavky čl. 4 ČSN 73 0834 jsou splněny, žádná další opatření nejsou požadována. Osazení přenosnými hasícími přístroji je stávající. Požární voda se nehodnotí.

Při kolaudaci stavby bude předložena platná revize elektro.

Požárně bezpečnostní tabulky

Únikové cesty budou označeny tabulkami tabulky dle ČSN ISO 3864.

Opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějící hasební a záchranné práce

Zasahující hasiči provádějící hasební a záchranné práce se musí řídit rozkazy velitele zásahu, který se řídí zásadami požární taktiky platnými pro jednotlivé druhy a typy požárů.

- 4.2	  Úpravy 3 NP

V 3 NP ve stávající kancelářském křídle se pouze modernizují místnosti WC a modernizuje se vybavení kanceláří. Počet kancelářských míst a plocha kanceláří ne nezvyšuje oproti stávajícímu stavu.

- Požární riziko

Úpravy nemají vliv na hodnotu původního nahodilého požárního zatížení.  Součin pn x an x c se nemění a tedy se nezvyšuje o více jak 15kg/m2. Podmínka čl.3.2 a1, ČSN 73 0834 je splněna.

- Počet osob v dotčené části objektu

Počet osob v dotčené části objektu se nemění oproti stávajícímu stavu. Únikové cesty nejsou zúženy a ani prodlouženy.

Počet osob v objektu se oproti původnímu stavu nezvyšuje na stávajících únikových cestách o více jak dovolených 10 osob na jednom únikovém pruhu při úniku po schodech dolů. Počet osob se nezvyšuje oproti stávajícímu stavu. Omezení na 150 osob na jednu únikovou cestu tedy není požadováno.

Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2 b, c je splněna.

- Projektová norma

Nedochází k záměně věcně příslušné projektové normy podskupiny 73 08.... Na prostory se vztahuje ČSN 73 0802.

Podmínka dle ČSN 73 0834 čl.3.2 d je splněna.

Úpravy jsou hodnoceny jako změna stavby skupiny I dle ČSN 73 0834, kdy ve smyslu čl.3.2 a1), b, c, d ČSN 73 0834 nedochází ke změně užívání dotčených části objektu.

Prostupy kabelů stěnami budou utěsněny v celé hloubce prostupu certifikovaným způsobem na požární odolnost EI45 minut. Hmoty použité pro těsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýš C1. V případě potřeby prováděcí firma požární odolnost ucpávek doloží.

Kanalizační potrubí bude v drážkách ve zdi. Požadavky ČSN 73 0810 na prostupy plastových rozvodů požárně dělícími stěnami se neuplatňují.

Odstupové vzdálenosti se v tomto případě neposuzují. Požárně nebezpečný prostor se nevymezuje a tedy nezasahuje na sousední pozemky. Situování objektu je vyhovující.

Požadavky čl. 4 ČSN 73 0834 jsou splněny, žádná další opatření nejsou požadována. Osazení přenosnými hasícími přístroji je stávající. Požární voda se nehodnotí.

Při kolaudaci stavby bude předložena platná revize elektro.

Požárně bezpečnostní tabulky

Únikové cesty budou označeny tabulkami tabulky dle ČSN ISO 3864

Opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějící hasební a záchranné práce

Zasahující hasiči provádějící hasební a záchranné práce se musí řídit rozkazy velitele zásahu, který se řídí zásadami požární taktiky platnými pro jednotlivé druhy a typy požárů.

- 5.  VÝKRESY

Úpravy jsou jednoduché. Výkresy dotčených podlaží jsou ve stavební části PD. Výkresy požární ochrany jsou zpracovávány.

Požárně nebezpečný prostor se nevymezuje a tedy nepřesahuje hranici stavebních pozemků investora na sousední pozemky jiných majitelů.

- 6. VÝPOČET

Výpočet požárního rizika dle ČSN 73 0802 není nutné zpracovávat.

- 7. POUŽITÉ  PŘEDPISY

ČSN  73 0802, 73 0818, 73 0821, 73 0831, 73 0834, 73 0873, 73 0875.