ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2

Investor:		Statutární Město Ustí nad Labem

Název projektu:	Rekonstrukce budovy Předmostí č.p. 50

Zpracoval:		Bc. Aleš Zvonek

737137560

Ales.Zvonek@seznam.cz

Datum zpracování:	03.07.2024

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - kancelářská budova

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  15.98 m

šířka	W =  14.05 m		A D =  9 778.54 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  15.47 m		A M =  815 428.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  2.24 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími.

V okolí budovy se nenacházejí žádné sousední budovy zvyšující rizika škod.

Inženýrské sítě:

Vedení 1

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: Nestíněné kabelové vedení

měrný odpor půdy........   400 Ohm.m

délka sekce vedení........  1 000 m

Spojení na vstupu: není definováno

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě

A L =  40 000 m2   (údery zasahující síť)

A I = 4 000 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: městské

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 1

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 4 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Zóny:

Zóna 1

Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně jsou umístěna zařízení:

Zařízení 1

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: mramorová, keramická

Riziko požáru: požár - nízké

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

Je známa nízká úroveň paniky.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.02

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.0011	0.002	   0	   0	0.0002	0.0004	   0	   0	|   0.004

R2 |	  ---  	0.0055	0.5476	5.708	  ---	0.0011	0.224	3.584	|   10.0702

R3 |	  ---  	0.0055	  ---  	  ---  	  ---  	0.0011	  ---  	  ---  	|   0.007

R4 |	0.0011	0.011	0.5476	5.708	0.0002	0.0022	0.224	3.584	|   10.0781

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zóna 2

Zóna se nachází vně stavby.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: zemědělská, betonová

Riziko požáru: požár - nízké

Není použito žádné opatření ke zmenšení následků požáru.

Je známa nízká úroveň paniky.

Nejsou provedena žádná ochranná opatření proti dotykovým a krokovým napětím.

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.011	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.011

R2 |	  ---  	   0	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	|      0

R3 |	  ---  	   0	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|      0

R4 |	0.011	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.011

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	0.012	0.0022	   0	   0	0.0002	0.0004	   0	   0	   |	0.0149	   |   1

R2 |	   ---	0.0055	0.5476	5.708	  ---	0.0011	0.224	3.584	   |	10.0702	   |   100

R3 |	   ---	0.0055	 ---	 ---	 ---	0.0011	 ---	 ---	   |	0.007	   |   10

R4 |	0.012	0.011	0.5476	5.708	0.0002	0.0022	0.224	3.584	   |	10.0891	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	0.012	0.0022	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.0142

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	0.0002	0.0004	   0	   0	   |	0.0007

RS |	0.012	   ---	 ---	 ---	0.0002	   ---	 ---	 ---	   |	0.0123

RF |	   ---	0.0022	 ---	 ---	 ---	0.000	 ---	 ---	   |	0.003

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.