O b s a h

1.		Titulní list

2.		Obsah

3.		Technická zpráva

4.		Specifikace

5.		Výkresová část:

1 	Strukturovaná kabeláž – půdorys zasedací sál 1. a 2. patro		M 1 : 100

2 	Obsazení skříně RS1 – 2. P – místnost zvukaře

3 	Blokové schéma zapojení 						bez měřítka

## Technická zpráva

1. Identifikační údaje

Název stavby:		SO 01.03 Strukturovaná kabeláž

Zasedací místnost zastupitelstva města Ústí nad Labem

Místo stavby:		Ústí nad Labem

Katastrální území:    Ústí nad Labem

Investor-stavebník:   Statutární město Ústí nad Labem

# Adresa:                      Ústí nad. Labem

Projektant:		Ing. Radomír Málek

COM PLUS spol. s r.o.

##### U Vlečky 6

400 01 Ústí nad Labem

Vedoucí projektant:	Ing. Karel Hanousek

Zhotovitel:		Bude určen výběrovým řízením

Charakter SO:    		Slaboproudé rozvody

Předpokládaný termín výstavby:  -

1.3	Účel stavby

Montáž slaboproudých rozvodů je součástí výstavby objektu tak, aby veškeré užívané prostory plnily požadavky na dostupnost všech moderních komunikačních prostředků, jak z hlediska přenosu hlasu, dat i obrazu. K dosažení těchto potřeb je slaboproudý systém navržen dle principů a zásad strukturovaného slaboproudého rozvodu.

2.	Použité kabely

- S ohledem na stávající rozvržení strukturované kabeláže v objektu budou instalovány pro nové rozvody nové datové rozváděče.

Pro rozvody v jednacím sálu zastupitelstva a přidružených prostorách to bude rozvaděč RS1 v místnosti zvukaře. Budou použity metalické kabely typu Cat. 5E LSZH – 4 páry pro data.

Páteřní trasu počítačové sítě bude tvořit optický kabel SM 9/125 - 4 vlákna.

Z nového rozváděče RS1 ve 2. patře povede optický uplink do serverovny v 6. patře.

- Kabely typu 4 pár Cat. 5E LSZH budou provedeny v technologii UTP tj. nestíněný kroucený pár. Konstrukce kabelu je provedena tak, že obsahuje čtyři kroucené páry v kategorii 5E, které jsou schopny přenést všechny používané komunikační protokoly až do rychlosti 1000 Base-T. Útlum kabelu při délce 100 m na 100 MHz je max. 22 dB, charakteristická impedance 100 ohmů a útlum přeslechu na blízkém konci je větší jak 32 dB.

- Na plášti kabelu je uveden typ a délkové značení.

- Barevné značení prvků kabelu je provedeno následovně:

- 1 pár	(a) bílá s modrou	(b) modrá s bílou

- 2 pár	(a) bílá s oranžovou	(b) oranžová s bílou

- 3 pár	(a) bílá se zelenou	(b) zelená s bílou

- 4 pár	(a) bílá s hnědou	(b) hnědá s bílou

- Při pokládce a zatahování kabelů je nutné dbát na nepřekročení maximální tahové síly a minimálního poloměru ohybu, které uvádí výrobce kabelu.

3.	Instalace kabelů

3.1 	Zasedací sál zastupitelstva

  - Kabely budou ukládány v sále do předem připravených kanálů (vytvořené v podlahových deskách) v podlaze v části která je zvýšená budou použity drátěné kabelové žlaby. V prostoru šatny povedou kabely v instalační listě nahoru do místnosti zvukaře. Na balkóně budou kabely umístěny do předem připravených trubek. Jednotlivé trasy jsou navrženy na max. plnění 50 procent a jednotlivé typy jsou uvedeny s polohopisným umístěním v půdorysech ve výkresové části této projektové dokumentace. V zasedacím sále budou kabely ukončeny konektorem RJ45, který přijde do integrovaného sloupku na kterém jsou datové zásuvky.

Minimální vzdálenost mezi kabely NN 230V a datovými kabely v souběhu bude 20 cm, jedná se hlavně o provedení kabelových kanálů v podlaze.

Ve stoupacím vedení budou kabely vyvázány tak, aby nebyly zatíženy tahem.

4.	Technické řešení

4.1	Sdělovací rozvody

- Všechny sdělovací kabely budou ukončeny v kombinovaných přípojných sloupcích nebo ve dvojitých zásuvkách pod nebo na omítku, které budou vybaveny moduly v kategorii 5. Kabely budou zapojeny v souladu s normou TIA 568. Jednotlivé moduly budou zapojeny dle T568B. Zásuvky na zdi budou umístěny cca 400 mm od podlahy (koordinovat se silovým rozvodem).

- Zásuvky umístěné pod omítkou budou instalovány do univerzálních krabic KU68/2 neboť stavební hloubky modulů jsou 31 mm.

- Převody datové sítě budou na MDF prováděny pomocí Patch cords RJ45- RJ45. Telefonní okruhy budou převáděny pomocí Patch cords RJ45- RJ45. Propojení optických kabelů z ODF do Switchů bude provedeno Optickými Patchcordy SM 9/125 SC-SC.

  - Aktivní prvky

4.2.1	V rozvaděči RS1 budou použity aktivní prvky Switch 24 portů 10/100 Mb/s – RJ45. Aktivní prvky budou navzájem propojeny do serverovny optickým uplinkem. Zálohování a napájení bude provedeno přes zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou a UPS 750 VA. Napájení bude zálohováno minimálně 20 min.

4.2.2	Sdělovací rozvody budou navrženy v souladu s ČSN EN 50 173-1 Informační technologie  - univerzální kabeláží systémy , ČSN EN 50 174-1 Informační technika – specifikace a zabezpečení kvality a ČSN EN 50 174-1 Informační technika – plánování a postupy instalace v budovách.

5.	Měření kabelů

5.1	Po skončení montáže budou všechny kabely přeměřeny na kontinuitu a izolační stav. Sdělovací kabely budou otestovány přístrojem na LAN sítě.

5.2	Optické kabely budou změřeny přímou metodou případně měřícím přístrojem OTDR.

5.2	Výsledky závěrečného měření ve formě měřících protokolů předá zhotovitel montážních prací před přejímacím řízením k ověření provozovateli.

6. 	Protipožární ochrana

6.1	Veškeré prostupy zdivem budou protipožárně utěsněny tak, aby byly zachovány původní požární úseky.

7. 	Přepěťová ochrana

7.1	Přepěťová ochrana – nové datové skříně budou uzemněny vodičem CYA 6 zž. Kabelové žlaby budou uzemněny.

8. 	Vliv na životní prostřední.

- Instalace slaboproudých rozvodů v objektech nebude mít vliv na životní prostředí.

9.	Bezpečnost práce a ochrana zdraví

9.1	Doprava zařízení do prostorů montáže bude probíhat vnitřkem objektů (chodby, schodiště, výtah). Vedoucí montáže stanoví (tři dny před započetím prací) ve spolupráci s majitelem objektu postup prací tak, aby  nedošlo k narušení provozu stávajících zařízení.

Veškeré práce spojené s montáží elektrických zařízení musí být prováděny ve smyslu ČSN 34 3100 a norem s ní souvisejících. Na elektrickém zařízení musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize a vystavena revizní zpráva dle ČSN 33 2000 - 6 - 61 a norem s ní souvisejících.

Pro bezpečnou montáž a provoz je nutno respektovat následující Zákony, NV, Vyhlášky a předpisy:

- NV č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce, v platném znění.

- Vyhláška č.137/98 Sb O obecných technických požadavcích na výstavbu

- O zlikvidování odpadního materiálu, který vznikne při realizaci zakázky, se postará dodavatel dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a  č. 188/2004 Sb., a dalších souvisejících platných právních předpisů vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 503/2004 Sb. (Katalog odpadů) a vyhl. 383/2001 Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady).

- NV č.495/2001 Sb.Stanovení rozsahu a bližších podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, Metodický pokyn ev. č. 109-12-MP-2002-S.

Na objektech se nepředpokládá svařování.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce bude zajišťovat dodavatel montážních prací.