| Projekce a inženýring intecon® I N T E C O N ® spol. s r. o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem Česká republika |  |  |  |  |  |  | ZÁKAZNÍK |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | IDP |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | INTECON ® |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 36005 300 |  |  | --- |  |  |  | 1 z 6 | 0 |  |
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | Stavební úpravy objektu Magistrátu města Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 401 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 401 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | Rekonstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  | SO 01.06 - Klimatizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 0 | 23.11.2007 | Ing.V.Hrotek |  |  | J. Jelínek |  |  | Ing.V.Hrotek |  |  |  | PD pro provedení stavby |  |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval | Podpis |  | Schválil | Podpis |  |  | Účel |  |  |  |  |

OBSAH:

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ	3

2.	přehled výchozích podkladů	3

3.	POTřEBA TEPLA PRO VYTáPěNí	3

4.	POTřEBA CHLADU	4

5.	TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ	4

6.	Soupis zařízení	5

7.	Izolace potrubí	5

8.	Tabulka KLIMATIZOVANÝCH místností	5

9.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	6

10.	SEZNAM VÝKRESŮ	6

11.	SEZNAM DODAVATELŮ	6

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Místo stavby : 	Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 401 00

Charakter stavby : 	Rekonstrukce

Název stavby : 	Stavební úpravy objektu Magistrátu města Ústí nad Labem

Investor : 	Statutární město Ústí nad Labem,

Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 401 00

# přehled výchozích podkladů

- stavební výkresy ze dne 09.11.2007

- související normy a předpisy

- zaměření a prohlídka místa rekonstrukce přímo na místě

- konzultace se zástupcem investora – p. M. Doležal – správce budov

- požadavek zadavatele v letním období chladit a v zimním období vytápět místnosti ozvučení a serverovny situovaných u zasedací místnosti ve 2.NP

- v místnosti serverovny budou od technologického zařízení dle podkladů zadavatele tepelné zisky 10 kW

- jako zdroje chladu a tepla bude využito stávajícího klimatizačního zařízení, které bude demontováno z jiného dispozičního umístění ve 3.NP

- v místnostech se předpokládá cca 1-2 osoby

- nově přeložené kondenzační jednotky budou instalovány na balkónech v 1.NP

- větrání místností ozvučení a tlumočníků bude zachováno stávajícím vzduchotechnickým systémem – tato PD neřeší

Při návrhu klimatizačního zařízení byly respektovány následující předpisy :

- zákon č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví

- nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Parametry venkovního vzduchu :

Zimní období		teplota  ...........	tez = -12 oC

Letní období		teplota  ...........	tel = +30 oC

rel. vlhkost .....	 = 45 %

Parametry vnitřního vzduchu :

Zimní období :	teplota  .......	tiz = +20 - 22 oC

Letní období  :	teplota  .......	tel = +24 - 26 oC

# POTřEBA TEPLA PRO VYTáPěNí

Potřeba tepla - byla stanovena dle platné ČSN 060210 a ČSN 730540.

Oblastní teplota te = -12 oC (okr. Ústí nad Labem)

Charakteristické číslo budovy B = 8.

tepelná ztráta místnosti ozvučení a tlumočníků						2,8 kW

# POTřEBA CHLADU

Potřeba chladu - byla stanovena dle platné ČSN 730548.

Oblastní teplota te = 30 oC (okr. Ústí nad Labem)

teplené zisky místnosti ozvučení a tlumočníků						3,6 kW

- jedná se o tepelné zisky od osob, osvětlení (stanovena dle ČSN), přestupem tepla a od vnitřních zdrojů tepla

# TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ

Stávající místnosti ozvučení a tlumočníků v objektu Magistrátu města Ústí nad Labem bude dle požadavku zadavatele v letním období chlazena a v zimním období vytápěna splitovou klimatizační jednotkou.

Bude využito stávající klimatizační jednotky, která bude demontována ve 3.NP ve stávající kanceláři (m.č. 19) včetně venkovní kondenzační jednotky osazené na balkóně ve 2.NP.

V  místnosti ozvučení a tlumočníků ve výšce cca +2,5 m nad podlahou bude dle dispozičního umístění (viz výkres č. IN-2-2158) osazena stávající přeložená nástěnná klimatizační jednotka typ RAS-24UKHP-ES3 o chladícím výkonu 6,80 kW a topném výkonu 7,30 kW. Klimatizační jednotka bude sloužit pro chlazení i vytápění místnosti a bude zapojena do též stávající přeložené splitové kondenzační jednotky.

Venkovní kondenzační jednotka RAS-24UAH-ES1 též o chladícím výkonu 6,80 kW a topném výkonu 7,30 kW bude osazena na balkónu v 1.NP objektu dle dispozičního umístění (viz výkres č. IN-2-2158) a bude s vnitřní klimatizační jednotkou propojena izolovaným měděným potrubím.

V  místnosti serverovny ve výšce cca +2,8 m nad podlahou ve výšce nově budovaného SDK podhledu bude dle dispozičního umístění (viz výkres č. IN-2-2158) osazena nová kazetová klimatizační jednotka typ RAV-SM1102UT-E o chladícím výkonu 10,00 kW. Klimatizační jednotka bude sloužit pro chlazení místnosti a bude zapojena do nové splitové kondenzační jednotky.

Venkovní kondenzační jednotka typ RAV-SM1102AT-E též o chladícím výkonu 10,00 kW bude osazena dle dispozičního umístění (viz výkres č. IN-2-2158) a bude s vnitřní klimatizační jednotkou propojena izolovaným měděným potrubím.

Vzdálenost mezi klimatizačními jednotkami a kondenzačními jednotkami nesmí překročit 20 m, max. převýšení nesmí překročit 8 m.

Jednotky budou plněny chladivem R410A. Součástí jednotek je i dálkové ovládání.

Odvod kondenzátu bude řešen samospádem do nejbližší kanalizační stoupačky nebo na střechu objektu. Odvod kondenzátu je součástí řešení profese ZTI.

Chod klimatizačních jednotek bude v době užívání místností, spínání bude ruční. Chod bude dán provozním řádem a bude stanovena odpovědná osoba za jejich provoz.

# Soupis zařízení

Venkovní kondenzační jednotka – poz 6.1 (RAS-24UAH-ES1 – stávající)

počet : 	1 ks

elektrický příkon : 	3,48 kW (U = 230 V, I = 14,5 A, Istart = 56 A)

topný výkon :	7,30 kW

chladící výkon :	6,80 kW

váha :	63 kg

vzduchový výkon : 	3 560 m3/h

chladivo :	R410A

Vnitřní klimatizační jednotka – poz 6.2 (RAS-24UKHP-ES3 – stávající)

počet : 	1 ks

elektrický příkon : 	30 W (napájení venkovní jednotky)

topný výkon :	7,30 kW

chladící výkon :	6,80 kW

váha :	15 kg

vzduchový výkon : 	900 m3/h

chladivo :	R410A

Venkovní kondenzační jednotka – poz 7.1 (RAV-SM1102AT-E – Air Plus)

počet : 	1 ks

elektrický příkon : 	3,22 kW (U = 230 V, I = 16,30 A)

chladící výkon :	10,00 kW

váha :	75 kg

vzduchový výkon : 	6 800 m3/h

chladivo :	R410A

Vnitřní klimatizační jednotka – poz 7.2 (RAV-SM1102UT-E – Air Plus)

počet : 	1 ks

elektrický příkon : 	60 W (napájení venkovní jednotky)

chladící výkon :	10,00 kW

váha :	22 kg

vzduchový výkon : 	1 680 m3/h

chladivo :	R410A

# Izolace potrubí

Potrubí chladiva bude opatřeno izolací AF/Armaflex tl. 20 mm. Ve venkovním prostředí opláštěno Al plechem jako ochrana proti povětrnostním podmínkám.

# Tabulka KLIMATIZOVANÝCH místností

| č.m. | Název místností | Objem (m3) | Chlazení (kW) | Vytápění (kW) | Ti zima (oC) | Ti léto (oC) | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ozvučení | 42,7 | 6,80 | 7,30 | 20-22 | 24-26 | 1-2 osoby |
|  | Serverovna | 8,5 | 10,00 | - | 20-22 | 26 | 10 kW – teplené zisky |

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Stavební

Jedná se o vysekání otvorů pro prostup potrubních rozvodů chladícího okruhu a jejich zaizolování po montáži a stavební úpravy pro montáž klimatizačního zařízení dle požadavku dodavatele.

Zdravotechnika

Napojení potrubí kondenzátu od vnitřních klimatizačních jednotek do kanalizace.

Elektro + MaR

Připojení zařízení klimatizace k síti včetně způsobu ovládání :

Klimatizační jednotka RAS-24		……… 3 480 W, 230 V, 50 Hz

Klimatizační jednotka RAV-SM1102 	……… 3 220 W, 230 V, 50 Hz

Zařízení klimatizace bude vodivě propojeno a stavba zajistí jeho elektrické uzemnění.

Propojení ovládacími elektrokabely mezi vnitřními klimatizačními jednotkami a venkovními kondenzačními jednotkami.

# SEZNAM VÝKRESŮ

| Číslo výkresu | Účel | Archivní číslo | Revize |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 01.06 - Klimatizace |  |  |  |
| H 01 | Půdorys 2.NP – zasedací místnost | IN-2-2158 | 0 |

# SEZNAM DODAVATELŮ

AirPlus, spol. s r.o.

U Stadionu 27
41742 Krupka

+420 603 520 071 (Jaromír Železný)