Stavební úpravy budovy MmÚ v ústí nad labem, 3. np
– zasedací síň magistrátu

Měření doby dozvuku a akustická studie

Vypracoval: 	Ing. Jaroslav Havlíček

AV Media, a. s.

Datum:		3. 12. 2007

Obsah

1.	Úvod	3

2.	Podklady, použitá literatura	3

3.	Popis řešeného prostoru, zadání	3

4.	Požadovaná doba dozvuku	5

5.	Měření doby dozvuku	6

5.1	Základní údaje o měření	6

5.2	Popis měřicí metody	6

5.3	Seznam přístrojů použitých při měření	7

5.4	Naměřené hodnoty	7

5.5	Posouzení naměřených hodnot	8

6.	Návrh úprav prostorové akustiky zasedací síně	9

7.	Popis navržených akustických úprav	11

8.	Závěr	13

# Úvod

Tato technická zpráva byla zpracována dle zadání společnosti IDP, s. r. o., jakožto součást projektu „Stavební úpravy budovy MmÚ v Ústí nad Labem, 3.NP“ a předmětem jejího řešení je prostorová akustika zasedací síně magistrátu. Zpráva obsahuje výsledky měření doby dozvuku zasedací síně ve stávajícím stavu a návrh úprav prostorové akustiky, které bude možno začlenit do interiéru zasedací síně v rámci rekonstrukce.

# Podklady, použitá literatura

[1]	Výkresová dokumentace architektonicko-stavebního řešení v elektronické podobě (formát DWG).

[2] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

[3] ČSN 73 0525 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné zásady,
      únor 1998

[4] ČSN 73 0527 Akustika – Projektování  v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní
     účely - Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely, březen 2005.

[5] ČSN ISO 3382 – Akustika – Měření doby dozvuku místností a sálů s uvedením jiných
      akustických parametrů, květen 1999.

[6] Prof. Ing. Jiří Vaverka a kol. - Stavební fyzika 1 – urbanistická, stavební a prostorová
      akustika, VUTIUM, Brno 1998.

# Popis řešeného prostoru, zadání

Zasedací síň magistrátu má přibližně obdélníkový půdorys. Šířka síně je cca 15,8 m, délka pod balkónem 17,5 m, na úrovni balkónu 19,5 m.

Hlavní strop síně (kromě oblasti nad balkónem) je v příčném směru profilovaný – snížený střední (osový) pás šířky cca 6,1 m je vodorovný a nachází se ve výšce 6,65 m nad podlahou, okrajové pásy se směrem od středního pásu k bočním stěnám zvedají z úrovně cca 6,65 m nad podlahou až na úroveň cca 8,5 m nad podlahou. Tento hlavní strop je dvakrát přerušen pravděpodobně železobetonovými příčnými žebry, která obloukem přecházejí v žebra segmentující boční stěny. Strop nad balkónem je tvořen vodorovným podhledem ve výšce cca 3,8 m nad základní úrovní podlahy balkónu (cca 6,4 m nad úrovní podlahy v přízemí síně). Strop pod balkónem je rovněž vodorovný a nachází se ve výšce cca 2,5 m nad podlahou.

Přední stěna (za předsednictvem) je orámována dalším z železobetonových žeber, střední zapuštěná část stěny je obložena atypickým profilovaným dřevěným obkladem. Zadní stěna pod balkónem je pokryta rovinným dřevěným obkladem, zadní stěna na balkóně je rovněž rovinná a je bez obkladu (povrchově upravená omítkou). Zábradlí (poprsník) balkónu je pravděpodobně zděné, omítnuté a je zcela bez otvorů. Střední část poprsníku je rovinná, na levém a pravém okraji přední hrana balkónu dvojitým obloukem mírně ustupuje směrem
k zadní stěně sálu, takže poprsník je na okrajích zvlněný. Boční stěny zasedací síně jsou z větší části prosklené.

Pódium má podlahu ve výšce cca 0,75 m nad základní úrovní podlahy, jeho šířka je 14,1 m a hloubka 3,9 m. Podlaha je v celé síni (tj. i na pódiu) pokryta kobercem.

V současné době jsou na pódiu tři stoly celkem s 22 sedadly, v auditoriu v přízemí síně se nachází 42 stolů vždy se čtveřicí sedadel (tj. celkem se 168 místy) a na balkóně se nachází dalších 74 sedadel, takže celkově je v síni 264 míst.

V nově navrhovaném uspořádání bude na pódiu 5 stolů s celkem 23 místy pro městskou radu. V auditoriu v přízemí síně bude umístěno 12 stolů po 3 místech pro zastupitelstvo, 8 malých stolků po 2 místech pro novináře a 96 míst pro veřejnost. Na balkóně bude dalších 64 sedadel a 2 místa pro vozíčkáře. Celková plánovaná kapacita zasedací síně po rekonstrukci tedy činí 237 míst.

Pro potřeby akustických výpočtů byly na základě poskytnuté výkresové dokumentace vyčísleny následující vstupní parametry:

- objem prostoru …….........................................…... 2 180 m3

- celková podlahová plocha prostoru …......……...….  340 m2

- celková povrchová plocha prostoru........……....…. 1 257 m2

Jak je patrné již názvu, bude zasedací síň používána pro jednání městského zastupitelstva. Z akustického hlediska je tedy třeba tento prostor posuzovat jako jednoúčelový prostor určený k přednesu a poslechu mluveného slova.

Vzhledem k tomu, že charakter interiéru zasedací síně nesmí být podstatnějším způsobem změněn, jsou možnosti akustických úprav poměrně omezené – akustické prvky (obklad resp. podhled) lze instalovat pouze na střední rovinnou část hlavního stropu a na poprsník balkónu.

# Požadovaná doba dozvuku

- Doba dozvuku je hlavním kritériem řešení prostorové akustiky. Podle § 10 nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., odst. 5, musejí být ve školních učebnách, v denních místnostech jeslí
a mateřských škol a dále u staveb pro kulturní, školské a veřejné účely dodrženy hodnoty optimální doby dozvuku podle příslušné technické normy. V případě řešené zasedací síně je touto normou ČSN 73 0527.

- V normě ČSN 73 0527 jsou optimální hodnoty doby dozvuku T0 předepsány v závislosti na objemu a způsobu využití prostoru. Sály, síně a obdobné větší prostory jsou zde z hlediska druhu provozu rozděleny do šesti kategorií. Vzhledem k tomu, že zasedací síň bude sloužit prakticky výhradně pro přednes a poslech mluveného slova, spadá tento prostor ve smyslu ČSN 73 0527 jednoznačně do kategorie „Činoherní divadlo, zkušebna činohry, posluchárna“. Optimální doba dozvuku se tudíž podle normy vypočte takto:

- T0 = 0,3424 log V – 0,185 = 0,3424 log 2180 – 0,185 = 0,958 s = cca 0,95 s

- (vztah platí pro V = 100 až 6 000 m3)

- V souladu s ustanoveními norem ČSN 73 0525 a ČSN 73 0527 bude doba dozvuku posuzována za předpokladu naplnění kapacity síně, tj. se započtením zvukové pohltivosti
cca 264 osob ve stávajícím stavu resp. cca 237 osob ve stavu po rekonstrukci.

Obr. 1: Toleranční pásmo kmitočtového průběhu doby dozvuku pro prostor určený k přednesu a poslechu mluveného slova

- Posouzení naměřeného kmitočtového průběhu doby dozvuku, výpočet doby dozvuku s navrženými akustickými úpravami a porovnání výsledků s normativními požadavky se provádí v oktávových pásmech 125 Hz až 4 kHz. Normy ČSN 73 0525 a ČSN 73 0527 udávají různá toleranční pásma kmitočtového průběhu doby dozvuku v závislosti na tom, zda je prostor určen pro poslech řeči, hudby, či obou těchto přirozených akustických signálů. Zde se jedná o  první zmíněný případ. Tvar příslušného tolerančního pásma se nachází na obr. 1.

# Měření doby dozvuku

## Základní údaje o měření

Místo měření:		Zasedací síň magistrátu

Ústí nad Labem

Datum měření:	22. 11. 2007

Čas měření:		13.00 až 14.00 hod.

Měření provedl:	Ing. Jaroslav Havlíček

## Popis měřicí metody

Doba dozvuku zasedací síně byla měřena podle normy ČSN ISO 3382 – Akustika – Měření doby dozvuku místností a sálů s uvedením jiných akustických parametrů (viz lit. [5]).

Měření bylo provedeno v prázdné zasedací síni, přítomen byl pouze pracovník provádějící měření. Pro měření byla použita metoda přerušeného šumu. Zdrojem zvuku pro měření byla signální pistole. Měřicí signál (výstřel z pistole) byl snímán 1,5 m nad podlahou všesměrovým měřicím mikrofonem připojeným ke spektrálnímu analyzátoru B&K 2260 Investigator s příslušným softwarovým vybavením pro měření doby dozvuku. Měření bylo prováděno tak, aby odstup hladiny akustického tlaku užitečného signálu od hluku pozadí byl minimálně
45 dB. V každém měřicím bodě byla provedena tři měření a výsledné hodnoty byly v každém bodě zprůměrovány. Volba měřicích bodů byla provedena tak, aby body měření odpovídaly charakteristickým pozicím osob při zasedání. Doba dozvuku T30 v oktávových pásmech
63 Hz až 8 000 Hz v jednotlivých měřicích bodech byla stanovena z křivky poklesu v rozmezí od -5 dB do -35 dB pod počáteční hladinou. Výsledná doba dozvuku v oktávových pásmech 63 Hz až 8 000 Hz byla stanovena prostorovým aritmetickým průměrováním hodnot doby dozvuku T30 naměřených v jednotlivých měřicích bodech.

## Seznam přístrojů použitých při měření

- Zvukoměr B&K, typ 2260

- Měřící mikrofon B&K, typ 4189

- Akustický kalibrátor B&K, typ 4231

- Startovací pistole ráže 9 mm

Měřící souprava byla před i po měření kalibrována a bylo konstatováno, že nedošlo k žádným odchylkám.

## Naměřené hodnoty

Výsledky měření doby dozvuku zasedací síně v oktávových pásmech 63 Hz - 8 000 Hz

T30 – doba dozvuku v sekundách, určuje se ze sklonu křivky poklesu akustického tlaku pro daná oktávová pásma v části -5 dB až -35 dB. Takto určená doba se následně přepočte na dobu potřebnou k poklesu akustického tlaku o 60 dB.

| Střední kmitočet okt. pásma f [Hz] | Naměřené hodnoty T30 [s] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poloha 1 | Poloha 2 | Poloha 3 | Poloha 4 | Poloha 5 | Poloha 6 | Průměr |
| 63 | 2,09 | 1,91 | 1,94 | 1,61 | 1,79 | 1,73 | 1,85 |
| 125 | 1,32 | 1,67 | 1,48 | 1,52 | 1,62 | 1,53 | 1,52 |
| 250 | 1,32 | 1,30 | 1,29 | 1,32 | 1,41 | 1,42 | 1,34 |
| 500 | 1,49 | 1,45 | 1,41 | 1,49 | 1,44 | 1,38 | 1,44 |
| 1 000 | 1,43 | 1,43 | 1,39 | 1,41 | 1,38 | 1,42 | 1,41 |
| 2 000 | 1,23 | 1,20 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | 1,22 | 1,23 |
| 4 000 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,98 | 0,95 |
| 8 000 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |

- Tab. 1: Naměřené hodnoty doby dozvuku zasedací síně v oktávových pásmech
63 až 8 000 Hz

- Obr. 2: Naměřený kmitočtový průběh doby dozvuku zasedací síně v rozsahu oktávových pásem 63 až 8 000 Hz

## Posouzení naměřených hodnot

Vzhledem k tomu, že dle normy se posuzuje doba dozvuku síně v plně obsazeném stavu
a měření doby dozvuku bylo provedeno v prázdné síni, je nutno pro účely porovnání naměřené doby dozvuku s požadavky normy provést přepočet naměřených hodnot doby dozvuku na plně obsazený stav, což je při stávajícím uspořádání stav, kdy je v síni přítomno cca 264 osob. Přepočet je proveden pouze pro oktávová pásma 125 až 4 000 Hz, neboť toleranční pole kmitočtového průběhu doby dozvuku je normou definováno pouze v tomto intervalu. Výsledky přepočtu jsou uvedeny v tab. 2 a na obr. 3. Na obr. 3 jsou čárkovaně vyznačeny meze tolerančního pásma, definovaného normou ČSN 73 0527.

| Střední kmitočet okt. pásma f [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doba dozvuku T30 [s] | 1,34 | 1,18 | 1,23 | 1,16 | 1,07 | 0,88 |

- Tab. 2: Kmitočtový průběh doby dozvuku zasedací síně v rozsahu oktávových pásem 125 až 4 000 Hz přepočtený na stav plného obsazení (cca 264 osob)

Obr. 3: Kmitočtový průběh doby dozvuku zasedací síně v rozsahu oktávových pásem 125 Hz až 4 000 Hz přepočtený na stav plného obsazení (cca 264 osob); čárkovaně jsou vyznačeny meze tolerančního pásma dle ČSN 73 0527

Z grafu na obr. 3 je patrné, že doba dozvuku zasedací síně je poněkud delší, než odpovídá současným požadavkům. Přitom ve stavu po rekonstrukci bude kapacita síně poněkud nižší než ve stávajícím stavu (237 místo 264 míst), takže doba dozvuku by poté ještě mírně vzrostla. Pro  dosažení dobré srozumitelnosti mluveného slova tedy bude zapotřebí v rámci rekonstrukce interiéru provést i úpravy prostorové akustiky zasedací síně. Jejich návrhem se zabývá následující kapitola této technické zprávy.

# Návrh úprav prostorové akustiky zasedací síně

Jak již bylo uvedeno v závěru kap. 3, nesmí být charakter interiéru zasedací síně akustickými úpravami výrazněji změněn, takže lze akustické prvky instalovat pouze na střední rovinnou část hlavního stropu a na poprsník balkónu. Přitom je žádoucí, aby se použitý podhled
a obklad svým vzhledem co nejméně lišily od původního vzhledu obkládaných ploch. Optimální je tedy použití akusticky vysoce účinného bezrastrového akustického systému.

Tento požadavek splňuje systém tvořený porézními akustickými deskami tl. 15 mm, vyrobenými ze skelného granulátu a montovanými na konstrukci z tenkostěnných ocelových profilů. Namontovaný podhled resp. stěnový obklad se následně povrchově upraví akustickou porézní omítkou, čímž se vytvoří pohledově souvislá plocha bez dělicích profilů či přiznaného spárořezu desek.

Na základě akustických výpočtů byly navrženy následující akustické úpravy využitelných ploch síně:

- podhled z porézních desek ze skelného granulátu tl. 15 mm
s akustickou vložkou tl. 80 mm; celková tloušťka podhledu 150 mm ………….90,2 m2

- obklad z porézních desek ze skelného granulátu tl. 15 mm
s akustickou vložkou tl. 40 mm; celková tloušťka obkladu 100 .mm……………9,9 m2

Podhled bude celoplošně instalován na snížený střední pás hlavního stropu síně, obklad bude pokrývat rovinnou centrální část poprsníku (zábradlí) balkónu.

Výsledný kmitočtový průběh doby dozvuku takto akusticky upravené zasedací síně je uveden v tab. 3 a na obr. 4. Na obr. 4 jsou též vyznačeny meze tolerančního pásma dle ČSN 73 0527 (čárkovaně). Kmitočtový průběh doby dozvuku byl vypočten za předpokladu naplnění kapacity síně po rekonstrukci, tj. za předpokladu přítomnosti 237 osob.

| Střední kmitočet okt. pásma f [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 4 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doba dozvuku T [s] | 1,30 | 0,99 | 0,97 | 0,92 | 0,89 | 0,76 |

Tab. 3: Vypočtený kmitočtový průběh doby dozvuku akusticky upravené zasedací síně ve stavu plného obsazení po rekonstrukci (cca 237 osob)

Obr. 4: Vypočtený kmitočtový průběh doby dozvuku akusticky upravené zasedací síně ve stavu plného obsazení po rekonstrukci (cca 237 osob); čárkovaně jsou vyznačeny meze tolerančního pásma dle ČSN 73 0527

Jak je vidět z obr. 4, doba dozvuku zasedací síně s navrženou akustickou úpravou je vyhovující ve všech posuzovaných oktávových pásmech s výjimkou pásma 125 Hz. Pro dosažení vyhovující hodnoty doby dozvuku i v této kmitočtové oblasti by bylo zapotřebí tuto akustickou úpravu doplnit ještě o prvky, pohlcující zvuku na nízkých kmitočtech, např. nízkofrekvenční rezonátory nebo kmitající panely, což je však v rozporu se zadáním (další plochy na stěnách ani na stropě již nejsou pro akustickou úpravu k dispozici), takže tyto prvky do návrhu akustických úprav nelze začlenit.

Druhým nepříznivým důsledkem poměrně značných omezení, pokud jde o plochy využitelné pro akustické obklady, je absence zvukové pohltivosti na stěně pod balkónem. Jak vyplývá z podélného řezu sálem, je horní část stěny pod balkónem potenciálním zdrojem nežádoucích odrazů zvuku z pódia zpět na pódium, takže by měla být pokryta obkladem účinně pohlcujícím zvuk. Protože ani to není s ohledem na zachování původní podoby interiéru síně možné, je nutno tyto rušivé odrazy potlačit jiným způsobem.

Jedinou účinnou možností potlačení zmíněných odrazů je za daných okolností ozvučení prostoru speciálními reprosoustavami s řízenou směrovostí (např. Bosch Intellivox), jejichž směrovou vyzařovací charakteristiku lze nastavit tak, aby zvuková energie byla vysílána převážně směrem do auditoria a vyzařování zvukové energie do ostatních směrů bylo výrazně potlačeno. Tímto opatřením budou významnou měrou oslabeny rušivé odrazy od zadní stěny
i dalších ploch, a zároveň se též sníží dopad překročení horní meze tolerančního pásma doby dozvuku v pásmu 125 Hz na kvalitu poslechu řeči (tj. zejména srozumitelnost) v zasedací síni.

# Popis navržených akustických úprav

Střední rovinná část hlavního stropu

Na celý střední rovinný pás hlavního stropu bude instalován podhled z porézních akustických desek tl. 15 mm, vyrobených ze skelného granulátu, namontovaný ve vzdálenosti 135 mm od stropu (celkové snížení této části stropu tedy bude 150 mm). Jakožto nosné konstrukce bude použito tenkostěnných ocelových profilů (systém pro montáž sádrokartonových podhledů). Do mezery mezi stropem a podhledem je nutno celoplošně instalovat akustickou vložku, tvořenou deskami z minerální či skelné vlny  tl. min. 80 mm. Podhled bude povrchově upraven speciální stříkanou akustickou omítkou.

Boční uzavření podhledu (uzavírací čela výšky 150 mm) lze provést buď z téhož materiálu, nebo ze sádrokartonu. Detaily provedení bude nutno vyřešit ve spolupráci s řešitelem interiéru v rámci realizační dokumentace.

Celková plocha akustického podhledu je 90,2 m2.

Poprsník balkónu

Rovná střední část poprsníku bude obložena opět porézními akustickými deskami tl. 15 mm, vyrobenými ze skelného granulátu. Desky budou instalovány na poprsník se vzduchovou mezerou 85 mm, montáž bude opět provedena na tenkostěnné ocelové profily pro sádrokarton.  Do mezery za deskami je nutno celoplošně instalovat akustickou vložku, tvořenou deskami z minerální či skelné vlny tl. min. 40 mm. Okrajové zvlněné části poprsníku budou obloženy ohýbatelným sádrokartonem, montovaným rovněž na tenkostěnné ocelové profily a navazujícím na akustický obklad. Do mezery za sádrokartonem bude rovněž celoplošně instalována akustická vložka, tvořená deskami z minerální či skelné vlny tl. min.
40 mm. Celý poprsník bude poté povrchově upraven speciální stříkanou akustickou omítkou. V místě styku akustických desek a sádrokartonu je nutno ponechat dilatační spáru.

Uzavření obkladu zdola a shora (uzavírací pás šíře 100 mm) lze provést např. ze sádrokartonu. Detaily provedení bude nutno vyřešit ve spolupráci s řešitelem interiéru v rámci realizační dokumentace.

Celková plocha akustického obkladu poprsníku je 9,9 m2, celková plocha ohýbaného sádrokartonu 6,6 m2.

Další doporučení

Akustické výpočty byly provedeny za předpokladu, že podlahovou krytinou bude i po rekonstrukci síně koberec. Z akustického hlediska je tento typ krytiny pro daný typ provozu síně optimální, takže rozhodně nelze doporučit náhradu koberce hladkou krytinou bez vlasu.

Vzhledem k tomu, že budou v zasedací síni měněna i sedadla (křesla), je nutno též upozornit na skutečnost, že volba provedení sedadel má významný vliv na akustické parametry síně v situacích, kdy kapacita prostoru není naplněna. Sedadlo má v optimálním případě vykazovat stejnou zvukovou pohltivost v obsazeném i neobsazeném stavu – pak se akustické vlastnosti prostoru v závislosti na počtu přítomných osob vůbec nemění. V praktických případech je však většinou nutno se spokojit se stavem, kdy se zvuková pohltivost prázdného sedadla alespoň blíží zvukové pohltivosti sedadla obsazeného, takže akustické vlastnosti prostoru (zejména doba dozvuku a s ní související srozumitelnost mluveného slova) se změnami počtu přítomných osob kolísají v přijatelných mezích. Toto lze zajistit tak, že sedadla budou mít čalouněný sedák i opěrák, přičemž by tloušťka čalounění neměla být menší než u stávajících sedadel. U sedadel se sklápěcím sedákem je třeba zajistit, aby spodní strana sedáku byla perforovaná nebo rovněž silně čalouněná.

# Závěr

Návrh akustických úprav zasedací síně magistrátu byl proveden za určitých omezení, daných požadavkem na zachování stávajícího rázu interiéru. Důsledky těchto omezení lze úspěšně eliminovat ozvučením síně pomocí reproduktorových soustav s řízenou směrovostí (např. Bosch Intellivox).

Kromě realizace akustických úprav, navržených v této zprávě, je podmínkou dosažení příznivých akustických parametrů síně též použití koberce jakožto podlahové krytiny a volba vhodných sedadel resp. křesel (viz kap. 7).

Případné nejasnosti či změny je možno konzultovat s autorem této technické zprávy.

V Praze dne 3. 12. 2007

Ing. Jaroslav Havlíček

tel.: 724 437 808