## rekapitulace
VÝKAZ PRACÍ A DODÁVEK
Ústí nad Labem - Klíše, venkovní areál
REKAPITULACE - Nerezové bazény
| Popis položky | Dodávka | Poznámka
1 | Víceúčelový venkovní nerezový bazén | 0
2 | Dětský venkovní nerezový bazén | 0
3 | Brodítka | 0
| Celkem bez DPH za nerezové bazény | 0
REKAPITULACE - Bazénová technologie
| Popis položky | Dodávka | Poznámka
1 | Rozvody kolem bazénu | 0
2 | Široká proudová skluzavka | 0
3 | Demontáž | 0
4 | Montáž | 0
| Celkem bez DPH za bazénovou technologii | 0
Veškeré ceny jsou uvedeny v korunách českých.
K celkové ceně přísluší DPH dle platných předpisů.
| Celkem bez DPH | 0
| Technické zpracování: | Tomáš Appl | tel.: 284 021 911
Součástí ceny není :
- veškeré stavební a zemní práce
- elektropřipojení, M+R, vč. jištění, elektrické pospojení dle ČSN
- zkušební provoz

## Rozvody
VÝKAZ PRACÍ A DODÁVEK
Ústí nad Labem - Klíše, venkovní areál
Technologie
POL. | POPIS | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
BAZÉNOVÉ PRVKY - stroje a technologie
G.13 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 1800 mm, Q=135 m3/h, V = 53 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů (sada ovládacích klapek DN 150, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 225 mm | 1 | ks |  | 0
| Písková náplň filtru, vícícevrstvá písková náplň dvou frakcí 0,4 - 0,8mm a 1 - 2 mm | 6.9 | t |  | 0
G.14 | Vertikální čerpadlo praní filtru, Q= 135 m3/hod, H=10 m, provedení IE3, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=7,5 kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž) | 1 | ks |  | 0
G.15 | Dmychadlo pro praní filtru, Q=320 m3/hod, určené pro trvalý chod, P=4,3 kW | 1 | ks |  | 0
G.12 | AT stanice, pro provoz venkovních brodítek, Q=7 m3/h, P=1,5kW | 1 | ks |  | 0
G.25 | Vertikální čerpadlo široké skluzavky, Q= 100 m3/hod, H=12 m, provedení IE3, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=7,5 kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž) | 1 | ks |  | 0
G.26 | Vertikální čerpadlo vodní číše, Q= 100 m3/hod, H=8 m, provedení IE3, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=5,5 kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž) | 1 | ks |  | 0
G.27 | Čerpadlo stěnových trysek - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 65 m3/h, H = 8m, P= 3,8 kW. | 1 | ks |  | 0
G.28 | Vertikální čerpadlo chrličů, Q= 100 m3/hod, H=8 m, provedení IE3, tělo čerpadla litina, nerez osa, keramické ucpávky, bronzové oběžné kolo, vlasový předfiltr nerez s krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, P=5,5 kW, IP 55, čerpadlo s motorem je spojeno pomocí šroubů a matic (pro demontáž) | 1 | ks |  | 0
G.29 | Čerpadlo vodní stěny - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 50 m3/h, H = 10m, P= 3,3 kW. | 1 | ks |  | 0
G.30 | Čerpadlo vodních děl - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 60 m3/h, H = 8m, P= 3,8 kW. | 1 | ks |  | 0
G.31 | Dmychadlo vzduchových lůžek - plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 280 m3/hod, P =3,5kW | 2 | ks |  | 0
G.32 | Dmychadlo vzduchové perličky - plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 180 m3/hod, P =1,5kW | 1 | ks |  | 0
G.33 | Dmychadlo vzduchových lavic - plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 180 m3/hod, P =1,5kW | 2 | ks |  | 0
G.34 | Čerpadlo skluzavky had - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 2 m3/h, H = 8m, P= 0,25 kW. | 1 | ks |  | 0
G.35 | Čerpadlo vodních děl - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 6 m3/h, H = 8m, P= 0,46 kW. | 2 | ks |  | 0
G.36 | Čerpadlo korábu - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 8 m3/h, H = 8m, P= 0,7 kW. | 1 | ks |  | 0
G.37 | Čerpadlo stříkajících květin - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 15 m3/h, H = 8m, P= 1,0 kW. | 1 | ks |  | 0
G.38 | Čerpadlo stříkajících hadů - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 2 m3/h, H = 8m, P= 0,25 kW. | 1 | ks |  | 0
| Atrakce stříkající had - vodní atrakce ve tvaru hada z níž proudí pramen vody, s barevným zdobením, provedení sklolaminátový GRP materiál a nerez, délka přibližně 3000 mm | 2 | ks |  | 0
G.39 | Čerpadlo skluzavky slon - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 8 m3/h, H = 8m, P= 0,7 kW. | 1 | ks |  | 0
G.40 | Membránové dávkovací čerpadlo chlorace, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0 | doplnění chlorace pro výtlak do brodítek
G.41 | Automatický bazénový vysavač s elektronickým kompasem, který umožňuje nejefektivnější čištění daného bazénu - vyčistí jakýkoliv tvar bazénu, včetně bazénů s atrakcemi a překážkami (ostrůvky, chrliče, vodní hřiby). Je určen k ručnímu nebo automatickému čištění dna, lze jej použít i na čištění stěn. Vysavač má 2 vysoce výkonná čerpadla a rychlé speciální rotační kartáče, které čistí dno a odstraňují veškeré nečistoty, navíc pomáhají zajišťovat silnější sací kapacitu. Čerpadla jsou uložena hluboko v těle, proto je možno tento vysavač použít i pro čištění v bazénech s nízkou hladinou vody. Vysavač se sám vynoří nad hladinu a sám se spustí do vody při umístění na hranu bazénu. Jednoduchá manipulace s kabelem pomocí navíjecího bubnu. Jednoduché čištění - filtrační box lez jednoduše z vysavače vyjmout a k vyčistění použít zařízení Puromat, které čistí filtrační vložky tlakovou vodou. Možnost opožděného startu - vhodné například pro noční čištění. Přefiltrovaný objem vody 72 m3/hod, šířka čistící plochy 700 mm, napájecí kabel - 40 metrů, řízení : automatické (mikroprocesor), manuální (dálkové ovládání), hmotnost vysavače 68 kg. Filtrační vložky - cartridge mají vyšší čistící schopnost a jsou schopny z vody odejmout i zárodky řas a některé bakterie. | 1 | ks |  | 0
TRUBNÍ ROZVODY - materiálové provedení: Tlakové PE-HD v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6 Mpa. Spoje potrubí a tvarovek PE svařováním natupo elektrotvarovkou.
| DN 400 - Potrubí a tvarovky plast, vč. úchytů a závěsů na konstrukce, PN 10 | 165 | m |  | 0
| DN 300 - Potrubí a tvarovky plast, vč. úchytů a závěsů na konstrukce, PN 10 | 112 | m |  | 0
| DN 250 - Potrubí a tvarovky plast, vč. úchytů a závěsů na konstrukce, PN 10 | 160 | m |  | 0
| DN 200 - Potrubí a tvarovky plast, vč. úchytů a závěsů na konstrukce, PN 10 | 564 | m |  | 0
| DN 150 - Potrubí a tvarovky plast, vč. úchytů a závěsů na konstrukce, PN 10 | 405 | m |  | 0
| DN 100 - Potrubí a tvarovky plast, vč. úchytů a závěsů na konstrukce, PN 10 | 213 | m |  | 0
| DN 80 - Potrubí a tvarovky plast, vč. úchytů a závěsů na konstrukce, PN 10 | 415 | m |  | 0
| DN 50 - Potrubí a tvarovky plast, vč. úchytů a závěsů na konstrukce, PN 10 | 292 | m |  | 0
| DN 40 - Potrubí a tvarovky plast, vč. úchytů a závěsů na konstrukce, PN 10 | 14 | m |  | 0
| DN 32 - Potrubí a tvarovky plast, vč. úchytů a závěsů na konstrukce, PN 10 | 240 | m |  | 0 | vodovodní potrubí
| DN 25 - Potrubí a tvarovky plast, vč. úchytů a závěsů na konstrukce, PN 10 | 87 | m |  | 0 | vodovodní potrubí
TVAROVKY PE-HD - materiálové provedení: Tlakové PE-HD v tlakové řadě 1,0 nebo 1,6 Mpa. Spoje potrubí a tvarovek lPE svařováním natupo elektrotvarovkou SDR11/SDR17
| K 400 PE 100, PN 16 elektrotvarovka | 1 | ks |  | 0
| K 300 PE 100, PN 16 elektrotvarovka | 11 | ks |  | 0
| K 250 PE 100, PN 16 elektrotvarovka | 6 | ks |  | 0
| K 200 PE 100, PN 16 elektrotvarovka | 9 | ks |  | 0
| K 150 PE 100, PN 16 elektrotvarovka | 20 | ks |  | 0
| K 100 PE 100, PN 16 elektrotvarovka | 4 | ks |  | 0
| K 80 PE 100, PN 16 elektrotvarovka | 50 | ks |  | 0
| K 50 PE 100, PN 16 elektrotvarovka | 14 | ks |  | 0
| K 40 PE 100, PN 16 elektrotvarovka | 2 | ks |  | 0
| K 400 45° PE 100, PN 16 elektrotvarovka | 2 | ks |  | 0
| K 300 45° PE 100, PN 16 elektrotvarovka | 1 | ks |  | 0
| K 200 45° PE 100, PN 16 elektrotvarovka | 4 | ks |  | 0
| K 150 45° PE 100, PN 16 elektrotvarovka | 2 | ks |  | 0
| T 300 PE 100, PN 16 elektrotvarovka | 1 | ks |  | 0
| T 200 PE 100, PN 16 elektrotvarovka | 1 | ks |  | 0
| T 150 PE 100, PN 16 elektrotvarovka | 7 | ks |  | 0
| T 100 PE 100, PN 16 elektrotvarovka | 1 | ks |  | 0
| T 80 PE 100, PN 16 elektrotvarovka | 2 | ks |  | 0
| Nátrubek DN 400 (lemový nákružek + mufna + příruba) | 28 | ks |  | 0
| Nátrubek DN 300 (lemový nákružek + mufna + příruba) | 19 | ks |  | 0
| Nátrubek DN 250 (lemový nákružek + mufna + příruba) | 27 | ks |  | 0
| Nátrubek DN 200 (lemový nákružek + mufna + příruba) | 94 | ks |  | 0
| Nátrubek DN 150 (lemový nákružek + mufna + příruba) | 68 | ks |  | 0
| Nátrubek DN 100 (lemový nákružek + mufna + příruba) | 68 | ks |  | 0
| Nátrubek DN 80 (lemový nákružek + mufna + příruba) | 70 | ks |  | 0
| Nátrubek DN 50 (lemový nákružek + mufna + příruba) | 49 | ks |  | 0
| Nátrubek DN 40 (lemový nákružek + mufna + příruba) | 3 | ks |  | 0
TRUBNÍ ROZVODY - jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 1,0 nebo 1,6 Mpa
| DN 300 - Potrubí a tvarovky plast, vč. úchytů a závěsů na konstrukce, PN 10 | 4 | m |  | 0
| DN 200 - Potrubí a tvarovky plast, vč. úchytů a závěsů na konstrukce, PN 10 | 1 | m |  | 0
| DN 150 - Potrubí a tvarovky plast, vč. úchytů a závěsů na konstrukce, PN 10 | 20 | m |  | 0
| DN 100 - Potrubí a tvarovky plast, vč. úchytů a závěsů na konstrukce, PN 10 | 1 | m |  | 0
| DN 80 - Potrubí a tvarovky plast, vč. úchytů a závěsů na konstrukce, PN 10 | 66 | m |  | 0
| DN 50 - Potrubí a tvarovky plast, vč. úchytů a závěsů na konstrukce, PN 10 | 51 | m |  | 0
| DN 40 - Potrubí a tvarovky plast, vč. úchytů a závěsů na konstrukce, PN 10 | 11 | m |  | 0
TVAROVKY PVC - jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 1,0 nebo 1,6 Mpa
| K 300 | 1 | ks |  | 0
| K 200 | 25 | ks |  | 0
| K 150 | 10 | ks |  | 0
| K 80 | 16 | ks |  | 0
| K 50 | 10 | ks |  | 0
| K 40 | 2 | ks |  | 0
| K 80 45° | 3 | ks |  | 0
| K 50 45° | 10 | ks |  | 0
| K 40 45° | 2 | ks |  | 0
| T 300 | 7 | ks |  | 0
| T 200 | 1 | ks |  | 0
| T 150 | 8 | ks |  | 0
| Nátrubek DN 300 | 1 | ks |  | 0
| Nátrubek DN 200 | 1 | ks |  | 0
| Nátrubek DN 150 | 2 | ks |  | 0
ARMARURNÍ SYSTÉM - je vyráběn z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16. Instalace na potrubí lPE.
Nové ventily a klapky
| V 200 | 6 | ks |  | 0
| V 150 | 12 | ks |  | 0
| ZV 150 | 1 | ks |  | 0
| V 100 | 1 | ks |  | 0
| V 80 | 2 | ks |  | 0
| V 50 | 21 | ks |  | 0
| V 40 | 1 | ks |  | 0
| V 32 | 1 | ks |  | 0
| V 25 | 22 | ks |  | 0
PROSTUPOVÉ KUSY - vyrobené z nerezové oceli tlakové řady PN 1,0 nebo 1,6 v kvalitě materiálu min. AISI-304, ČSN 17.240. Vytvořené očko pro připojení zemnícího drátu. U prostupů navařené stabilizační plechy. Tvar prostupů určuje dílenská dokumentace výrobce dle požadavku projektu.
| Prostup stěnou DN 300 | 2 | ks |  | 0 | strojovna atrakcí
| Prostup stěnou DN 200 | 1 | ks |  | 0 | strojovna atrakcí
| Prostup stěnou DN 150 | 7 | ks |  | 0 | strojovna atrakcí
| Prostup stěnou DN 80 | 6 | ks |  | 0 | strojovna atrakcí
| Prostup stěnou DN 50 | 4 | ks |  | 0 | strojovna atrakcí
| Prostup stěnou DN 40 | 2 | ks |  | 0 | strojovna atrakcí
Těsnící vložky potrubí - pro těsnění nových potrubí ve stěnách, ušlechtilá ocel V2A, pryžový segment z EPDM šířka 40 mm
| Těsnící vložka DN 300 | 1 | ks |  | 0 | čerpadlovna
| Těsnící vložka DN 200 | 4 | ks |  | 0 | čerpadlovna
| Těsnící vložka DN 150 | 2 | ks |  | 0 | čerpadlovna
| Zvedací zařízení pro imobilní osoby - Hydraulický výtah : umožňuje snadný přístup tělesně postižených osob do bazénu výstup z bazénu. Konstrukce je vyrobena z nerezové oceli AISI 316 (ČSN 17.346). Ke konstrukci je připojena hydraulická část se sedačkou, ovládacím ventilem a bočními schůdky pro obsluhu. Hydraulickou část výtahu je třeba napojit na vodovodní přípojku s minimálním tlakem 3,5 kg/cm2, maximální váha osoby 120 kg | 1 | ks |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## Široká proudová skluzavka
VÝKAZ PRACÍ A DODÁVEK
Ústí nad Labem - Klíše, venkovní areál
ŠIROKÁ VODNÍ SKLUZAVKA FAMILY SLIDE 3,0 m
POL. | POPIS | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
| Výrobní a montážní dokumentace skluzavky | 1 | ks |  | 0
| Laminátová dvoudráhová široká rodinná skluzavka typu Family Slide šířky minimálně 3,0 m, z toho čistá/vnější šířka jedné dráhy nejméně 1500 mm, celková délka skluzavky 17,5 m tloušťka laminátové vrstvy stěny min 7-8 mm (bližší specifikace viz výkresy a technická zpráva), barva laminátového koryta skluzavky: RAL dle výběru investora | 1 | ks |  | 0
| Dodávka a montáž opěrné ocelové konstrukce skluzavky včetně nástupního schodiště a nástupní podesty - máčená galvanizovaná ocel , včetně ochranného uzavíratelného nátěru | 1 | kpl |  | 0
| Spojovací a montážní materiál (šrouby, matky, podložky v provedení nerez) | 1 | kpl |  | 0
| Nástupní madlo u startu skluzavky- provedení NEREZ AISI 316 (D+M) | 1 | ks |  | 0
| Zdvihací prostředky, montážní technika - pronájem jeřábu, montážní plošiny apod. | 1 | ks |  | 0
| Trubní napojení - tlakové PVC potrubí včetně armatur a fitinek, min. PN 10 | 1 | kpl |  | 0
| Vytyčení dojezdu - bojky a plováky | 1 | kpl |  | 0
| Doprava materiálu a montérů na stavbu | 1 | ks |  | 0
| Montáž skluzavky | 1 | ks |  | 0
| Bezpečnostní a informační tabule ke skluzavce | 1 | ks |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení, návrh provozního řádu | 1 | ks |  | 0
| Certifikace výrobku dle ČSN EN 1069 - zkušební protokol, závěrečný protokol, certifikát typu výrobku vydané nezávislým institutem pro testování a certifikaci | 1 | ks |  | 0
| Zpracování Posouzení a vyhodnocení provozních rizik a návrhu Návštěvního řádu skluzavky | 1 | ks |  | 0
| Skluzavka celkem |  |  |  | 0

## Demontážní práce
VÝKAZ PRACÍ A DODÁVEK
Ústí nad Labem - Klíše, venkovní areál
Demontážní práce
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
| Přemístění čerpadel vzorku v čerpadlovně a nové napojení | 2 | ks |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0