# Všeobecně

## Rozsah a účel

Projektová dokumentace části MaR a elektro, řeší měření a regulaci vytápění a ohřevu teplé užitkové vody v objektu Magistrátu v Ústí nad Labem. PD „Rekonstrukce VS v objektu Magistrátu Ústí nad Labem je vypracována pod zakázkovým číslem Z200025, objednatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

V rámci rekonstrukce VS v objektu Magistrátu budou provedeny technologické úpravy ve VS (viz PD technologické části Z200106), bude instalován nový rozvaděč MaR včetně nového ŘS a přenos dat na dispečink včetně nové vizualizace.

Stávající ŘS Sauter je již nevyhovující, bude nahrazen novým řídicím systémem Siemens ET200 SP doplněným o místní obslužný displej KTP 700-7“ umístěným na čelní desce rozvaděče DT1. Nový ŘS umožňuje řídit VS buď autonomně, nebo dle pokynů řídicího dispečinku, provádí dle zadaného programu cyklická měření vybraných veličin a plně zabezpečuje regulaci a dodržování požadovaných provozních hodnot, signalizaci případných poruch a překročení stavů, a při vzniku havárie zabezpečuje odstavení výměníkové stanice z provozu.

Bude zrušena stávající skříňka MS-1 (fa Ulimex) pro regulaci ohřevu TV – ovládání bude z nového ŘS v rozvaděči DT1.

Ve VS budou osazeny nové snímače teplot a tlaků, některé regulační a ovládací prvky dle této PD. Nová i stávající čerpadla budou napájena z nového rozvaděče DT1.

Stávající kabelové trasy, včetně některých kabelů zůstanou zachovány. Nové kabely k nově instalovanému zařízení budou uloženy do stávajících kabelových tras.

Značení projektové dokumentace

Značení dokumentů v projektové dokumentaci je zpracováno pomocí kódu DCC:

& AAA DDD

Kde AAA je DCC kód:

EAA – Titulní list skupiny

EAB – Seznam listů ve skupině

EDB – Technická zpráva

EEC – Protokol vnějších vlivů

EFB – Technologické schéma P&ID

EFP – Seznam přiřazení I/O

EFS – Obvodové schéma, okruhy

ELH – Seznam jistících prvků

EMB – Seznam kabelů

EPB – Technická specifikace

DDD je pořadové číslo:

100 – Měření a regulace

## Podklady pro vypracování projektové dokumentace MaR

- Prohlídka místa stavby v doprovodu zástupce provozovatele

- Původní PD MaR vypracovaná v 05/1993 p. Križanem

- PD MaR pro ohřev TUV vypracovaná v 12/2014 firmou Ulimex, spol. s r.o.

- PD technologických úprav vypracovaná v 03/2009 p. Miloslavem Zemanem

- Požadavky provozovatele VS

- Platné technické normy a předpisy

## Předpisy a normy

Projekt je zpracován, a musí být též realizován podle norem ČSN, EN, vyhlášek a dalších předpisů platných v době realizace.

## Napěťové soustavy

3 NPE ~50 Hz 230/400V TN-S – napájení rozváděče MaR DT1

1 NPE ~50 Hz 230V TN-S – v rozváděči MaR DT1

24 V DC - PELV - v rozváděči DT1, rozvody MaR

24 V AC - PELV - v rozváděči DT1, rozvody MaR

## Požadavky na ochranu před úrazem elektrickým proudem

Ochrana bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

základní – dle výše uvedené normy

při poruše – 	automatickým odpojením od zdroje včetně ochranného pospojení a

uzemnění v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed.3

## Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Prostředí je stanovené protokolem – protokol uložen u provozovatele VS.

Prostory z hlediska úrazu el. proudem:

- nebezpečné

V prostoru VS jsou vnější vlivy v souladu ČSN 33 2000-3, s přihlédnutím ČSN 33 2000-5-51 stanovené takto:

- AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG2, AH2, AK1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

## Ochrana před účinky cizích vlivů

Kabely měření a regulace jsou ukládány odděleně od rozvodů NN. Všechny stíněné kabely jsou spojeny s PE na jednom konci kabelu v rozváděči MaR. V rozváděči jsou vedeny silové vodiče a binární výstupy odděleně od vodičů analogových a binárních vstupů.

Zařízení je chráněno před poškozením v důsledku nadměrného napětí (atmosférickými jevy, spínacími přepětími, statickou elektřinou).

V rozváděči MaR DT1 je osazena kombinovaná přepěťová ochrana 1.a 2. stupně a také instalován svodič přepětí (přepěťová ochrana) typ III s VF filtrem pro ochranu ŘS a dalších přístrojů MaR.

## Prostředí EMC

Z hlediska EMC bude zařízení MaR a elektro umístěno v Prostředí B dle ČSN EN 61439-1 ed.2 (– např. lehký průmysl, sklady, obytné, obchodní a kancelářské prostory. V dotčených prostorách a jejich těsné blízkosti nejsou umístěny velké induktivní nebo kapacitní zátěže.)

# Technické řešení obvodů MaR

## Seznam obvodů MaR

TIC - Měření teplot

Měření teplot je realizováno stávajícími odporovými snímači NI1000 s převodníkem s 2-vodičovým výstupem 4-20 mA. Jsou snímány základní hodnoty teplot potřebných pro spolehlivou funkci stanice. Snímače Ni1000 s proudovým převodníkem jsou zapojeny přímo na řídicí regulátor. Některé kabely zůstanou zachovány.

Měřené hodnoty se využívají dle programu k řízení a regulaci teplot, signalizaci a předávání informací o překročení nastavených hodnot na dispečink.

Rozdělovač ÚT bude osazen směšovacími uzly (viz PD technologie) – budou zhotovena nová odběrná místa pro snímače teploty.

PIC - Měření tlaků

Pro měření tlaku je použito snímačů tlaku s proudovým výstupem 4 - 20 mA. Měřené hodnoty se využívají dle programu řídicího regulátoru k regulaci tlaku v topném systému, k předávání informací o překročení nastavených hodnot atp. Bude osazen nový snímač pro měření hladiny v kondenzátní nádrži.

UAZ - Ovládání havarijního ventilu

Vstup páry do VS je osazen stávajícím havarijním uzavíracím ventilem s elektrohydraulickým pohonem (Siemens SKB 32.51).

Havarijní ventil pol. UAZ25.2 uzavírá okamžitě při havárii stanice. Po odstranění havárie je nutno stanici odkvitovat příslušným tlačítkem a stanice po tomto zásahu automaticky najede. Dojde-li k uzavření havarijního ventilu výpadkem el. proudu, po obnovení dodávky el. energie stanice najede do provozu automaticky.

Uzavření HUV je signalizováno na řídicí regulátor od snímače koncové polohy.

Havarijní stavy pro odstavení VS jsou specifikovány v okruhu UAS signalizace havarijních a poruchových stavů.

V okruhu havarijního ventilu jsou navíc zapojeny termostaty ÚT (pol.TAZ24.5, 24.6, 24.7) pro ochranu stanice proti přetopení okruhů ÚT. Tyto termostaty jsou nastaveny na vyšší teplotu, než je havarijní zadaná v ŘS, kdy uzavírá havarijní ventil povelem z ŘS. V případě, že selže regulační systém a ÚT se přetopí, aniž by řídicí regulátor zareagoval, uzavře termostat havarijní ventil.

Po odstranění zjištěné závady a poklesu teploty na termostatu pod nastavenou hodnotu, je VS připravena k opětovnému najetí.

PC - Regulace tlaku páry

Na vstupu páry do VS je osazena dvojice stávajících regulačních ventilů PC27.2 a PC27.5 zapojených do kaskády. Pomocí těchto ventilů je regulován tlak páry na hodnotu 0,3 MPa (snímač tlaku pol.PIC11.1).

Pro technologii rozdělovače pro VZT je regulován tlak páry z 0,3 MPa na hodnotu 0,07 MPa pomocí regulačního ventilu pol. PC26.2 a snímače tlaku pol. PIC11.2.

TC - Regulace teploty ÚT

Okruh ohřevu ÚT sestává ze tří samostatně regulovaných výměníků a jednoho oběhového čerpadla ÚT.

Regulace výstupní teploty v okruhu ÚT je navržena jako ekvitermní v závislosti na venkovní teplotě TIC8.1. Na základě snímané teploty na výstupu každého výměníku ÚT (pol. TIC8.4, 8.5, 8.6) je ovládán příslušný regulační ventil (pol. TC28.2, 28.6, 29.2) na vstupu páry do výměníku.

Při poruše venkovního čidla je ekvitermní regulace automaticky prováděna na základě střední hodnoty ekvitermní křivky.

TC - Regulace teploty ÚT pro VZT

Okruh ohřevu ÚT pro VZT sestává z výměníku, regulačního ventilu s havarijní funkcí a oběhového čerpadla ÚT.

Regulace výstupní teploty v okruhu ÚT pro VZT je navržena na konstantní hodnotu 70°C. Na základě snímané teploty na výstupu ÚT (pol. TIC9.5) je ovládán příslušný regulační ventil (pol. TC30.1) na vstupu páry do výměníku pro VZT.

Při překročení nastavené max. hodnoty teploty TIC9.5, je SW uzavírán ventil TCZ30.1. V případě, že selže regulační systém a okruh ÚT se přetopí, aniž by řídicí regulátor zareagoval, uzavře termostat TAZ24.8, osazený na výstupu ÚT pro VZT, ventil s havarijní funkcí TCZ30.1. Příčina této havárie může být v technologii (porucha el.pohonu ventilu, měřícího čidla).

Po odstranění havárie je nutno poruchu odkvitovat příslušným tlačítkem na displeji a okruh po tomto zásahu automaticky najede. Dojde-li k uzavření ventilu s havarijní funkcí výpadkem el. proudu, po obnovení dodávky el. energie, najede do provozu také automaticky.

TC - Regulace teploty směšovacích okruhů

Rozdělovač ÚT ve výměníkové stanici bude osazen čtyřmi směšovacími okruhy. Ve směšovací stanici, která se nachází v části objektu „Dostavba“ bude osazen jeden směšovací okruh pro vytápění této části budovy. Směšovací okruh sestává z regulačního trojcestného ventilu, čerpadla, snímače výstupní teploty a snímače teploty v prostoru. Všechny okruhy budou regulovány stejně.

Regulace teploty každého směšovacího okruhu je navržena ekvitermní (s denním časovým programem) na základě teploty na výstupu ÚT příslušné větve v závislosti na venkovní a prostorové teplotě v referenční místnosti okruhu. Prostorové snímače budou umístěny ve vybraných referenčních místnostech (viz topologické schéma) a připojeny do stávajících ethernetových zásuvek v místnostech. Data budou přenášena stávající ethernetovou sítí provozovatele. Prostorové snímače budou komunikovat s řídicím systémem přes rozhraní ethernet 10 Mbit/s s protokolem Modbus TCP. Před zapojením snímačů do sítě musí být nastaveny IP adresy.

Na rozdělovači ÚT je osazen stávající směšovací okruh pro podlahové vytápění v zasedací místnosti. Okruh bude osazen novým čtyřcestným ventilem s pohonem i novým čerpadlem. Regulace směšovacího okruhu ÚT je ekvitermní s denním časovým programem. Snímač teploty prostoru není osazen (nezasahuje do regulace směšovacího okruhu), prostor zasedací místnosti je dohříván stávající VZT jednotkou, která je řízena vlastním ŘS.

TC - Regulace teploty TV

Okruh TV sestává z části předehřevu TV a dohřevu TV.

Na základě výstupní teploty výměníku předehřevu pol. TIC9.3 jsou ovládány uzavírací ventily s elektropohonem TC31.2, TC31.5 osazené na kondenzátním potrubí – ventily pracují proti sobě. Otevřením ventilu TC31.2 je kondenzát veden přímo do kondenzátní nádrže.

Regulace teploty dohřevu teplé vody je navržena na konstantní hodnotu 55°C teploty ve výměníku dohřevu pol. TIC9.1.

Teplota je snímána čidlem teploty a zpracována v regulátoru. Podle vzniklé regulační odchylky je ovládán uzavírací ventil s elektropohonem s havarijní funkcí TCZ30.6 na přívodu páry do výměníku.

Při překročení nastavené max. hodnoty teploty TIC9.1, je SW uzavírán ventil TCZ30.6. V případě, že selže regulační systém a okruh TV se přetopí, aniž by řídicí regulátor zareagoval, uzavře termostat TAZ24.9, osazený na výstupu TV, ventil s havarijní funkcí TCZ30.6. Příčina této havárie může být v technologii (porucha el.pohonu ventilu, měřícího čidla).

Po odstranění havárie je nutno poruchu odkvitovat příslušným tlačítkem na displeji a okruh po tomto zásahu automaticky najede. Dojde-li k uzavření ventilu s havarijní funkcí výpadkem el. proudu, po obnovení dodávky el. energie, najede do provozu také automaticky.

Sanitace zařízení přípravy TV je prováděna obsluhou místně z displeje. Obsluhou je zvolen čas zahájení sanitace a její délka (od dosažení požadované teploty min 30 min. s časovým omezením zvýšené přípravy TV max. 2 hod. i při nedosažení požadované teploty) a je dočasně na dobu sanitace vyřazen (obsluhou VS) z provozu termostat TAZ24.9. Sanitace je prováděna teplotou 70ºC za trvalého chodu cirkulačního čerpadla. Sanitace musí být prováděna pod dohledem pověřené osoby.

Provoz okruhu TV bude zajišťován v čase, který určí provozovatel.

PC - Regulace tlaku ÚT

Topný okruh je vybaven vlastním expanzním automatem (Reflex Variomat) řízeným interní automatikou. Porucha zařízení je signalizována do ŘS.

UAS - Signalizace provozních, poruchových a havarijních stavů

Na svorky binárních vstupů ŘS ET200 SP jsou zapojeny kontakty čidel a zařízení:

- stop regulace - tlačítko

- kvitace poruchy

- termostaty ÚT a TV

- čerpadla ÚT – porucha a automat

- čerpadlo TV – chod a automat

- čerpadla kondenzátní – chod a automat

- HUV – uzavřen

- regulační ventily tlaku páry – uzavřen

- výpadek fáze

- zaplavení VS

- přetopení VS

- min. tlak TS

- min. tlak SV

- min. hladina v kondenzátní nádrži

- dveřní kontakt

- Variomat - porucha

- UPS - alarm

Signalizace poruch:

Porucha - odchylka měřené veličiny do poruchového pásma po delší než nastavenou dobu, která nevyžaduje neodkladný zásah obsluhy. Tento stav je také opticky signalizován na čelní desce rozváděče signálkou "Porucha  VS". Konkrétní poruchu si obsluha zjistí na displeji nebo na dispečinku. Po pominutí poruchy dojde k automatickému obnovení funkcí příslušného

okruhu.

Poruchy jsou:

  - maximální teplota na výstupu sekundárního okruhu ÚT (T_skut. > 7° C T_pož. (skutečná teplota je o 7° C vyšší, než žádaná výst. tepl. ÚT) – zavírá servopohon

  - maximální teplota na výstupu TV - I. stupeň: 60° C (hystereze 5° C)

  - poruchy čidel

  - výpadek napájecího napětí

  - poruchy čerpadel

Signalizace havárií:

Havárie - odchylka měřených veličin do havarijního pásma. Tento stav je opticky signalizován na čelní desce rozváděče signálkou "Porucha VS". Konkrétní havárii si obsluha zjistí na displeji nebo dispečinku. Jakýkoliv havarijní stav stanice vyžaduje neodkladný zásah obsluhy.

Havárie jsou:

  - výpadek fáze

  - tlačítko STOP regulace

  - přetopení prostoru VS

  - zaplavení prostoru VS

  - maximální teplota na výstupu sekundárního okruhu ÚT (T_skut. > 15° C T_pož. (skutečná teplota je o 15° C vyšší, než žádaná výst. tepl. ÚT)  - odstaví VS

  - porucha čerpadla ÚT

  - nízký tlak ÚT – odstaví VS

  - maximální teplota na výstupu TV – II. stupeň: 70° C  (hystereze 5° C) – odstaví okruh TV

Signalizace provozních stavů:

Informace o provozu VS jsou signalizovány na displeji a na dispečinku.

LC – Hladina v kondenzátní nádrži

Kondenzátní nádrž je osazena stávajícím čidlem min. hladiny kondenzátu – výstupní kontakt je zapojen na binární vstup ŘS. Min. hladina blokuje chod čerpadel kondenzátu.

Do kondenzátní nádrže bude doplněn snímač hladiny s výstupem 4-20 mA. Na základě naměřené hodnoty bude ovládáno kondenzátní čerpadlo.

Ovládání čerpadel

Ovládání čerpadla ÚT

Oběhové čerpadlo ÚT lze ovládat ručně přepínačem z čelní desky rozváděče MaR – DT1. Přepínačem navolíme provozní režim „AUT-0-RUKA“. V automatickém provozu se čerpadlo spíná na pokyn řídicího systému.

V automatickém režimu se, v případě poruchy čerpadla ÚT, zavírají regulační ventily ÚT. Porucha čerpadla je signalizována do ŘS.

Ovládání čerpadel směšování ÚT

Čerpadla ÚT směšovacích okruhů lze ovládat ručně přepínačem z čelní desky rozváděče MaR – DT1. Přepínačem navolíme provozní režim „AUT-0-RUKA“. V automatickém provozu se čerpadlo spíná na pokyn řídicího systému.

V automatickém režimu se, v případě poruchy čerpadla, zavírá příslušný směšovací ventil ÚT. Porucha čerpadla je signalizována do ŘS.

Ovládání čerpadla TV cirkulace

Cirkulační čerpadlo TV lze ovládat ručně přepínačem z čelní desky rozváděče MaR – DT1. Přepínačem navolíme provozní režim „AUT-0-RUKA“. V automatickém provozu se čerpadlo spíná na pokyn řídicího systému (provoz čerpadla bude zajišťován v čase, který určí provozovatel).

V automatickém režimu se, v případě poruchy čerpadla, dochází k odstavení okruhu TV. Porucha čerpadla je signalizována do ŘS.

Ovládání čerpadel kondenzátu

Stávající kondenzátní čerpadla TV lze každé ovládat ručně přepínačem z čelní desky rozváděče MaR – DT1. Přepínačem navolíme provozní režim „AUT-0-RUKA“. V automatickém provozu se čerpadlo spíná na pokyn řídicího systému. Čerpadlo je v chodu vždy jen jedno, druhé je 100% záskok. ŘS zajišťuje také automatické střídání chodu čerpadel (provozní hodiny čerpadel). Chod čerpadla je blokován min. hladinou v kondenzátní nádrži pol. LAZ17.3. Porucha čerpadla je signalizována do ŘS.

V automatickém režimu, v případě poruchy obou čerpadel, dojde k odstavení VS.

Napájení rozvaděče DT1

Nový rozvaděč DT1 bude napájen napětím 3 N+PE, 50 Hz, 230/400V ze stávajícího rozváděče elektro RH ze stávajícího jističe 3x25A.

Přívod bude proveden novým kabelem CYKY 5x6 mm2. Napájecí kabel je zakončen v novém rozváděči DT1, osazeném na místě zdemontovaného rozvaděče MaR.

Komunikace a dispečink

Objednatel zajistí technologickou VLAN síť na kterou bude připojen nový ŘS Simatic ET200 SP, komunikativní prostorové snímače teploty a také nové dispečerské pracoviště.

Objednatel zajistí zásuvku ethernet v blízkosti nového rozvaděče DT1.

Komunikativní prostorové snímače budou umístěny ve vybraných referenčních místnostech (viz topologické schéma) a připojeny do stávajících ethernetových zásuvek v místnostech.

Dodávku nového PC včetně příslušenství pro nové dispečerské pracoviště zajistí objednatel.

Vizualizace VS, generování dat z ŘS a možnost vzdáleného ovládání z dispečinku bude provedeno pomocí vizualizačního programu Reliance.

## Rozvaděč MaR – DT1

Nový rozvaděč DT1 je vestavěn do oceloplechové skříně o rozměrech (V. x Š. x H.) 1800 x 800 x 500 mm. Výstupy kabelů jsou provedeny horem. Nový rozvaděč DT1 je umístěn v rozvodně na místě původního rozvaděče MaR.

Rozváděč DT1 je vybaven jističi pro rozjištění napájení všech zařízení MaR. Pro napájení ŘS a ovládacích relé je použito napětí 24 V DC. Jednotlivé měřicí přístroje a vývody jsou jištěny pojistkami.

V rozvaděči DT je umístěn řídicí regulátor Simatic ET200 SP a veškeré měřicí, regulační a ovládací přístroje MaR.

Na čelní desce rozvaděče je umístěn ovládací displej, signálky, přepínače pro ovládání čerpadel, tlačítko KVITACE PORUCHY a STOP REGULACE.

Elektronické obvody rozvaděče musí splňovat požadavky příslušné normy EMC.

Z rozvaděče jsou napájena veškerá čerpadla VS.

## Displej

Na dveřích rozváděče DT1 je umístěn displej typ KTP700 7“ color. Na displeji se je zobrazována standardní úroveň vizualizace, která se skládá z:

- Název  VS

- Teploty - hodnoty všech analogových vstupů přepočítaných na fyzikální jednotky

- Tlaky - hodnoty všech analogových vstupů přepočítaných na fyzikální jednotky, hodnoty všech tlakových diferencí vyhodnocovaných řídícím systémem

- Havarijní stavy - zobrazení havarijních stavů

- Poruchové stavy - zobrazení poruchových stavů

- Provozní stavy - Stavy chodu všech regulačních okruhů, korekce všech regulačních okruhů, všechny regulační okruhy s možností ovládání

- Systémové informace - hodnoty nastavení vnitřních regulačních parametrů jednotlivých regulátorů s možností editace, ostatní systémové informace ŘS

- Binární vstupy - aktuální hodnoty vstupů ŘS, pro každý vstup je zobrazen popis stavu (např. čerpadlo chod, porucha )

- Binární výstupy - aktuální hodnoty jednotlivých výstupů ŘS s možností ovládání

## Provedení kabelových rozvodů MaR a Elektro

Stávající kabelové trasy, včetně některých kabelů zůstanou zachovány. Nové kabely k nově instalovanému zařízení budou uloženy do stávajících kabelových tras.

Kabelové vedení rozvodů MaR musí být ukládáno odděleně od rozvodů NN. V případě souběhu tras nutno zajistit odstup minimálně 200 mm. Není-li to v konkrétním místě z prostorových důvodů možné, je nutné rozvody vzájemně oddělit alespoň vodivou přepážkou.

Kabely MaR jsou ukládány do samostatných kabelových žlabů. Kabely k jednotlivým měřícím místům budou vedeny v ochranných trubkách.

Kabelová trasy budou provedeny systémem kabelových žlabů. Křížení žlabů, odbočky, změny velikosti, oblouky a změna výškového profilu bude provedena prostřednictvím tvarovek dodávaných výrobcem žlabu. Kabelové žlaby budou v celé trase uzavřeny víkem. Přechod do instalace pomocí instalačních trubek bude proveden v případě, že trasou bude vedeno méně než 3 kabely. Výstupy ze žlabu budou provedeny pomocí vývodek a to výhradně ze spodu či z boku žlabu, nebo na konci žlabu otevřeným koncem žlabu s použitím ohebné chráničky. Přechody mezi pevnou instalační trubkou, ohebnou trubkou a vývodkou budou provedeny pomocí tvarovek dodávaných výrobcem žlabu. Kabel po výstupu ze žlabu až po vstup do připojovaného zařízení bude veden po celé délce v plastové instalační trubce, v místech oblouků, křížení a u vstupů do připojovaného zařízení v ohebné instalační trubce. Kabelové žlaby budou po celé délce přichyceny k pevným konstrukčním částem technologie, ke stěně, k podlaze nebo ke stropu.

Žlaby ani konstrukce se nesmí připevňovat k potrubním částem výměníkové stanice, ohřívákům, nádobám a k demontovatelným částem technologického zařízení strojní části (čerpadla, ventily, jejich šroubové spoje apod.). Průchody stěnou budou provedeny prostřednictvím kabelového žlabu (v takovém provedení, že víko žlabu bude demontovatelné). U jednotlivých kabelů budou průchody stěnou provedeny plastovou instalační trubkou (pevnou nebo ohebnou), s tím že kabel bude chráněn po celé délce průchodu stěnou a průchod bude zatmelen nebo vyplněn instalační pěnou u průchodu mimo vnitřní prostor VS. Instalační trubka bude vždy upevněna na stěně, stropu nebo na kovové konstrukci pro tuto instalaci vybudovanou, obdobně jako u žlabů. Ohebná instalační trubka u vstupu do připojovaného zařízení nebude delší než 1 m. Pokud se vyskytne nějaká nejasnost před montáží kabelových rozvodů MaR, realizační firma (její zástupce) vše před započetím montážních prací zkonzultujte s určeným zástupcem investora.

# Požadavky na jiné profese

## Dodavatel stavební části zajistí

a) PD neřeší náklady na malbu a stavební úpravy prostoru

## Dodavatel technologie zajistí

a)  úpravy technologie dle dokumentace – osazení čerpadel, ventilů, zhotovení návarků a odběrných míst pro snímače MaR

## Dodavatel elektro a MaR zajistí

a) připojení části MaR a elektro na stávající uzemňovací soustavu objektu - pásek FeZn (34x5 nebo vodič Cu průměr 16mm)

b) zařízení MaR a elektro dle této dokumentace

c) nový napájecí kabel pro DT1

## Provozovatel výměníkové stanice zajistí

- připojovací místo komunikace ethernet v blízkosti rozváděče DT1

# Závěr

Prováděcí firmě se klade za povinnost respektování platných předpisů a norem ČSN. Pro zřizování elektrických rozvodů a zařízení bylo použito vhodných materiálů a práce byla provedena pracovníky s odpovídající kvalifikací a podle montážních předpisů jednotlivých výrobců zařízení.

Provozovatel dále požaduje:

Veškeré zařízení, které bude použito v nové technologii, bude po dobu montáží zajištěno proti poškození, znečištění, zaprášení, zcizení (čerpadla, regulační ventily, rozvaděč atd.) řádným zakrytím nebo odvozem z prostoru VS. V rámci předávání staveniště je povinností zhotovitele zkontrolovat stav zařízení a jeho funkčnost.

Elektrické zařízení musí být před tím, než bude uvedeno do provozu prohlédnuto a přezkoušeno, aby se prověřila jeho správná funkce.

Před uvedením do trvalého provozu musí být realizační firmou zajištěno provedení výchozí revize elektro s kladným výsledkem, a sepsání výchozí revizní zprávy.

Provedení montážních prací a použitý materiál odpovídá platným ČSN:

ČSN 33 0165 ed.2 	Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 2000-1 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik.

ČSN 33 2000-4-41-ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed.2		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed.3	Elektrické instalace budov. Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením. Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444		Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-46 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473 		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47:  Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51-ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51:Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-534 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Odpojování, spínání a řízení Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-54-ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení.	Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-5-56 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-6 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN 33 1500			Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 3051 			Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

ČSN 33 2130 ed.2 		Elektrické instalace nízkého napětí  -Vnitřní el. rozvody

IEC ČSN 33 3015	Elektrotechnické předpisy. El.stanice a el.zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

ČSN 34 1610	Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN EN 60038	Jmenovitá napětí CENELEC

ČSN EN 61082-1 ed.2	Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla

ČSN EN 61140 ed.3	Ochrana před úrazem el.proudem – společná hlediska pro instalaci zařízení

ČSN EN 61439-1 ed.2	Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví způsob ochrany zdraví při práci

- Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. 98/1982 Sb.

- Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení, ve znění vyhl. č. 601/2006 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb. a vyhlášky č. 192/2005 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

•	Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Vyhláška MPSV 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. ČSN EN 50110-1ed.2 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

- BOZP dodavatele