| Kozinova 1240/1 400 03 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ZÁKAZNÍK |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G DESIGN |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 004 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 z 6 | 0 |  |
| Projektová dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1.Máje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| client: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | p.p.č.404 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| building site: |  |  | Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | DOSTAVBA A REKONSTRUKCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| type of project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  | F1.01 Provozní objekt nmnnmnnnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| content: |  |  | F1.01.4 Technika prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F1.01.4.2 Zařízení pro ochlazování budov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 0 | 30.4.2010 | Ing. Hrotek |  |  | M. Krška |  |  | Ing. Gottlieb |  |  |  |  | Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval |  | Podpis | Schválil |  |  | Podpis |  | Účel |  |  |  |

OBSAH:

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ	3

2.	CHARAKTER STAVBY	3

3.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADů	3

4.	TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ	3

4.1	VIP - m.č. 3.6	3

4.2	Řídící místnost - m.č. 4.3	4

5.	Izolace potrubí	5

6.	Tabulka klimatizovaných místností	5

7.	Soupis KLIMATIZAČNÍHO zařízení	5

8.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	5

9.	SEZNAM VÝKRESŮ	6

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Místo stavby : 	p.p.č.404 Ústí nad Labem, Ústecký kraj

Charakter stavby : 	Novostavba

Název stavby : 	Stavební úpravy městského fotbalového stadionu I.Máje

Investor : 	Statutární město - Ústí nad Labem

# CHARAKTER STAVBY

Projekt je jednostupňovou dokumentací k žádosti o stavební povolení a pro výběr dodavatele stavby zařízení pro ochlazování budov nově rekonstruovaného objektu městského fotbalového stadionu I.Máje v Ústí nad Labem.

# PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADů

- stavební výkresy ze dne 28.3.2010

- související normy a předpisy

- dle požadavku zadavatele budou klimatizovány místnosti č. 3.6 a 4.3

- tepelné zisky od vnitřních zařízení v místnosti 3.6 nejsou uvažovány a v řídící místnosti č. 4.3 jsou předpokládány do cca 2 kW

- počet osob v jednotlivých  místnostech jsou :

3.06 – 10 osob

4.03 – 4 osoby

- výkony od svítidel nebyly do zpracování této PD předány, produkce tepla od svítidel je tedy uvažována dle ČSN 730548

- dle domluvy se zadavatelem bude instalováno multisplitové klimatizační zařízení

- venkovní kondenzační jednotky budou instalovány na střeše objektu, vnitřní jednotky budou v provedení nástěnném

Při návrhu klimatizačního zařízení byly respektovány následující předpisy :

- zákon č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví

- nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Parametry venkovního vzduchu :

Zimní období		teplota  ...........	tez = -12 oC

Letní období		teplota  ...........	tel = +30 oC (výpočtová teplota dle ČSN 730548)

rel. vlhkost .....	 = 45 %

Parametry vnitřního vzduchu :

Zimní období		teplota  ...........	tiz = +20 oC

Letní období		teplota  ...........	til = +24 až +26 oC (v klimatizovaných prostorách)

rel. vlhkost .....	nesledováno

# TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ

## VIP - m.č. 3.6

Vybraná místnost v objektu bude dle požadavku zadavatele klimatizována multisplitovým klimatizačním zařízením.

Celková tepelná bilance pro léto pro venkovní teplotu +32 oC je	……………		6,96 kW

- jedná se o tepelné zisky od osob, osvětlení (stanovena dle ČSN), přestupem tepla a od vnitřních zdrojů tepla

V místnosti ve výšce cca +2,2 m nad podlahou budou instalovány dvě nástěnné klimatizační jednotky typ RAS-M13GKCVP–E2 o maximálním chladícím výkonu 3,5 kW.

Klimatizační jednotky slouží pouze pro chlazení místnosti a jsou zapojeny do příslušné multisplitové kondenzační jednotky. Přesná poloha vnitřních klimatizačních jednotek bude určena při montáži dle dispozičních možností, požadavků uživatele a stavby.

Venkovní kondenzační jednotka typ RAS-3M26GACV-E o maximálním chladícím výkonu 7,5 kW bude osazena na střeše objektu a bude s vnitřními klimatizačními jednotkami propojena izolovaným měděným potrubím.

Vzdálenost mezi jednou klimatizační a kondenzační jednotkou nesmí překročit 25 m, max. převýšení nesmí překročit 15 m. Potrubí chladiva bude vedeno pod stropem nebo v SDK podhledu.

Jednotky budou plněny chladivem R410A. Jednotky se dodávají s dálkovým ovládáním.

Součástí dodávky klimatizačních jednotek jsou i čerpadla pro odvod kondenzátu Orange v případě, kdy nelze potrubí kondenzátu spádovat do kanalizačního svodu. Napojení čerpadel kondenzátu na elektro bude přímo na rozvaděči vnitřní jednotky. Odvod kondenzátu je součástí řešení profese ZTI.

Propojovací elektrické kabely mezi vnitřními klimatizačními a venkovními kondenzačními jednotkami včetně montáže bude součástí dodávky klimatizace.

Chod klimatizace bude dán provozním řádem a bude stanovena odpovědná osoba za její provoz.

## Řídící místnost - m.č. 4.3

Vybraná místnost v objektu bude dle požadavku zadavatele klimatizována multisplitovým klimatizačním zařízením.

Celková tepelná bilance pro léto pro venkovní teplotu +32 oC je	……………		6,68 kW

- jedná se o tepelné zisky od osob, osvětlení (stanovena dle ČSN), přestupem tepla a od vnitřních zdrojů tepla

V místnosti ve výšce cca +2,2 m nad podlahou budou instalovány dvě nástěnné klimatizační jednotky typ RAS-M13GKCVP–E2 o maximálním chladícím výkonu 3,5 kW.

Klimatizační jednotky slouží pouze pro chlazení místnosti a jsou zapojeny do příslušné multisplitové kondenzační jednotky. Přesná poloha vnitřních klimatizačních jednotek bude určena při montáži dle dispozičních možností, požadavků uživatele a stavby.

Venkovní kondenzační jednotka typ RAS-3M26GACV-E o maximálním chladícím výkonu 7,5 kW bude osazena na střeše objektu a bude s vnitřními klimatizačními jednotkami propojena izolovaným měděným potrubím.

Vzdálenost mezi jednou klimatizační a kondenzační jednotkou nesmí překročit 25 m, max. převýšení nesmí překročit 15 m. Potrubí chladiva bude vedeno pod stropem nebo v SDK podhledu.

Jednotky budou plněny chladivem R410A. Jednotky se dodávají s dálkovým ovládáním.

Součástí dodávky klimatizačních jednotek jsou i čerpadla pro odvod kondenzátu Orange v případě, kdy nelze potrubí kondenzátu spádovat do kanalizačního svodu. Napojení čerpadel kondenzátu na elektro bude přímo na rozvaděči vnitřní jednotky. Odvod kondenzátu je součástí řešení profese ZTI.

Propojovací elektrické kabely mezi vnitřními klimatizačními a venkovními kondenzačními jednotkami včetně montáže bude součástí dodávky klimatizace.

Chod klimatizace bude dán provozním řádem a bude stanovena odpovědná osoba za její provoz.

# Izolace potrubí

Potrubí chladiva bude opatřeno izolací AF/Armaflex. Ve venkovním prostředí opláštěno Al plechem jako ochrana proti povětrnostním podmínkám.

# Tabulka klimatizovaných místností

| č.m. | Název místností | Objem (m3) | Tepelné zisky (kW) | Ti (oC) v létě |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | VIP | 75,8 | 6,96 | +26 |
| 4.3 | Řídící místnost | 89,6 | 6,68 | +26 |

# Soupis KLIMATIZAČNÍHO zařízení

Venkovní kondenzační jednotka – poz 1.1 (RAS-3M26GACV-E)

počet : 			1 ks

elektrický příkon : 			2,25 kW (U = 230 V, I = 11,8 A)

chladící výkon :			7,5 kW

váha :			64 kg

vzduchový výkon : 			3 000 m3/h

chladivo :			R410A

Vnitřní klimatizační jednotka – poz 1.2 (RAS-M13GKCVP-E)

počet : 			2 ks

elektrický příkon : 			30 W (napájení venkovní jednotky)

max. chladící výkon :			3,50 kW

váha :			9 kg

vzduchový výkon : 			570 m3/h

chladivo :			R410A

Venkovní kondenzační jednotka – poz 2.1 (RAS-3M26GACV-E)

počet : 			1 ks

elektrický příkon : 			2,25 kW (U = 230 V, I = 11,8 A)

chladící výkon :			7,5 kW

váha :			64 kg

vzduchový výkon : 			3 000 m3/h

chladivo :			R410A

Vnitřní klimatizační jednotka – poz 2.2 (RAS-M13GKCVP-E)

počet : 			2 ks

elektrický příkon : 			30 W (napájení venkovní jednotky)

max. chladící výkon :			3,50 kW

váha :			9 kg

vzduchový výkon : 			570 m3/h

chladivo :			R410A

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Stavební

Jedná se o vysekání otvorů pro prostup potrubních rozvodů chladícího okruhu a jeho zaizolování po montáži a stavební úpravy pro montáž klimatizačního zařízení dle požadavku dodavatele klimatizace.

Dále vybudování ocelových konstrukcí na střeše objektu pro instalaci kondenzačních jednotek – rozměry a umístění dle dispozice.

MaR

Klimatizační jednotky se dodávají s dálkovým ovládáním. Dálkové ovladače jsou dodávkou fy dodávající klimatizaci.

Elektro

Připojení zařízení vzduchotechniky a klimatizace k síti včetně způsobu ovládání.

Zařízení klimatizace bude vodivě propojeno a stavba zajistí jeho elektrické uzemnění.

Napojení čerpadel kondenzátu na elektro bude přímo na rozvaděč vnitřních jednotek.

Propojovací elektrické kabely mezi vnitřními klimatizačními a venkovními kondenzačními jednotkami včetně montáže bude součástí dodávky klimatizace.

Kond. jednotka RAS-3M26GACV-E – poz. 1.1+1.2……………………………		2 250 W

Kond. jednotka RAS-3M26GACV-E – poz. 2.1+2.2……………………………		2 250 W

Celkem											4 500 W

Kanalizace

Dále napojení potrubí kondenzátu od vnitřních klimatizačních jednotek (celkem 4 ks) přes zápachovou uzávěrku do kanalizace.

# SEZNAM VÝKRESŮ

| Číslo výkresu | Účel | Archivní číslo | Revize |
| --- | --- | --- | --- |
| F1.01.4.2 Zařízení pro ochlazování budov |  |  |  |
| HK 01 | Půdorys 3.NP | GD-3-1556 | 0 |
| HK 02 | Půdorys 4.NP | GD-3-1557 | 0 |
| HK 03 | Půdorys střechy | GD-3-1558 | 0 |