# Záznam

z jednání na HZS Ústeckého kraje, Krajské ředitelství Ústí nad Labem

ze dne 22.3.2010 na akci

„STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBALOVÉHO STADIONU 1.MÁJE“

Ústí nad Labem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomni :	Ing.Zábojník	projektant PO

p.Černý	HZS Ústeckého kraje, Krajské ředitelství Ústí nad Labem

Předmětem jednání byla diskuse o koncepci hodnocení uvedené akce.

1. ÚČEL

Předmětem akce jsou stavební úpravy a rekonstrukce stávající tribuny městského fotbalového stadionu 1. máje v Ústí nad Labem.

V rámci rekonstrukce bude tribuna její příslušenství postavena zcela nově. Objekt zahrnuje čtyřpodlažní část zázemí tribuny a kabin pro hráče a otevřenou tribunu.

Tribuna je rozdělena na dvě části. Sedadla jsou pevná. Celková kapacita obou částí tribuny je 816 sedadel včetně sedadel pro VIP návštěvy. Kapacita tribuny dle ČSN 73 0818 je 816 x 1,1 = 898 osob. Jedná se o venkovní shromažďovací prostor  velikost 2,99 SP. Jeho součástí jsou i prostory zázemí tribun v 2 NP, 3 NP a 4 NP, kromě prostor v 1 NP, které jsou pod shromažďovacím prostorem, a které musí čl.6.1.3 ČSN 73 0831 tvořit samostatný požární úsek vybavený EPS.

Z každé části tribuny vedou čtyři únikové cesty. Tři z nich vedou do CHÚC typ A. odvětrané přirozeně. Z objektu pak vedou ještě dvě venkovní schodiště pro únik osob z 2 NP. Dále jsou zde ještě další dvě venkovní schodiště pro únik osob z tribun.

V 1 NP jsou kabiny a jejich příslušenství pro domácí, hosty, rozhodčí a trenéry. V 2NP jsou prostory občerstvení a jejich příslušenství, press centrum a místnost pro tisk. V 3NP jsou VIP salonky s přímým vstupem na tribunu. Ve 4 NP jsou dvě strojovny VZT, stanoviště komentátoru a volný prostor.

2. POPIS  OBJEKTU

Nosná konstrukce tribuny je železobetonová o požární odolnosti více jak R15 minut, což je postačující k evakuaci osob z tribuny a z objektu. Podrobněji viz dále. Nosným prvkem zastřešení tribuny jsou železobetonové sloupy o rozměrech 60 x 40 cm v kombinaci s ocelovými prvky.  Nosná konstrukce zastřešení tribuny má požadovanou požární odolnost R 15 minut. Střešní plášť je z plechu a vazníky napříč nosnou konstrukcí střechy jsou bez požadavku na požární odolnosti. Příčné vazníky jsou považovány za součást střešního pláště.

Zázemí tribuny je čtyřpodlažní objekt. Objekt má čtyři nadzemních užitných podlaží. Výška objektu dle ČSN 73 0802 je h = 11 m. Konstrukční systém objektu jako celku je nehořlavý ve smyslu ČSN 73 0802. Obvodový plášť bude zateplen minerální izolací třídy reakce na oheň A1, A2.

Nosné obvodové zdivo má tl. 44 cm. Příčky jsou zděné tl. 10-30 cm. Stropní konstrukci v 1 NP, 2 NP a 3 NP nadzemních podlažích tvoří železobetonové dutinové panely.

Instalované podhledy v 1 NP, 2 NP a 3 NP jsou sádrokartonové bez požadavku na požární odolnost. V 4 NP bude instalován sádrokartonový podhled z požárních sádrokartonových desek tl.15 mm o požární odolnosti EI 30 minut.

Obvodové stěny zatepleny minerální izolací třídy reakce na oheň A1, A2 typovým zateplovacím systémem, který nevytváří požárně nebezpečný prostor. Stěny budou z vnější strany zatepleny pomocí minerální izolace cca 10cm.

Na vstupech do CHÚC typ A budou instalovány požární uzávěry s odolností EI 30 DP3 – C3 samozavírači. Dvoukřídlé požární dveře budou opatřeny koordinátory zavírání dveří a panikovým kováním. Panikovým kováním, páčkovými uzávěry a panikovými klikami bude opatřena i část dveří bez požární odolnosti viz výkresy PO.

Vodorovně posuvné dveře z VIP budou umožňovat i ruční ovládání v případě výpadku elektrické energie. Tyto dveře se nezapočítávají do kapacity únikových cest z tribuny.

Tři svislé šachty pro VZT potrubí z 2 NP do 3 NP, které budou součástí požárních úseků strojoven VZT, budou ohraničeny sádrokartonovými konstrukcemi s požární odolností EI30DP1.  Požární pásy nejsou požadovány.

Objekt bude větrán nuceně a přirozeně. Schodiště a chodby budou tvořit chráněnou únikovou cestu typ A s recepcí v 1 NP (místnost č.1.36). Popis odvětrání viz dále. Objekt bude vytápěn teplou vodou z dálkového zdroje.

V objektu bude zřízen nový osobní výtah s pohonem ve výtahové šachtě. Výtahová šachta bude prosklená a bude umístěna v CHÚC typ A.. Kabely výtahu budou splňovat klasifikaci třídy reakce na oheň B2ca,S1,d0.

V objektu budou tři instalační šachty pro VZT potrubí. Šachty budou součástí požární ho úseku jim příslušné strojovny VZT. Na prostupech VZT stěnami šachet budou instalovány požární klapky.

Plastová kanalizační potrubí jsou vedena částečně v drážkách ve zdi a částečně volně. Volná plastová potrubí budou při prostupu stropem 1 NP a prostupu stropem 3 NP do strojoven VZT opatřena ze spodní strany požárními manžetami. V 1 NP s odolností EI 45 minut a v 3 NP s odolnosti EI 30 minut.

V objektu bude instalována EPS a evakuační rozhlas.

3.  ROZSAH HODNOCENÍ

Jedná se o nový objekt. Celková kapacita obou částí tribuny je 816 sedadel včetně sedadel pro VIP návštěvy. Kapacita tribuny dle ČSN 73 0818 je 816 x 1,1 = 898 osob. Jedná se o venkovní shromažďovací prostor  velikost 2,99SP. Jeho součástí jsou i prostory zázemí tribun v 2 NP, 3 NP a 4 NP, kromě prostor v 1 NP, které jsou pod shromažďovacím prostorem, a které musí čl.6.1.3 ČSN 73 0831 tvořit samostatný požární úsek vybavený EPS.

Hodnocení bude provedeno dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0810  ČSN 73 0831.  Hodnocení je provedeno  dle §41 vyhlášky č.246/2001 Sb., vyhlášky č.23/2008 Sb. a vyhlášky č.268/2009 Sb. v rozsahu obvyklém pro stavební povolení.

Koncepce únikových cest

Z 1 NP vede více únikových cest mimo CHÚC typ A.. Vytipované dveře budou opatřeny panikovými klikami. Z 2 NP unikají osoby bočními venkovními schodišti mimo CHÚC typ A a osoby z tribuny do CHÚC typ A. V 3 NP a 4 NP unikají osoby do CHÚC typ A. Schodiště v objektu je betonové.

Z prostoru tribuny se v 2 NP uniká dvěma venkovními schodišti, dále pak tunelem přes občerstvení do CHÚC typ A.. V občerstvení bude kovový nábytek a minimum požárního zatížení. Prostor je považován za součást shromažďovacího prostoru tribuny a prostor bez požárního rizika ve smyslu čl.6.7 ČSN 73 0802, přes který je možné dle ČSN 73 0831 unikat do CHÚC typ A.. Z krajních částí tribuny ve 3NP se uniká přes krajní salonky VIP do chodeb a dále do CHÚC typ A. Ze střední části tribuny v 3 NP se uniká rovněž přes VIP salonek do CHÚC typ A. VIP salonky jsou rovněž považovány za součást shromažďovacího prostoru tribuny. V dvou krajních saloncích a v prostředním salonku bude minimum nábytku, spíše nehořlavého. Prostor je rovněž považován za prostor bez požárního rizika ve smyslu čl.6.7 ČSN 73 0802, přes který je možné dle ČSN 73 0831 unikat do CHÚC typ A..  Délky NÚC přes VIP salonky jsou velmi krátké. Počátek únikové cesty mimo shromažďovací prostor stejným požárním úsekem je tedy uvažován na počátku chodeb v 3 NP vedoucí do CHÚC typ A a vstupu do CHÚC typ A v 2NP a 3 NP.   Únikové cesty z tribuny jsou podrobně hodnoceny dále.

Únikové cesty z tribuny jsou podrobně hodnoceny v PBŘ.

S koncepcí řešení byl vysloven souhlas.

Zaznamenal : Ing.Zábojník							22.3.2010