| Kozinova 1240/1 400 03 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ZÁKAZNÍK |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G DESIGN |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 004 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 z 15 | 0 |  |
| Projektová dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1.Máje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| client: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | p.p.č.404 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| building site: |  |  | Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | DOSTAVBA A REKONSTRUKCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| type of project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  | F1.01 Provozní objekt nmnnmnnnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| content: |  |  | F1.01.4 Technika prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F1.01.4.3 Vzduchotechnická zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 0 | 30.4.2010 | Ing. Hrotek |  |  | M. Krška |  |  | Ing. Gottlieb |  |  |  |  | Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval |  | Podpis | Schválil |  |  | Podpis |  | Účel |  |  |  |

OBSAH:

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ	3

2.	CHARAKTER STAVBY	3

3.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADů	3

4.	TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ	4

4.1	Kabina domácí	4

4.2	Kabina hosté	4

4.3	Posilovna – m.č. 1.22	5

4.4	Prostory občerstvení ve 2.NP	5

4.5	Press centrum a média – m.č. 2.8, 2.9	6

4.6	Řídící místnost – m.č. 4.3 + VIP severní část	7

4.7	VIP jižní část	7

4.8	Zbylé sociální místnosti, úklidové komory a šatny v 1.NP	8

4.9	Místnost výměníkové stanice – m.č. 1.43	8

4.10	Odvlhčení místnosti regenerace – m.č. 1.15	9

4.11	Prádelna + sušárna – m.č. 1.40	9

4.12	Ostatní místnosti	9

5.	Měření a regulace VZT jednotEK	9

6.	Soupis VZDUCHOTECHNICKÉHO zařízení	10

7.	Tabulka nuceně větraných místností	12

8.	hluk	13

9.	UPOZORNĚNÍ !	13

10.	protipožární opatření	13

11.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	13

12.	SEZNAM VÝKRESŮ	15

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Místo stavby : 	p.p.č.404 Ústí nad Labem, Ústecký kraj

Charakter stavby : 	Novostavba

Název stavby : 	Stavební úpravy městského fotbalového stadionu I.Máje

Investor : 	Statutární město - Ústí nad Labem

# CHARAKTER STAVBY

Projekt je jednostupňovou dokumentací k žádosti o stavební povolení a pro výběr dodavatele stavby zařízení vzduchotechniky nově rekonstruovaného objektu městského fotbalového stadionu I.Máje v Ústí nad Labem.

# PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADů

- stavební výkresy ze dne 28.3.2010

- související normy a předpisy

- požadavek zadavatele odvětrat místnosti v objektu, které nelze větrat přirozeně okny za splnění hygienických norem a předpisů

- prostory občerstvení ve 2.NP budou provozovány jako kuřácké, ostatní prostory jsou uvažovány jako prostory nekuřácké

- dle zadavatele je požadováno větrat nuceně i prostory s okenními otvory – prostory VIP (m.č. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 a 3.8 - uvažovány jako prostory kuřácké), řídící místnost a místnost média (uvažovány jako nekuřácké)

- provoz místností média a press centrum nebude současný a bude provozováno buď jednom místnost press centra nebo jenom místnost média

- v místnosti č. 1.15 (regenerace) instalovat odvlhčovaní zařízení

- pro účely větrání objektu budou ve 4.NP vybudovány dvě strojovny vzduchotechniky, kde budou instalovány veškeré VZT jednotky, VZT jednotka pro posilovnu bude instalována pod stropem 1.NP v SDK obkladu

- zadavatelem stanovený počet osob v jednotlivých prostorách

kabina domácí				…………..	25 osob

kabina hosté				…………..	25 osob

posilovna				…………..	8 osob

média					…………..	60 osob

press centrum				…………..	60 osob

občerstvení				…………..	40 osob + 3 zaměstnanci

prostory VIP				…………..	max. 52 osob

řídící místnost				…………..	4 osoby

Při návrhu vzduchotechnických zařízení byly respektovány následující předpisy :

- zákon č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví

- nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Parametry venkovního vzduchu :

Zimní období		teplota  ...........	tez = -13 oC

Letní období		teplota  ...........	tel = +30 oC (výpočtová teplota dle ČSN 730548)

rel. vlhkost .....	 = 45 %

Parametry vnitřního vzduchu :

Zimní období		teplota  ...........	tiz = +20 oC

Letní období		teplota  ...........	til = dle venkovních teplot

rel. vlhkost .....	nesledováno

# TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ

## Kabina domácí

Prostory kabiny domácích se skládají ze šaten, sociálních místností, místnosti regenerace, skladu kopaček a masérny. Pobytové prostory, regenerace a masérna budou řešeny jako přetlakové a sociální místnosti a sklad kopaček jako podtlakové.

Dle zadání se v prostorách kabiny domácích v době užívání předpokládá max. 25 osob.

Větrání prostorů kabiny domácích bude řešeno jako rovnotlaké s cca 7-násobnou výměnou vzduchu za dodržení hygienické podmínky 70 m3/h na osobu s mírně zvýšenou aktivitou. Celkové minimální potřebné větrací množství čerstvého filtračně a v zimě tepelně upraveného vzduchu je tedy 1 750 m3/h.

Přívodní vzduch bude nasáván přes nasávací kus a dále filtračně a v zimě tepelně upravován ve vzduchotechnické jednotce CL 2001 PT-W-T o výkonu 2 500 m3/h. Vzduchotechnická jednotka se bude skládat z přívodního a odvodního ventilátoru, filtrů, teplovodního ohřívače vzduchu a výměníku ZZT – zpětného zdroje tepla. Větrací jednotka bude instalována ve strojovně VZT ve 4.NP m.č. 4.2. Odvodní potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu, kde bude zakončeno výfukovým kusem.

Ohřev vzduchu v zimním období bude v teplosměnném ohřívacím výměníku za využití topné vody 80/60 oC z rozvodu ÚV.

Potrubí odvodu kondenzátu od komory ZZT bude napojeno do kanalizačního svodu a bude zajištěno profesí ZTI.

Přívod vzduchu do prostorů kabiny domácích bude pod stropem s pravidelně rozmístěnými distribučními elementy. Odvod vzduchu bude řešen obdobně. Potrubní rozvody vzduchotechniky v 1.NP budou vedeny v SDK obkladu.

Na přívodním a na odvodním vzduchotechnickém potrubí budou osazeny tlumiče hluku, kvůli snížení hladiny hluku od vzduchotechnické jednotky.

Měření a regulace včetně regulačních čidel bude součástí dodávky vzduchotechnické jednotky a zajišťuje veškeré funkce potřebné pro chod sestavy včetně hlášení provozních a poruchových stavů.

Spínání chodu větrací jednotky bude ruční v době užívání místnosti. Chod bude dán provozním řádem a bude stanovena odpovědná osoba za provoz.

## Kabina hosté

Prostory kabiny hostů se skládají ze šaten, sociálních místností, skladu kopaček a masérny. Pobytové prostory a masérna budou řešeny jako přetlakové a sociální místnosti a sklad kopaček jako podtlakové.

Dle zadání se v prostorách kabiny hostů v době užívání předpokládá max. 25 osob.

Větrání prostorů kabiny domácích bude řešeno jako rovnotlaké s cca 7-násobnou výměnou vzduchu za dodržení hygienické podmínky 70 m3/h na osobu s mírně zvýšenou aktivitou. Celkové minimální potřebné větrací množství čerstvého filtračně a v zimě tepelně upraveného vzduchu je tedy 1 750 m3/h.

Přívodní vzduch bude nasáván přes nasávací kus a dále filtračně a v zimě tepelně upravován ve vzduchotechnické jednotce CL 2001 PT-W-T o výkonu 2 000 m3/h. Vzduchotechnická jednotka se bude skládat z přívodního a odvodního ventilátoru, filtrů, teplovodního ohřívače vzduchu a výměníku ZZT – zpětného zdroje tepla. Větrací jednotka bude instalována ve strojovně VZT ve 4.NP m.č. 4.8. Odvodní potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu, kde bude zakončeno výfukovým kusem.

Ohřev vzduchu v zimním období bude v teplosměnném ohřívacím výměníku za využití topné vody 80/60 oC z rozvodu ÚV.

Potrubí odvodu kondenzátu od komory ZZT bude napojeno do kanalizačního svodu a bude zajištěno profesí ZTI.

Přívod vzduchu do prostorů kabiny hostů bude pod stropem s pravidelně rozmístěnými distribučními elementy. Odvod vzduchu bude řešen obdobně. Potrubní rozvody vzduchotechniky v 1.NP budou vedeny v SDK obkladu.

Na přívodním a na odvodním vzduchotechnickém potrubí budou osazeny tlumiče hluku, kvůli snížení hladiny hluku od vzduchotechnické jednotky.

Měření a regulace včetně regulačních čidel bude součástí dodávky vzduchotechnické jednotky a zajišťuje veškeré funkce potřebné pro chod sestavy včetně hlášení provozních a poruchových stavů.

Spínání chodu větrací jednotky bude ruční v době užívání místnosti. Chod bude dán provozním řádem a bude stanovena odpovědná osoba za provoz.

## Posilovna – m.č. 1.22

Dle zadání se v místnosti posilovny v době užívání předpokládá max. 8 osob.

Větrání místnosti posilovny bude řešeno jako rovnotlaké s cca 10-násobnou výměnou vzduchu za dodržení hygienické podmínky 130 m3/h na osoby s vysokou aktivitou. Celkové minimální potřebné větrací množství čerstvého filtračně a v zimě tepelně upraveného vzduchu je tedy 1 040 m3/h.

Přívodní vzduch bude nasáván přes nasávací kus a dále filtračně a v zimě tepelně upravován ve vzduchotechnické jednotce WR 40-16/4 FW o výkonu 1 050 m3/h. Vzduchotechnická jednotka se bude skládat z přívodního a odvodního ventilátoru, filtrů, teplovodního ohřívače vzduchu a výměníku ZZT – zpětného zdroje tepla. Větrací jednotka bude instalována v SDK obkladu pod stropem 1.NP m.č. 1.22. Odvodní potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu, kde bude zakončeno výfukovým kusem.

Ohřev vzduchu v zimním období bude v teplosměnném ohřívacím výměníku za využití topné vody 80/60 oC z rozvodu ÚV.

Potrubí odvodu kondenzátu od komory ZZT bude napojeno do kanalizačního svodu a bude zajištěno profesí ZTI.

Přívod vzduchu do místnosti posilovny bude pod stropem s pravidelně rozmístěnými distribučními elementy. Odvod vzduchu bude řešen obdobně. Potrubní rozvody vzduchotechniky v 1.NP budou vedeny v SDK obkladu.

Na přívodním a na odvodním vzduchotechnickém potrubí budou osazeny tlumiče hluku, kvůli snížení hladiny hluku od vzduchotechnické jednotky.

Měření a regulace včetně regulačních čidel bude součástí dodávky vzduchotechnické jednotky a zajišťuje veškeré funkce potřebné pro chod sestavy včetně hlášení provozních a poruchových stavů.

Spínání chodu větrací jednotky bude ruční v době užívání místnosti. Chod bude dán provozním řádem a bude stanovena odpovědná osoba za provoz.

## Prostory občerstvení ve 2.NP

Dle zadání se v prostorách občerstvení v době užívání předpokládá trvale max. 40 osob + 3 zaměstnanci.

Větrání prostorů občerstvení bude řešeno jako rovnotlaké s cca 5-násobnou výměnou vzduchu za dodržení hygienické podmínky 60 m3/h na osobu v prostorách, kde se smí kouřit. Celkové minimální potřebné větrací množství čerstvého filtračně a v zimě tepelně upraveného vzduchu je tedy 2 580 m3/h. Prostory občerstvení jsou uvažovány jako kuřácké. Pobytové prostory budou řešeny jako přetlakové a sociální místnosti jako podtlakové.

Přívodní vzduch bude nasáván přes nasávací kus a dále filtračně a v zimě tepelně upravován ve vzduchotechnické jednotce CL 3000 PT-W-T o výkonu 3 000 m3/h. Vzduchotechnická jednotka se bude skládat z přívodního a odvodního ventilátoru, filtrů, teplovodního ohřívače vzduchu a výměníku ZZT – zpětného zdroje tepla. Větrací jednotka bude instalována ve strojovně VZT ve 4.NP m.č. 4.8. Odvodní potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu, kde bude zakončeno výfukovým kusem.

Ohřev vzduchu v zimním období bude v teplosměnném ohřívacím výměníku za využití topné vody 80/60 oC z rozvodu ÚV.

Potrubí odvodu kondenzátu od komory ZZT bude napojeno do kanalizačního svodu a bude zajištěno profesí ZTI.

Přívod vzduchu do prostorů občerstvení bude pod stropem s pravidelně rozmístěnými distribučními elementy. Odvod vzduchu bude řešen obdobně. Potrubní rozvody vzduchotechniky ve 2.NP budou vedeny v SDK obkladu.

Na přívodním a na odvodním vzduchotechnickém potrubí budou osazeny tlumiče hluku, kvůli snížení hladiny hluku od vzduchotechnické jednotky.

Měření a regulace včetně regulačních čidel bude součástí dodávky vzduchotechnické jednotky a zajišťuje veškeré funkce potřebné pro chod sestavy včetně hlášení provozních a poruchových stavů.

Spínání chodu větrací jednotky bude ruční v době užívání místnosti. Chod bude dán provozním řádem a bude stanovena odpovědná osoba za provoz.

## Press centrum a média – m.č. 2.8, 2.9

Dle zadání se v místnosti press centra v době užívání předpokládá max. 60 osob a v místnosti určené pro média v době užívání se předpokládá též max. 60 osob. Jedná se o samé množství osob, které se budou přesouvat z místnosti press centra do místnosti média a naopak.

Pro větrání těchto místností bude tedy osazena 1 VZT jednotka. V přívodním a potrubním potrubí budou osazeny regulační klapky (poz. 5.2a,b a 5.3a,b), které se budou otevírat resp. uzavírat a řídit směr chodu větracího vzduchu dle užívání dané místnosti. Při otevření klapek 5.2a,b a uzavření klapek 5.3a,b se bude větrat místnost pro média. Při uzavření klapek 5.2a,b a otevření klapek 5.3a,b se bude větrat místnost press centra.

Větrání místnosti určené pro média i press centra bude řešeno jako rovnotlaké s cca 10 až 20-násobnou výměnou vzduchu za dodržení hygienické podmínky 50 m3/h na osobu v prostorách, kde se nesmí kouřit. Celkové minimální potřebné větrací množství čerstvého filtračně a v zimě tepelně upraveného vzduchu je tedy 3 000 m3/h. Místnost určená pro média je uvažována jako nekuřácká. Pobytové prostory budou řešeny jako přetlakové a sociální místnosti jako podtlakové.

Přívodní vzduch bude nasáván přes nasávací kus a dále filtračně a v zimě tepelně upravován ve vzduchotechnické jednotce CL 3001 PT-W-T o výkonu 3 600 m3/h. Vzduchotechnická jednotka se bude skládat z přívodního a odvodního ventilátoru, filtrů, teplovodního ohřívače vzduchu a výměníku ZZT – zpětného zdroje tepla. Větrací jednotka bude instalována ve strojovně VZT ve 4.NP m.č. 4.2. Odvodní potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu, kde bude zakončeno výfukovým kusem.

Ohřev vzduchu v zimním období bude v teplosměnném ohřívacím výměníku za využití topné vody 80/60 oC z rozvodu ÚV.

Potrubí odvodu kondenzátu od komory ZZT bude napojeno do kanalizačního svodu a bude zajištěno profesí ZTI.

Přívod vzduchu do místnosti určené pro média bude pod stropem s pravidelně rozmístěnými distribučními elementy. Odvod vzduchu bude řešen obdobně. Potrubní rozvody vzduchotechniky ve 2.NP budou vedeny v SDK obkladu.

Na přívodním a na odvodním vzduchotechnickém potrubí budou osazeny tlumiče hluku, kvůli snížení hladiny hluku od vzduchotechnické jednotky.

Měření a regulace včetně regulačních čidel bude součástí dodávky vzduchotechnické jednotky a zajišťuje veškeré funkce potřebné pro chod sestavy včetně hlášení provozních a poruchových stavů.

Spínání chodu větrací jednotky bude ruční v době užívání místnosti. Chod bude dán provozním řádem a bude stanovena odpovědná osoba za provoz.

## Řídící místnost – m.č. 4.3 + VIP severní část

Dle požadavku zadavatele budou nuceně větrány místnosti VIP ve 3.NP a řídící místnost ve 4.NP. Místnosti VIP jsou uvažovány jako prostory kuřácké, místnost řídící je uvažována jako prostor nekuřácký.

Dle zadání se v místnostech určených pro VIP v severní části (tj. m.č. 3.4, 3.5 a částečně 3.6) v době užívání předpokládá max. 26 osob, v řídící místnosti pak v době užívání max. 4 osoby.

Větrání místností určených pro VIP a řídící místnosti bude řešeno jako rovnotlaké s cca 8-násobnou výměnou vzduchu za dodržení hygienické podmínky 60 m3/h na osobu v prostorách, kde se smí kouřit a 50 m3/h na osobu v prostorách, kde se nesmí kouřit. Celkové minimální potřebné větrací množství čerstvého filtračně a v zimě tepelně upraveného vzduchu je tedy 1 760 m3/h. Pobytové prostory budou řešeny jako přetlakové a sociální místnosti jako podtlakové.

Přívodní vzduch bude nasáván přes nasávací kus a dále filtračně a v zimě tepelně upravován ve vzduchotechnické jednotce CL 2000 PT-W-T o výkonu 2 000 m3/h. Do prostoru řídící místnosti bude přivedeno 300 m3/h, do prostorů VIP bude přivedeno 1 700 m3/h. Vzduchotechnická jednotka se bude skládat z přívodního a odvodního ventilátoru, filtrů, teplovodního ohřívače vzduchu a výměníku ZZT – zpětného zdroje tepla. Větrací jednotka bude instalována ve strojovně VZT ve 4.NP m.č. 4.2. Odvodní potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu, kde bude zakončeno výfukovým kusem.

Ohřev vzduchu v zimním období bude v teplosměnném ohřívacím výměníku za využití topné vody 80/60 oC z rozvodu ÚV.

Potrubí odvodu kondenzátu od komory ZZT bude napojeno do kanalizačního svodu a bude zajištěno profesí ZTI.

Přívod vzduchu do místnosti řídícího centra a do prostorů VIP bude pod stropem s pravidelně rozmístěnými distribučními elementy. Odvod vzduchu bude řešen obdobně. Potrubní rozvody vzduchotechniky ve 4.NP a ve 3.NP budou vedeny v prostorách chodby při stěně větraných prostorů.

Na přívodním a na odvodním vzduchotechnickém potrubí budou osazeny tlumiče hluku, kvůli snížení hladiny hluku od vzduchotechnické jednotky.

Měření a regulace včetně regulačních čidel bude součástí dodávky vzduchotechnické jednotky a zajišťuje veškeré funkce potřebné pro chod sestavy včetně hlášení provozních a poruchových stavů.

Spínání chodu větrací jednotky bude ruční v době užívání místnosti. Chod bude dán provozním řádem a bude stanovena odpovědná osoba za provoz.

## VIP jižní část

Dle požadavku zadavatele budou nuceně větrány místnosti VIP ve 3.NP. Místnosti VIP jsou uvažovány jako prostory kuřácké.

Dle zadání se v místnostech určených pro VIP v jižní části (tj. m.č. 3.7, 3.8 a částečně 3.6) v době užívání předpokládá max. 26 osob.

Větrání místností určených pro VIP v jižní části bude řešeno jako rovnotlaké s cca 10-násobnou výměnou vzduchu za dodržení hygienické podmínky 60 m3/h na osobu v prostorách, kde se smí kouřit. Celkové minimální potřebné větrací množství čerstvého filtračně a v zimě tepelně upraveného vzduchu je tedy 1 560 m3/h. Pobytové prostory budou řešeny jako přetlakové a sociální místnosti jako podtlakové.

Přívodní vzduch bude nasáván přes nasávací kus a dále filtračně a v zimě tepelně upravován ve vzduchotechnické jednotce CL 2000 PT-W-T o výkonu 2 000 m3/h. Vzduchotechnická jednotka se bude skládat z přívodního a odvodního ventilátoru, filtrů, teplovodního ohřívače vzduchu a výměníku ZZT – zpětného zdroje tepla. Větrací jednotka bude instalována ve strojovně VZT ve 4.NP m.č. 4.8. Odvodní potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu, kde bude zakončeno výfukovým kusem.

Ohřev vzduchu v zimním období bude v teplosměnném ohřívacím výměníku za využití topné vody 80/60 oC z rozvodu ÚV.

Potrubí odvodu kondenzátu od komory ZZT bude napojeno do kanalizačního svodu a bude zajištěno profesí ZTI.

Přívod vzduchu do prostorů VIP bude pod stropem s pravidelně rozmístěnými distribučními elementy. Odvod vzduchu bude řešen obdobně. Potrubní rozvody vzduchotechniky ve 3.NP budou vedeny v prostorách chodby při stěně větraných prostorů.

Na přívodním a na odvodním vzduchotechnickém potrubí budou osazeny tlumiče hluku, kvůli snížení hladiny hluku od vzduchotechnické jednotky.

Měření a regulace včetně regulačních čidel bude součástí dodávky vzduchotechnické jednotky a zajišťuje veškeré funkce potřebné pro chod sestavy včetně hlášení provozních a poruchových stavů.

Spínání chodu větrací jednotky bude ruční v době užívání místnosti. Chod bude dán provozním řádem a bude stanovena odpovědná osoba za provoz.

## Zbylé sociální místnosti, úklidové komory a šatny v 1.NP

Odvětrání ostatních sociálních místností, šaten a úklidových komor v 1.NP objektu bude podtlakové nucené. Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci připadá odsávané množství vzduchu - na klozet 50 m3/h, na umyvadlo a výlevku 30 m3/h, na sprchu 150 m3/h a 20 m3/h na jedno šatní místo.

Odvod vzduchu bude řešen přes odvodní talířové ventily TVOM společným odtahovým potrubím ze sociálních místností, úklidových komor a šaten s odtahovými ventilátory Mixvent-TD. Odtahové potrubí bude vyvedeno na fasádu objektu resp. střechu objektu, kde bude potrubí zakončeno přetlakovou protidešťovou žaluzií resp. výfukovým kusem.

Přívod vzduchu bude netěsnostmi a dveřními oboustrannými větracími mřížkami osazenými na vstupních dveřích do jednotlivých místností (dveřní mřížky budou součástí dodávky stavby).

Ventilátory budou spuštěny vždy v době užívání místností a budou mít nastavitelný časový doběh. Chod ventilátorů bude dán provozním řádem a bude stanovena zodpovědná osoba za jejich provoz.

## Místnost výměníkové stanice – m.č. 1.43

Větrání výměníkové stanice bude podtlakové a bude zajištěno nástěnným odtahovým axiálním ventilátorem VKN-N-04-300/4E. Odvětrání výměníkové stanice je navrhováno na odhadovaný ztrátový výkon Q =  1 600 W. Přívod větracího vzduchu teplotně neupravovaného bude podtlakem z fasády objektu. Odsávaný vzduch bude vyveden nad střechu objektu, kde bude vzduchotechnické potrubí zakončeno výfukovým kusem.

Výpočet minimálního množství větracího vzduchu pro místnosti výměníkové stanice :

V=Q∗3600ρ∗c∗Δt=1600∗36001,2∗1010∗5=950 m3/h  upraveno na 1 000 m3/h

Spuštění odtahového ventilátoru a otevření klapky RKTM-400x250 se servopohonem 230 V na přívodu bude od termostatu při překročení teploty nad cca 35 °C v místnosti. Spínání a ovládání je součástí elektro včetně dodávky termostatu.

Chod ventilátoru bude dán provozním řádem a bude stanovena zodpovědná osoba za jeho provoz.

## Odvlhčení místnosti regenerace – m.č. 1.15

V místnosti regenerace domácí bude při provozování vířivky a vodních lázní zvýšená vlhkost vzduchu. Proto zde bude instalován odvlhčovač Dantherm CDP 65 s odvlhčovacím výkonem až 60 l/den.

V přístroji odvlhčovače je vestavěn hygrostat a jeho provoz je plně automatizován. Potrubí odvlhčené a zkondenzované vody bude napojeno do odpadního kanalizačního potrubí přes zápachovou uzávěru a bude zajištěno profesí ZTI.

Chod odvlhčovacího zařízení bude dán provozním řádem a bude stanovena zodpovědná osoba za jeho provoz.

## Prádelna + sušárna – m.č. 1.40

Místnost prádelna a sušárny bude odvětrávána podtlakově přes pravidelně rozmístěné odvodní talířové ventily do společného odtahového potrubí a dále přes potrubní axiální ventilátor CMP300/B-M se zvýšeným krytím IP55 do venkovního prostředí. Množství odsávaného vzduchu v době chodu ventilátoru bude 500 m3/h. Odtahové potrubí bude vyvedeno na fasádu objektu, kde bude potrubí zakončeno výfukovým kusem s okapničkou pro odvod zkondenzované vody z odtahovaného vzduchu. Odvodní potrubí z důvodu zvýšené vlhkosti odvodního vzduchu bude provedeno plastové.

Přívod vzduchu do místnosti bude netěsnostmi, infiltrací příp. aerací.

Ventilátor se bude spouštět ručně dle potřeby uživatele popř. dle čidla vlhkosti (hygrostatu), který bude součástí dodávky elektro - ovládání a spínání bude upřesněno v dalším stupni PD. Chod ventilátoru bude dán provozním řádem a bude stanovena zodpovědná osoba za jeho provoz.

## Ostatní místnosti

Prostory a místnosti s okenními otvíravými otvory budou větrány přirozeně aerací okny – viz schématická značka na výkresech.

# Měření a regulace VZT jednotEK

Měření a regulace (včetně projektové dokumentace MaR) včetně dodávky regulačních a měřících čidel, směšovacích ventilů se servopohonem, čerpadel, ovládání, rozváděčových skříní atd. bude součástí dodávky vzduchotechnických jednotek a zajišťuje veškeré funkce potřebné pro chod dané sestavy včetně hlášení provozních a poruchových stavů.

Regulované prvky :

- protimrazová ochrana výměníků tepla

- signalizace chodu ventilátorů

- ovládání automatických klapek

- tlaková diference filtrů

- regulace teploty pomocí 3-cestnýho ventilu s umístěním čidla do potrubí VZT

# Soupis VZDUCHOTECHNICKÉHO zařízení

Vzduchotechnická jednotka – poz 1.1 (CL 2001 PT-W-T)

počet : 				1 ks

vzduchový výkon : 		Vpř = 2 500 m3/h, Vod = 2 500 m3/h

tlaková ztráta : 		ppřext = 340 Pa, podext = 340 Pa

elektrický příkon : 		1,5 kW (U = 400 V)

topný výkon : 			20 kW

váha :				280 kg

hluk :				pod LPA= 55 dB (A)

Vzduchotechnická jednotka – poz 2.1 (CL 2000 PT-W-T)

počet : 				1 ks

vzduchový výkon : 		Vpř = 2 000 m3/h, Vod = 2 000 m3/h

tlaková ztráta : 		ppřext = 340 Pa, podext = 340 Pa

elektrický příkon : 		1,1 kW (U = 400 V)

topný výkon : 			17 kW

váha :				280 kg

hluk :				pod LPA= 55 dB (A)

Vzduchotechnická jednotka – poz 3.1 (WR 40-16/4 FW)

počet : 				1 ks

vzduchový výkon : 		Vpř = 1 050 m3/h, Vod = 1 050 m3/h

tlaková ztráta : 		ppřext = 150 Pa, podext = 150 Pa

elektrický příkon : 		0,7 kW (U = 400 V)

topný výkon : 			10 kW

váha :				120 kg

hluk :				pod LPA= 60 dB (A)

Vzduchotechnická jednotka – poz 4.1 (CL 3000 PT-W-T)

počet : 				1 ks

vzduchový výkon : 		Vpř = 3 000 m3/h, Vod = 3 000 m3/h

tlaková ztráta : 		ppřext = 250 Pa, podext = 250 Pa

elektrický příkon : 		2,2 kW (U = 400 V)

topný výkon : 			27 kW

váha :				295 kg

hluk :				pod LPA= 60 dB (A)

Vzduchotechnická jednotka – poz 5.1 (CL 3001 PT-W-T)

počet : 				1 ks

vzduchový výkon : 		Vpř = 3 600 m3/h, Vod = 3 600 m3/h

tlaková ztráta : 		ppřext = 270 Pa, podext = 270 Pa

elektrický příkon : 		3 kW (U = 400 V)

topný výkon : 			30 kW

váha :				295 kg

hluk :				pod LPA= 55 dB (A)

Čtyřhranná regulační klapka – poz. 5.2a,b (RKTM-500x400)

počet : 				2 ks

váha :				10 kg

příslušenství :			servopohon 230 V, 10 Nm, 2,5 W

Čtyřhranná regulační klapka – poz. 5.3a,b (RKTM-500x400)

počet : 				2 ks

váha :				10 kg

příslušenství :			servopohon 230 V, 10 Nm, 2,5 W

Vzduchotechnická jednotka – poz 6.1 (CL 2000 PT-W-T)

počet : 				1 ks

vzduchový výkon : 		Vpř = 2 000 m3/h, Vod = 2 000 m3/h

tlaková ztráta : 		ppřext = 200 Pa, podext = 200 Pa

elektrický příkon : 		1,1 kW (U = 400 V)

topný výkon : 			17 kW

váha :				280 kg

hluk :				pod LPA= 50 dB (A)

Vzduchotechnická jednotka – poz 7.1 (CL 2000 PT-W-T)

počet : 				1 ks

vzduchový výkon : 		Vpř = 2 000 m3/h, Vod = 2 000 m3/h

tlaková ztráta : 		ppřext = 180 Pa, podext = 180 Pa

elektrický příkon : 		1,1 kW (U = 400 V)

topný výkon : 			17 kW

váha :				280 kg

hluk :				pod LPA= 50 dB (A)

Diag. potrubní odtahový ventilátor – poz. 8.1 (MIXVENT-TD-500/150 VL)

počet : 				2 ks

vzduchový výkon : 		330 m3/h

tlaková ztráta : 		100 Pa

elektrický příkon : 		50 W (U = 230V, I = 0,22 A)

váha :				3 kg

Diag. potrubní odtahový ventilátor – poz. 8.2 (MIXVENT-TD-500/150 VR)

počet : 				1 ks

vzduchový výkon : 		230 m3/h

tlaková ztráta : 		200 Pa

elektrický příkon : 		50 W (U = 230V, I = 0,22 A)

váha :				3 kg

Axiální nástěnný ventilátor – poz. 9.1 (VKN-N-04-300/4E)

počet : 				1 ks

vzduchový výkon : 		1 000 m3/h

tlaková ztráta : 		55 Pa

elektrický příkon : 		70 W (U = 230V, I = 0,45 A)

váha :				5,0 kg

Čtyřhranná regulační klapka – poz. 9.2 (RKTM-400x250)

počet : 				1 ks

váha :				7 kg

příslušenství :			servopohon 230 V, 10 Nm, 2,5 W

Nástěnný bazénový odvlhčovač – poz. 10.1 (Dantherm CDP 65)

počet : 				1 ks

vzduchový výkon : 		750 m3/h

elektrický příkon : 		1,65 W (U = 230 V, I = 7,2 A)

odvlhčovací kapacita:		60 l/den

váha :				101 kg

Axiální potrubní odtahový ventilátor – poz. 11.1 (CMP300/B-M)

počet : 				1 ks

vzduchový výkon : 		500 m3/h

tlaková ztráta : 		85 Pa

elektrický příkon : 		120 W (U = 230V, I = 1,1 A)

váha :				22 kg

třída krytí :			IP55

# Tabulka nuceně větraných místností

| č.m. | Název místností | Objem (m3) | Výměna vzduchu | Přívod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Ti (oC) v zimě | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.07 | Delegát soc. zařízení | 18,6 | 18 | - | 330 | +24 | 2 sprchy, 1 umyvadlo |
| 1.09 | Rozhodčí soc. zařízení | 18,6 | 18 | - | 330 | +24 | 2 sprchy, 1 umyvadlo |
| 1.10 | Šatna domácí | 137,1 | 9 | 1 250 | 500 | +20 | 25 osob |
| 1.11 | Sprchy domácí | 35,1 | 22 | - | 800 | +24 | 5 sprchovacích míst |
| 1.12 | WC domácí | 29,7 | 10 | - | 300 | +20 | 3 WC, 3 pisoáry |
| 1.14 | Masér domácí | 43,2 | 6 | 250 | - | +22 | 3 osoby |
| 1.15 | Regenerace domácí | 106,2 | 9 | 1 000 | 800 | +24 | 2 sprchy + vířivka |
| 1.17 | Kopačky domácí | 15,3 | 6 | - | 100 | +10 |  |
| 1.21 | Trenéři soc. zařízení | 13,8 | 17 | - | 230 | +20 | 1 WC, 1 umyvadlo, 1 sprcha |
| 1.22 | Posilovna | 98,4 | 10 | 1 050 | 1 050 | +20 | 8 osob |
| 1.29 | Šatna hosté | 137,1 | 9 | 1 750 | 550 | +20 | 25 osob |
| 1.30 | Sprchy hosté | 35,1 | 22 | - | 800 | +24 | 5 sprchovacích míst |
| 1.31 | WC hosté | 29,7 | 10 | - | 300 | +20 | 3 WC, 3 pisoáry |
| 1.32 | Masér hosté | 43,2 | 6 | 250 | - | +22 | 3 osoby |
| 1.33 | Kopačky hosté | 15,3 | 6 | - | 100 | +10 |  |
| 1.40 | Prádelna + sušárna | 39,3 | 12 | - | 500 | +10 |  |
| 1.42 | Výměníková stanice | 66 | 15 | - | 1 000 | +10 | Odpadní teplo 1 600 W |
| 1.43 | Soc. zařízení masér domácí | 13,4 | 18 | - | 250 | +20 | 1 WC, 1 umyvadlo, 1 sprcha |
| 1.44 | Soc. zařízení masér hosté | 13,4 | 18 | - | 250 | +20 | 1 WC, 1 umyvadlo, 1 sprcha |
| 2.2 | Občerstvení | 281,8 | 9 | 2 700 | 2 000 | +20 | 40 osob + 3 zaměstnanci |
| 2.8 | Press centrum | 161,4 | 22 | 3 600 | 3 250 | +20 | 60 osob |
| 2.9 | Média | 272,1 | 13 | 3 600 | 3 250 | +20 | 60 osob |
| 2.10 | Soc. zařízení muži | 24,4 | 8 | - | 200 | +20 | 1 WC, 2 pisoáry, 2 umyvadla |
| 2.11 | Soc. zařízení ženy | 13,5 | 11 | - | 150 | +20 | 1 WC, 1 umyvadlo |
| 2.12 | Soc. zařízení diváci muži | 44,5 | 8 | - | 350 | +18 | 3 WC, 3 pisoáry, 2 umyvadla |
| 2.13 | Soc. zařízení diváci ženy | 27,4 | 9 | - | 250 | +18 | 3 WC, 2 umyvadla |
| 2.14 | WC invalidé | 13,8 | 7 | - | 100 | +20 | 1 WC, 1 umyvadlo |
| 2.15 | Soc. zařízení přípravny | 54,5 | 5 | - | 100 | +20 | 1 WC, 1 umyvadlo |
| 2.16 | Šatna přípravny | 14,7 | 7 | - | 100 | +20 | 4 šatní místa |
| 2.18 | Úklid | 18,3 | 3 | - | 50 | +10 | 1 výlevka |
| 2.19 | Sklad nádobí | 14,7 | 3 | - | 50 | +10 |  |
| 2.20 | Příprava jídel | 50,4 | 60 | 300 | - | +20 | 3 zaměstnanci |
| 3.4 | VIP | 36,2 | 16 | 600 | 400 | +20 | 8 osob |
| 3.5 | VIP | 38,9 | 15 | 600 | 400 | +20 | 8 osob |
| 3.6 | VIP | 75,8 | 18 | 1 200 | 850 | +20 | 20 osob |
| 3.7 | VIP | 38,9 | 15 | 600 | 400 | +20 | 8 osob |
| 3.8 | VIP | 36,2 | 16 | 600 | 400 | +20 | 8 osob |
| 3.10 | Úklid | 6,5 | 15 | - | 100 | +10 | 1 výlevka |
| 3.11 | WC – ženy | 17,3 | 9 | - | 150 | +20 | 2 WC, 1 umyvadlo |
| 3.12 | WC – muži | 27,1 | 9 | - | 250 | +20 | 2 WC, 2 pisoáry, 1 umyvadlo |
| 3.13 | Občerstvení | 15,8 | 25 | - | 400 | +20 |  |
| 3.14 | Sklad nádobí | 9,4 | 10 | - | 100 | +15 |  |
| 3.15 | Sklad | 15,8 | 6 | - | 100 | +15 |  |
| 4.3 | Řídící místnost | 89,5 | 4 | 400 | 300 | +20 | 4 osoby |
| 4.4 | Sociální zařízení | 8,1 | 18 | - | 150 | +20 | 1 WC, 1 umyvadlo |

# hluk

Účelem protihlukových opatření je zabránit nepříznivému působení hluku a otřesů na lidský organismus a pokud možno snížit intenzitu hluku pod přípustnou mez. Vzduchotechnická zařízení budou proto opatřena účinnými tlumiči hluku.

Jednotlivé potrubní rozvody od vzduchotechnických jednotek budou odděleny pružnými tlumícími vložkami. Vzduchotechnická potrubí budou na závěsech podloženy mikroporézní gumou a v prostupech stavebními konstrukcemi budou obalena izolačním materiálem.

Ventilátory ve vzduchotechnických jednotkách jsou uloženy pružně na izolátorech chvění.

# UPOZORNĚNÍ !

Při objednání vzduchotechnických zařízení instalovaných v místnosti regenerace je nutné, aby elektrické instalace těchto zařízení splňovali ČSN 332000-7-702 - pro použití do Zóny 1 u plaveckých bazénů a jiných nádrží – zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.

# protipožární opatření

Vzduchotechnické zařízení je navrženo v souladu s ČSN 730872. Vzduchotechnické potrubí, které prochází různými požárními úseky, bude opatřeno účinnými protipožárními uzávěry. V případě požáru se ručně vypne vzduchotechnické zařízení (bude dáno provozním řádem).

Vzdálenosti mezi výdechy a nasávacími otvory nesmí být menší než 1,5 m.

Dle požadavku specialisty PBŘ bude dále VZT potrubí vedené v m.č. 1.36 opatřeno protipožární izolací s protipožární odolností 30 minut.

| Poz. | Specifikace požární klapky / uzávěru | Ovládání | Počet kusů | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PKTM-90/CZ 500x400 TPM 018/01.01 | ruční a teplotní | 3 |  |
|  | PKTM-90/CZ 500x200 TPM 018/01.01 | ruční a teplotní | 2 |  |
|  | PKTM-90/CZ 400x400 TPM 018/01.01 | ruční a teplotní | 5 |  |
|  | PKTM-90/CZ 400x200 TPM 018/01.01 | ruční a teplotní | 2 |  |
|  | PKTM-90/CZ 300x250 TPM 018/01.01 | ruční a teplotní | 1 |  |
|  | PKTM-90/CZ 250x200 TPM 018/01.01 | ruční a teplotní | 4 |  |

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Stavební

Jedná se o vysekání otvorů pro prostup vzduchotechnického potrubí a jeho zaizolování po montáži a stavební úpravy pro montáž vzduchotechnického zařízení dle požadavku dodavatele vzduchotechniky.

Osazení dveřních mřížek o velikosti min. 100x400 do místností sociálního zařízení a do místností, která budou podtlakově odvětrávána (viz schématická značka na výkresech).

V místnostech s SDK podhledy vyříznout otvory pro distribuční resp. odvodní vzduchotechnické elementy.

Vybudování ocelových konstrukcí pod potrubí vzduchotechniky instalované na střeše objektu.

MaR

Měření a regulace VZT jednotek včetně projektové dokumentace MaR, včetně dodávky regulačních a měřících čidel, směšovacích ventilů se servopohony, čerpadel, ovládání, rozváděčových skříní atd. bude součástí dodávky vzduchotechnických jednotek (a tedy i profese vzduchotechnika) a zajišťuje veškeré funkce potřebné pro chod sestavy včetně hlášení provozních a poruchových stavů.

Elektro

Připojení zařízení vzduchotechniky k síti včetně způsobu ovládání – popis ovládání a spínání viz výše. U větracích jednotek budou napájeny přímo rozváděčové skříně, které budou součástí dodávky MaR vzduchotechnických jednotek.

Zařízení VZT bude vodivě propojeno a stavba zajistí jeho elektrické uzemnění.

VZT jednotka – poz. 1.1		.....................................................		      1 500 W

VZT jednotka – poz. 2.1		.....................................................		      1 100 W

VZT jednotka – poz. 3.1		.....................................................		         700 W

VZT jednotka – poz. 4.1		.....................................................		      2 200 W

VZT jednotka – poz. 5.1		.....................................................		      3 000 W

Čtyřhran. klapka – poz. 5.2a,b	.....................................................	2 x 2,5 =    	 5 W

Čtyřhran. klapka – poz. 5.3a,b	.....................................................	2 x 2,5 =    	 5 W

VZT jednotka – poz. 6.1		.....................................................		      1 100 W

VZT jednotka – poz. 7.1		.....................................................		      1 100 W

TD-500/150 – poz. 8.1		.....................................................	2 x 50 =        100 W

TD-500/150 – poz. 8.2		.....................................................	    	           50 W

VKN-N-04-300/4E – poz. 9.1	.....................................................	    	           70 W

Čtyřhran. klapka – poz. 9.2		.....................................................		          2,5 W

Odvlhčovač Dantherm – poz. 10.1	.....................................................	    	      1 650 W

CMP300/B-M – poz. 11.1		.....................................................	    	         120 W

Celkem										    12 702,5 W

Vytápění

Napojení ohřívačů vzduchu vzduchotechnických jednotek na rozvod topné vody 80/60 oC včetně regulačních armatur a oběhových čerpadel.

Směšovací armatury včetně servopohonů a čerpadel (směšovací uzel) budou součástí dodávky MaR vzduchotechnických jednotek.

Potřeba tepla :

VZT jednotka – poz. 1.1			..............................................		  20,0 kW

VZT jednotka – poz. 2.1			..............................................		  17,0 kW

VZT jednotka – poz. 3.1			..............................................		  10,0 kW

VZT jednotka – poz. 4.1			..............................................		  27,0 kW

VZT jednotka – poz. 5.1			..............................................		  30,0 kW

VZT jednotka – poz. 6.1			..............................................		  17,0 kW

VZT jednotka – poz. 7.1			..............................................		  17,0 kW

Celkem										138,0 kW

Kanalizace

Napojení potrubí kondenzátu od komor ZZT u VZT jednotek poz. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 a 7.1 a odvlhčovače poz. 10.1 přes zápachovou uzávěrku do kanalizace. Potrubí kondenzátu je součástí dodávky profese ZTI.

# SEZNAM VÝKRESŮ

| Číslo výkresu | Účel | Archivní číslo | Revize |
| --- | --- | --- | --- |
| F1.01.4.3 Zařízení vzduchotechniky |  |  |  |
| H 01 | Půdorys 1.NP | GD-Z-0475 | 0 |
| H 02 | Půdorys 2.NP | GD-Z-0476 | 0 |
| H 03 | Půdorys 3.NP | GD-Z-0477 | 0 |
| H 04 | Půdorys 4.NP | GD-Z-0478 | 0 |
| H 05 | Půdorys střechy | GD-X-0927 | 0 |