Obsah

1.	přehled výchozích podkladů	3

2.	Hydrotechnické výpočty	3

3.	Technické řešení – kanalizační přípojka	4

4.	Technické řešení – vodovodní přípojka	5

5.	Vnitřní  kanalizace	7

6.	Vnitřní vodovod	7

7.	Zařizovací předměty	8

8.	Požadavky na ostatní profese	9

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Místo stavby: 	stadion 1.Máje , p.p.č.404

Charakter stavby: 	Dostavba a rekonstrukce

Název stavby: 	Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu

Investor: 			Statutární město Ústí nad Labem

Projekt je dokumentací  pro stavební povolení profese zdravotní instalace při stavebních úpravách stadionu.

Vodovodní přípojka PE63 bude napojena v místě stávající přípojky.Je navrženo zvětšení kapicity přípojky včetně výměny navrtávacího pasu.

Kanalizační přípojka bude vedena do navržené kanalizační šachty na stávající  přípojce PVC DN315mm pro areál stadionu.

# přehled výchozích podkladů

- stavební výkresy

- požadavky investora

# Hydrotechnické výpočty

Potřeba vody:

Jedná se o sezení stavbu s proměnnou spotřebou vody.

Fotbalový zápas:

40  hráčů/zápas

Spec.spotřeba 		                        80 l / hráč/směna

Zaměstnanci  -  kanceláře

Jednosměnný provoz                             15  zaměstnanců/směnu

Spec.spotřeba 		                    70 l / zaměst./směna

Návštěvníci

Návšteva        osob                                                         480  osob

Spec.spotřeba 		                          15 l / osoba

Průměrná denní potřeba vody:

Qp= (7200+3200+1050)= 11450 l/den = 0,13 l/s

Maximální denní potřeba:

Qm = 1,2 x 11450 = 13,74m3/den

Qh =  13,74 x 1,8 = 24732m3/den

Průměrná roční potřeba vody:

Qr = 5,6x365 = 2044 m3/rok

Množství splaškové vody:

Dle ČSN 736101 se uřčí dle potřeby vody

Qr = 2044 m3/rok

Požární voda:

Q = 0,6 l/s

# Technické řešení – kanalizační přípojka

Popis řešení:

Kanalizační přípojka pro rekonstruovanou budovu  hlavní tribuny bude napojena v navržené kanalizační šachtě RŠ1 na stávající přípojku PVC KG DN315mm. Stávající přípojka je zaústěna přes stávající šachtu SRŠ1  do stoky BE 1200mm vedené v ulici Masarykova.

Od místa napojení bude potrubí kanalizace PVC KG dn160,200,250, vedeno chodníkem před vstupem na stadion do rekonstruovaného objektu. volný terénem a komunikací k novému depu.

Hloubky uložení potrubí jsou patrné z podélného profilu vodovodu.

Potrubí

Kanalizační stoka PVC  KG SN-8 d160- délka 16m

Kanalizační stoka PVC  KG SN-8 d200- délka 24m

Kanalizační stoka PVC  KG SN-8 d250- délka 12m

Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojky dešťové a splaškové kanalizace PVC KG budou napojeny na kanalizační stoku v šachtách RŠ1, 2,4.

Kanalizační šachty

Kanalizační šachta RŠ1 je navrženy z prefabrikovaných dílců Betonika. Šachta bude o vnitřní světlosti DN-1000.Osazeny budou poklopy Begu D400(40t).Revizní šachty RŠ2-6 jsou navrženy plastové OSMA s poklopem litinovým 40 t.

# Technické řešení – vodovodní přípojka

Popis řešení:

Navržená vodovodní přípojka bude vedeno v trase stávající vodovodní přípojky pro areál hlavní tribuny stadionu.Stávající přípojka PE32 bude nahrazena potrubím PE100SDR17 d63 vč. Navrtávacího pasu a šoupěte se zemní soupravou. Stávající vodoměrná sestava bude demontována  a stávající šachta bude zrušena. Je navržena nová vodoměrná šachta  (plast 900x1200x1600mm) s vodoměrnou sestavou a vodoměrem 2,5m3/hod(dodávka SČVaK) osazená na pozemku areálu 1,5m za oplocením. Šachta bude obetonována.Stropje navržen ze ŽB. Poklop bude uzamykatelný o rozměru min.600x600mm .

Potrubí

Vodovodní přípojka je navržena z potrubí PE 100 SDR17 d63 - délka 13,6m

Nad potrubím ve volném výkopu bude uložen vyhledávací vodič CYKY 6mm2,a výstražná fólie š.250mm.

Zemní práce

Rozsah zemních prací pro kanalizace a vodovody je dán situací a podélným profilem vodovodu. Při výstavbě se uvažuje pažený výkop.

Pro pokládku trub vodovodních přípojek ve výkopu je nutno dodržet technologii obsypů včetně hutnění. Hutnění obsypů je předepsáno na ID  0,9 a zásypů z vytěžených zemin na PS 100 %. V komunikaci budou pro zásyp do úrovně budoucí zemní pláně použity lomové výsivky hutněné na ID  0,9. Pro zásyp mezi úroveň budoucí zemní pláně a podkladní vrstvy z kameniva a asfaltového recyklátu bude použita vytříděná vytěžená zemina z výkopu, která bude řádně zhutněna po vrtsvách na PS 100%.

Inženýrské sítě

Křížení se stávajícími sítěmi jsou zakreslena v situaci .

Zhotovitel se upozorňuje :

- Před zahájením výkopových prací je nutno veškeré sítě vytýčit jejich správci IN SITU.

Požadavky správců inženýrských sítí vzešlé ze stavebního řízení budou zapracovány do dokumentace provedení stavby

Úprava povrchů

Plochy budou upraveny do původního stavu.

V chodníku se po řádném zhutněném zásypu obnoví všechny konstrukční vrstvy ve shodné skladbě, jako je stávající komunikace, vrchní obrusná vrstva bude po odfrézování přetažena 200 mm přes stávající konstrukci komunikace na stranu výkopu, směrem ke středu vozovky.

U příčných rýh v chodníku pro   kanalizaci a vodovodu se po řádném zhutněném zásypu obnoví všechny konstrukční vrstvy ve shodné skladbě, jako je stávající komunikace, vrchní obrusná vrstva bude po odfrézování přetažena 200 mm přes stávající konstrukci komunikace na stranu výkopu, směrem ke středu vozovky.

Požadované podklady při realizaci

Budou požadovány tyto doklady:

- Doklady o kvalitě potrubí

- Doklady hutnění obsypů a zásypů

- Doklady o vodotěsnosti a desinfekci potrubí

- Doklad o provedení tlakové zkoušky vodovodního řadu

- Bakteriologický rozbor vody eventuelně protokol o prochlórování vod. potrubí

- Zaměření skutečného stavu vodovodního řadu

- Zápis o kontrole provedení obsypu a záhozu potrubí

- Zápis o funkčnosti vyhledávacího vodiče

Dodržování bezpečnosti práce

V souladu s vyhl.324/90 ČÚBP po její novelizaci ve znění vyhl.č.363/2005Sb. a nařízení vlády č.362/2005 Sb.o bližších požadavcích na ochranu a bezpečnost zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky je nutno při zemních pracích zejména dbát na

- řádně předem vyznačit trasu rýhy a obvody stav.jámy

- zabránit pádu osob do výkopů ohrazením dvoutyčovým zábradlím výšky 1,1 m

- zabránit sesutí stěn rýhy dodržením předepsaného sklonu 1:0,6 a v případě svislých stěn

- zajistit pažení od hloubky rýhy 1,3 m

- za snížené viditelnosti musí být zábradlí dostatečně osvětleno

- zajistit žebříky pro sestup do jam a rýh

- nezatěžovat okraje rýhy výkopkem,ponechat pruh min. 50 cm volný

- při práci u zemních strojů nesmí být v jejich dosahu prováděna žádná práce ve výkopu.

# Vnitřní  kanalizace

Navržené  potrubí vnitřní kanalizace bude napojeno na navrženou venkovní kanalizaci.

Ležatá kanalizace DN-200,160,125,110 je navržena z trub odpadních PVC KG, ostatní ležaté potrubí z trub PP HT o světlostech uvedených ve výkresové části.

Na stoupačce K1-9 budou  ve výšce 500 mm nad podlahou osazeny čistící kusy odpovídající světlosti.Odvětrání stoupaček  bude ukončeno 600 mm nad střechou ventilační hlavicí HL-807 a 810.

Stoupačky a přípojky k jednotlivým zařizovacím předmětům  budou provedeny z trub polypropylenových PP HT.

Připojovací potrubí bude vedeno v podlaze nebo v drážce zdiva.

# Vnitřní vodovod

Vodovod :

Potrubí vodovodu bude napojeno na navrženou vodovodní přípojku v 1.N.P. objektu.Odtud bude potrubí Pe63 vedeno do prostor místnosti 1.1 kde bude potrubí rozděleno na požární vodovod a rozvod ST vody. V nice zdiva budou osazeny uzavírací armatury jednotlivých větví.Hlavní rozvody STV,TUV a cirkulace budou vedeny v prostorech SDK podhledů v jednotlivých patrech a dále drážkou zdiva k jednotlivým zařizovacím předmětům.

Zdrojem TUV  bude výměníková stanice ( viz samostatné část PD).Napojení ST vody ,TUV a cirkulace ve výměníkové stanici řeší projekt výměníkové stanice.

Potrubí studené, teplé vody  je navrženo  z trubek plastových PPr (PN16) Ø 20, 25,32,40 a 50.  Potrubí studené vody bude opatřeno trubními pouzdry MIRELON tl. 9 mm.

Veškeré potrubí TUV bude opatřeno  izolačními  trubními pouzdry Isover IS-H/A  (042 W/(m.K) s tlouštkou izolace:

DN-20 - 30mm

DN-25 - 40mm

DN-32 - 40mm

DN-40 - 50mm

DN-50 - 60mm

Potrubí vedené ve zdi,   při křížení potrubí, ve spojovacích místech bude mít izolaci poloviční tloušťky. Po provedené montáži bude potrubí tlakově odzkoušeno (dle ČSN 736660) a  vydezinfikováno.

Požární vodovod :

V objektu hlavní tribuny  jsou navrženy  4 ks hadicových systémů s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti 25mm.Zařízení musí být schváleno pro obsluhování jednou osobou. s požární výzbrojí ( tvarově stálou hadicí,délka30m).Hydranty jsou  v prostoru chodby v každém nadzemním podlaží.Ve 4 nadzemním podlaží je hydrant umístěn v místnosti 4.5.

Požaduje se:

-minimální průtok 0,3 l.s-1. Vnitřní odběrná místa musí zajistit zásah ve všech místnostech PÚ.

=> délky hadic 30 m.

Vnitřní hadicové systémy musí být dimenzovány dle ČSN 73 0873, min. přetlak u výtoku

hadicového systému 0,2 MPa, současnost 2 ks vnitřních odběrních míst na jednom stoupacím potrubí a 3 ks při více stoupacích potrubích. Vnitřní rozvod vody musí vyhovovat ČSN 736660.

Prověřit zkouškou dle schválené metodiky v souladu s ČSN 73 0873 odborně způsobilou osobou. Výška osazení hadicového systému – 1,1 - 1,3 m od podlahy ke středu zařízení. K vnitřním odběrným místům musí být zajištěn neomezený přístup.

Umístění viz výkresová část PD.

Požadavky na přístup k nástěnným hadicovým systémům viz vyhl. MV §. 23/2008 Sb., přístup vyhovuje.

Požární vodovod je veden drážkou zdiva a v podhledu v závěsech.

Materiál:

Požární vodovod  je navržen z trub ocelových pozinkových o světlostech uvedených ve výkresové části.

# Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy typové

klozet – kombi s uzavíracím ventilem T 66-15

klozet – zavěsný se systémem Geberit 111.300.00.5 s klozetem Jika

umyvadlo- se zápachovou uzávěrkou,2xrohovým ventilem DN-15,stojánkovou baterií

umyvátko rohové- se zápachovou uzávěrkou,2xrohovým ventilem DN-15,stojánkovou baterií

umyvadlo pro invalidy - se zápachovou uzávěrkou,2xrohovým ventilem DN-15,stojánkovou baterií

sprcha - s vaničkou,nástěnnou baterií,zápachu uzávěrkou HL-514.

Sprchové stání  s nástěnnou baterií,podlahovou vpustí HL72.1HN.

Výlevka Jika Mira  - se zápachovou uzávěrkou a nástěnnou baterií.

Pisoárový záchodek s aotumatickám splachování Geberit HyTronic Sigma 10 (baterie.napájení).

Vana plastová –s nástěnnou baterií,zápachu uzávěrkou HL-555 N

.

Montáž kanalizace a vodovodu  bude provedena dle příslušných ČSN (ČSN EN 12056-1) a souvisejících předpisů.

# Požadavky na ostatní profese

Nejsou.

seznam výkresů

| Číslo výkresu | Účel | Archivní číslo | Revize |
| --- | --- | --- | --- |
| F 1.01.2 Technika prostředí |  |  |  |
| F 1.01.2.1 Zařízení pro vytápění staveb |  |  |  |
| Z-1 | Situace kanalizace,vodovod | GD–Z-482 | 0 |
| Z-2 | 1.N.P.- kanalizace | GD–Z-483 | 0 |
| Z-3 | 2.N.P.- kanalizace | GD–Z-484 | 0 |
| Z-4 | 3.N.P.- kanalizace | GD–Z-485 | 0 |
| Z-5 | 4.N.P.- kanalizace | GD–Z-486 | 0 |
| Z-6 | 1.N.P.- vodovod | GD–Z-487 | 0 |
| Z-7 | 2.N.P.- vodovod | GD–Z-488 | 0 |
| Z-8 | 3.N.P.- vodovod | GD–Z-0489 | 0 |
| Z-9 | 4.N.P.- vodovod | GD–Z-490 | 0 |