###### E-01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | TECHN. KONTROLA | KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE # Strážky 21 403 40 Ústí nad Labem ### Tel. 603 709 577 #### vl.krizan@seznam.cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing.Vlastimil Križan | Ing.Vlastimil Križan |  |  |  |
| Investor: Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  |  |
| Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBALOVÉHO STADIÓNU 1.MÁJE V ÚSTÍ NAD LABEM F1.01.4.8 – Slaboproud |  |  | ## Místo: | ##### Ústí nad Labem |
|  |  |  | Účel : | Stavební povolení |
|  |  |  | Zak. číslo: | 39/2010 |
|  |  |  | Datum : | Duben 2010 |

- Všeobecně

SEZNAM PŘÍLOH:

E-01   Technická zpráva

E-02   Půdorys,1.NP,2.NP,3.NP,4.NP-EPS

E-03   Půdorys,1.NP,2.NP,3.NP,4.NP-ostatní slaboproudé rozvody

E-04   Schéma slaboproudých rozvodů

1.1. Rozsah a účel

Projektová dokumentace řeší slaboproudé rozvody objektu Fotbalového stadiónu 1.Máje v Ústí nad Labem. Jedná se o požární signalizaci EPS, EZS, telefonní a počítačový rozvod, kamerový systém a evakuační rozhlas.

  - Podklady pro vypracování projektové dokumentace elektro

PD stavební části vypracovaná firmou G-Design s.r.o. z 04/2010.

1.3. Předpisy a normy

Projekt je zpracován a musí být realizován dle platných norem ČSN, EN a předpisů v době realizace. V případě změny v PD musí být tato změna zakreslena do projektové dokumentace tím, kdo tuto změnu provedl.

- Základní elektrotechnické údaje

2.1. Napěťové soustavy

3 PEN ~50 Hz 230/400 V, TN-S - síť

24V ~50 Hz , 12VDC

2.2. Ochrana před nebezp. dotyk. napětím

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude zajištěna samočinným odpojením vadných částí od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41, SELV.

3. Technické řešení

3.1.Elektrická požární signalizace EPS

3.2.  Technický popis zařízení EPS

Všeobecně

Elektrická požární signalizace je soubor  přístrojů sloužících k preventivní ochraně objektů před požárem  tím, že opticky a akusticky signalizuje místo vzniku požáru.

Zařízení EPS je tedy nutno chápat jako pomocné zařízení, které slouží k podstatnému zkrácení doby od zjištění ohniska požáru k potřebnému protipožárnímu zákroku.  Instalací EPS není však řešena komplexní ochrana objektu před  požárem. Uživatel se tím nezbavuje zodpovědnosti za veškerá  jiná protipožární opatření v souladu s platnými předpisy.

Názvosloví

Ústředna  -  je  určena  k :

a) příjmu a k vyhodnocení výstupních elektrických signálů  vysílaných  hlásiči požáru nebo ústřednami nižšího stupně

b) signalizaci a vysílání informací o výstupních stavech  ústředny

c) ovládání doplňujícího zařízení

d) přímému a nepřímému ovládání zařízení, která brání rozšíření požáru nebo usnadňují, případně provádějí protipožární zásah

Tablo obsluhy  -  umožňuje ovládání a vyhodnocení signálů stejně jako ústředna.

Samočinný hlásič - vysílá při překročení jedné nebo více charakteristických veličin požáru samočinně výstupní elektrický  signál ke zpracování.

Tlačítkový hlásič - uvádí se do činnosti působením osoby na ovládací prvek, čímž vzniká na jeho výstupu elektrický signál  ke zpracování.

Hlásící linka - vedení spojující skupinu hlásičů požáru  s příslušným vstupem ústředny EPS.

Doplňující zařízení akustické a optické signalizace

Signální svítidlo, signalizační panely, výstražné sirény  a ostatní doplňující prvky.

Příslušenství

Zkušební tyče, zkušební lahve, zkušební přípravky a pod.

### 3.3. Navrhované řešení

V prostoru objektu jsou navrženy automatické hlásiče požáru , optickokouřové a tepelné.

Na únikových cestách, u schodiště a v chodbách jsou navrženy tlačítkové hlásiče požáru.

Pro akustickou signalizaci vzniklé požární signalizace jsou ve všech patrech navrženy sirény.

Tyto sirény budou automaticky spuštěny při všeobecném poplachu. Vypnutí akustické signalizace se provede tlačítkem siréna na ovládacím panelu ústředny, nebo vynulováním ústředny.

3.4. Umístění ústředny EPS

Adresovatelná ústředna EPS, bude umístěna v 1.NP objektu v prostoru RECEPCE, kde je místo s  trvalou službou pouze v pracovní době. Prostor je vybaven telefonní linkou pro případné přivolání jednotek HZS.

Vzhledem k  tomu, že v objektu nebude trvalá služba, bude signalizace od systému EPS přenášena na pult PCO pomocí ZDP RADOM.- provozovatel pultu je společnost AEC Novák Ústí nad Labem.

Náhradní zdroj 12V/7Ah bude umístěn v ústředně EPS.

Napájení ústředny EPS  230V,50Hz , se provede kabelem 1-CHKE-V 3Cx1,5  z hlavního rozvaděče objektu, samostatným a v průběhu trasy nevypínatelným vedením. Vedení musí být samostatně jištěno v rozvaděči, jistič 6A, příslušné svorky musí být označeny štítkem červené barvy s nápisem EPS. Ústředna bude naprogramována na jednonásobné opakované nulování – toto je možné upravit dle požadavku provozovatele objektu, stejně jako časy T1 a T2. Přesné umístění ústředny bude stanoveno při montáži - koordinováno s vybavením dotčeného prostoru.

3.5. ZDP - přenosové zařízení signálů od EPS

Vzhledem k  tomu, že v  objektu není trvalá  služba – 24 hodin denně,  bude  proveden  přenos informací od  ústředny EPS  Zařízením Dálkového Přenosu RADOM na pult  PCO HZS v Ústí nad Labem, který provozuje společnost AEC Novák.

Umístění zařízení pro přenos na PCO

Zařízení dálkového přenosu – vedle ústředny EPS v recepci.

OPPO  – uvnitř objektu u hlavního vstupu do objektu pro hasiče.

Klíčový trezor – venku u hlavního vstupu do objektu pro hasiče.

Pro Zařízení Dálkového Přenosu bude zpracována samostatná dokumentace – dodatek k této projektové dokumentaci EPS ,v souladu se Sbírkou pokynů HZS Ústeckého kraje č.19 z 1.11.2006.

### 3.6. Návaznost systému EPS na další technologická zařízení

V případě všeobecného poplachu  systému EPS bude provedeno:

- aktivace akustické signalizace

- přenos informací na pult PCO

- odpojení ozvučení v místnosti 2.8

- předání požadavku na evakuační rozhlas

- vypnutí vzduchotechniky

Další návaznost systému EPS není požadována.

### 3.7. Kabelové rozvody EPS

### Rozvody EPS je nutno provést v souladu s příslušnými normami.

### Při montáži rozvodů  pro EPS je nutné dodržet vzdálenosti při  souběhu vedení :

### - vzdálenost 6 cm při souběhu do 5m

### - vzdálenost 20 cm  při souběhu nad 5m

### - vzdálenost 1 cm při křižování

### Navržené kabely pro EPS ::

JY(St)Y 1x2x0,8– pro vedení požární linky na povrchu – bezhalogenový

JXFE-V 1x2x0,8– pro vedení ovládacích rozvodů  na povrchu – s požární odolností

JXFE-V 3x2x0,8 – propojení mezi ZDP a MHU 110, ZDP a KTPO

JXFE-V 10x2x0,8 – propojení mezi ústřednou MHU 110 a OPPO

Kabelové rozvody EPS budou uloženy v podhledu v lištách a trubkách, ostatní rozvody budou zasekány dozdi a vloženy do elektroinstalační trubky.

Je možné tyto trasy koordinovat s ostatními rozvody elektro za předpokladu dodržení výše uvedeného .

Veškeré prostupy kabelových tras všemi požárně dělícími konstrukcemi musí být řádně utěsněny tmelem popř. ucpávkami s požární odolností prostupu EI 45 minut.

3.8. Provozní podmínky :

Prostředí v němž jsou jednotlivé prvky EPS instalovány je dle ČSN 33 2000-3 normální. V prostorách se samočinnými hlásiči požáru je zákaz kouření a provádění prací, při nichž vznikají zplodiny hoření.

Při instalaci hlásičů je nutno dbát na to,aby byl zajištěn přístup k jednotlivým hlásičům při funkčních zkouškách nebo opravách.

V prostorách se zvýšenou prašností je zapotřebí provádět častější čištění zařízení EPS , ofukování stlačeným vzduchem .

3.9. Omezení účinnosti zařízení EPS

Automatické hlásiče požáru zajišťují signalizaci požáru pouze v prostorách, kde jsou instalovány.  Požár   vznikající  nebo vzniklý v prostorách,kde automatické hlásiče nejsou, nebude na ústředně signalizován.

3.10.  Popis signalizace požáru - všeobecně

Vyhlášení požáru je signalizováno jak akusticky, tak i opticky  přímo na požární ústředně.

V režimu DEN /při obsluhované ústředně/ je, při signalizaci  požáru z automatických hlásičů požáru, vyhlášen nejdříve  "Úsekový poplach".

Na ústředně je započato s odměřováním času T1 /max. 3.  minuty/. Pracovník, pověřený obsluhou ústředny EPS, zruší na  ústředně EPS akustickou signalizaci.

Zrušením akustické  signalizace na ústředně je ukončeno odměřování času T1  a ústředna začne odměřovat čas T2 /max. 13 minut/. V tomto čase  T2 musí obsluha ústředny EPS ověřit skutečný stav prohlídkou  daného místa, odkud je signalizován požár.

Pokud obsluha ústředny v průběhu času T2 neprovede nulování poplachu, nebo vyhlášení "Všeobecného poplachu", dojde k  vyhlášení "Všeobecného poplachu" automaticky po uplynutí času  T2. Časy T1 a T2 jsou na ústředně pevně určeny programem.

V režimu NOC , t.j. v době, kdy je ústředna neobsluhovaná, je  při signalizaci automatických nebo tlačítkových hlásičů požáru  vyhlášen "Všeobecný poplach" okamžitě.

Po vyhlášení "Všeobecného poplachu" / v obou režimech / lze  uskutečnit přenos informace "Požár" do místa stálé služby, např. na PCO na hasičský sbor pomocí ZDP.

Požární hlásící linky se připojí samostatnými kabely přes  rozvodnou krabici do ústředny.

Hlásiče EPS se rozmístí podle situačních výkresů a propojí se  do hlásících linek navrženými kabely.

3.11. Evakuační rozhlas:

Názvosloví, základní předmětová norma: Viz ČSN EN 60849 Nouzové zvukové systémy.

Vlastní technické řešení:

Dalším požárně-bezpečnostním zařízením bude evakuační rozhlas s nuceným odposlechem napojeným na EPS

V případě zahlášení od systému elektrické požární signalizace se spustí varovné hlášení které bude varovat osoby nacházející se v ohroženém prostoru k urychlené evakuaci. Spuštění proběhne do jedné minuty od zahlášení (ověření situace) a zařízení současně vyřadí z provozu jiné ozvučení.

Rozhlasová ústředna je umístěna také v řídící místnosti č 4.3 vedle tabla obsluhy elektrické požární signalizace, se kterou bude úzce spolupracovat. Prostor je definován jako místo s trvalou přítomností kvalifikovaných osob a bude tam také zavedena veřejná telekomunikační síť. Evakuační hlasový systém musí být plně v souladu s citovanou normou ČSN EN 60849 Nouzové zvukové systémy.

Prostor stadiónu bude vybaven reproduktory. Předběžný návrh z této dokumentace bude upraven podle provozních zkoušek tak, aby systém vyhověl všem požadavkům citované normy (jasnost, slyšitelnost).

Systém slouží současně jako provozní rohlas.

Kabeláže pro zařízení:

Veškerá elektroinstalace bude provedena v souladu s platnými normami a nařízeními oboru elektro. ČSN EN 60849 stanoví, že: „jestliže nouzový zvukový systém tvoří součást nouzového detekčního a/nebo poplachového systému, musí kabeláž splňovat požadavky závazných národních nebo místních norem pro nouzové a/nebo poplachové systémy“.

Vzhledem ke spolupráci s elektrickou požární signalizací tedy musí být použity kabely s odolností podle ČSN IEC 60331 alespoň 30 minut. Kabely budou umístěny na roštech nebo žlabech na povrchu společně s kabely EPS. Při umisťování kabelů je třeba respektovat obvyklé odstupové vzdálenosti od rozvodů elektro.

Veškeré prostupy kabelových tras všemi požárně dělícími konstrukcemi musí být řádně utěsněny tmelem popř. ucpávkami s požární odolností prostupu EI 45 minut.

Napájení:

V rámci stavby je zabezpečeno napájení ústředny běžným síťovým napětím 230V/50Hz. Stavba dále řeší záložní zdroj UPS s dobou funkčnosti 45 minut, na které bude napojen evakuační rozhlas a dále pak kamerový systém.

Základní napájení ústředny bude zabezpečeno z rozváděče elektro, který se nachází ve stejné místnosti. Přívod bude zabezpečen ohniodolným kabelem (CHKE 3Cx1,5 mm2) samostatným a v průběhu trasy nevypínatelným vedením.

Rozvaděč bude pro rozhlasovou ústřednu vybaven samostatným jističem, jeho velikost se určí následně podle skutečně požadovaného příkonu. Jistič bude v rozvaděči označen nápisem červené barvy „evakuační rozhlas – nevypínat“. Na tento jistič nesmí být připojeno žádné jiné zařízení. Součástí výbavy každého rozvaděče NN je přepěťová ochrana v provedení C. Třetí stupeň přepěťové ochrany (třída D) bude součástí tohoto systému, doporučuje se provedení s vf filtrem.

3.12. Ozvučení místnosti 2.8:

Prostor 2.8 bude samostatně ozvučen. Ozvučení se bude automaticky odstavovat z ústředny EPS. Dále bude v místnosti 2.8 osazen na stropě projektor.

#### 3.13.Zabezpečení objektu EZS

V objektu je nainstalováno elektronické zabezpečení objektu. Objekt bude rozdělena do několika samostatných zón (max 8). Jednotlivé komponenty EZS budou připojeny do ústředny EZS, která je umístěna v 1.NP v recepci. Přesný typ ústředny bude vyspecifikován v dalším stupni PD.

#### 3.14. Kamerový systém

Vně a uvnitř objektu budou instalovány kamery s funkcí den/noc, které budou vně objektu ve vyhřívaných krytech s termostatem. Signály z kamer budou vedeny přes UTP kabely a zakončeny na samostatném „switch“, který je umístěn v datovém rozvaděči RACK. Ze „switch“ je veden UTP kabel do záznamového zařízení (videorekordér). Do záznamového zařízení se připojí systémová klávesnice a monitory. Ve stávající počítačové síti je možno zpřístupnit vizualizaci z kamer.

Veškerá elektroinstalace bude provedena v souladu s platnými normami a nařízeními oboru elektro. Rozvod vedení pro kamery se provede podle ČSN 34 2300, předpokládaný způsob je se separátním napájením 12 (24)V.

Kabely budou umístěny na roštech nebo žlabech na povrchu společně s kabely požárně-bezpečnostních zařízení. Při umisťování kabelů je třeba respektovat obvyklé odstupové vzdálenosti od rozvodů elektro.

Napájení:

V rámci stavby je zabezpečeno napájení videoústředny běžným síťovým napětím 230V/50Hz. Dále bude videoústředna napájena přes UPS s dobou funkčnosti 45 minut, na které bude napojen kamerový systém a dále pak evakuační rozhlas.

Základní napájení ústředny bude zabezpečeno z hlavní rozvodny elektro, která se nachází ve stejné místnosti. Přívod bude zabezpečen ohniodolným kabelem (CHKE 3Cx1,5 mm2) samostatným a v průběhu trasy nevypínatelným vedením, vzhledem k poloze obou místností bude také velmi krátkým.

Rozvaděč bude pro videoústřednu vybaven samostatným jističem (zřejmě) 16A, který bude označen nápisem „kamerový systém – nevypínat“. Na tento jistič nesmí být připojeno žádné jiné zařízení. Součástí výbavy každého rozvaděče NN je přepěťová ochrana v provedením C. Třetí stupeň přepěťové ochrany (třída D) bude součástí tohoto systému, doporučuje se provedení s vf filtrem.

3.15.Datové a telefonní rozvody:

V současné době je do objektu vedena jedna telefonní linka. Investor si zajistí zvýšení kapacity telefonních linek. Telefonní linka je zakončena ve skříni MIS, která je umístěna na objektu.

V místnosti  4-3 ve 4.NP bude umístěna nová telefonní ústředna a nový datový rozvaděč RACK 19“  42U 800x600mm. V tomto datovém rozvaděči budou umístěny datové propojovací panely  24xRJ45 kat.5e z nichž povedou  kabely UTP kat.5e k jednotlivým datovým (telefonním) zásuvkám 2xRJ45 kat.5e.. a ke kamerám. Zásuvky budou v provedení pod omítku v bílé barvě a budou umístěny v instalačních krabicích. Zásuvky budou umístěny ve společném rámečku se silovými zásuvkami (pětirámeček). Mezi jednotlivými propojovací panely budou umístěny horizontální organizéry pro propojovací kabely. Na bocích skříně budou umístěny vertikální organizéry (oka).

Z telefonní ústředny je možno komunikovat s příchozími pomocí hlásek, které jsou umístěny u vchodů a dále je možno ovládat vstupní dveře pomocí elektromagnetu.

Značení zásuvek, kabelů a patch panelů

Značení zásuvek doporučuji

Zásuvky :  číslo datového koncentrátoru –  pořadové číslo portu (zleva do prava)

Příklad:  K1-1,2 ,  koncentrátor K1 - první port, druhý port

- Svazek kabelů končící v boxu musí být označen popiskou odpovídající označení boxu s konektory.

- Každý jednotlivý kabel musí být označen číslem konektoru.

- Toto označení bude použito  na obou stranách kabelu a také na propojovacích panelech v koncentrátoru.

#### Měřící protokoly

Každý datový port bude potištěn na propojovacím panelu a na zásuvce nesmyvatelným tiskem. Po skončení prací bude vyhotovena výkresová dokumentace skutečného stavu ke které budou přiloženy kompletní měřící protokoly (dle kategorie 5e) všech nově instalovaných datových portů.

#### Telefonní rozvody

Vedle (nebo uvnitř) datového rozvaděče bude umístěna pobočková telefonní ústředna. Přívod vstupních linek zajišťuje investor.

Účastnické kabely budou vyrobeny z telefonního plochého kabelu, s konektorem RJ45 na straně zásuvky a konektorem RJ11 na straně telefonního přístroje.

###### Kabelové trasy

Z datového rozvaděče povedou  kabely UTP drátěných žlabech nad podhledem. Z podhledu budou vedeny kabely v trubkách zasekanými ve zdi k zásuvce.

Všechny kabelové trasy jsou navrženy s dostatečnou rezervou pro případné rozšíření datové sítě. Umístění jednotlivých kabelových tras se může na přání zákazníka změnit.

Kabelové trasy budou provedeny dle norem ČSN EN50173-1, ČSN EN 50174-1 a ČSN EN 50174-2.

Při montáži žlabů (průrazy, prostupy atd.) doporučuji :

- maximálně snížit prašnost, odsávání prachu vysavačem, popř.protiprachová zástěna apod.

- při průrazech používat detektor silových rozvodů

#### Napájení 230V LAN a uzemnění

Základní napájení ústředny bude zabezpečeno z rozváděče elektro, který se nachází ve stejné místnosti. Přívod bude zabezpečen ohniodolným kabelem (CHKE 3Cx2,5 mm2) samostatným a v průběhu trasy nevypínatelným vedením.

Napájecí kabely z rozvaděčů elektro a jističe v rozvaděčích elektro zajistí dodavatel ELEKTRO.

#### UPS - záložní napájecí zdroj

Záložní zdroj UPS je součástí profese elektro. Z této UPS je zálohována část SLP.

#### Aktivní prvky sítě

V datovém rozvaděči budou umístěny aktivní prvky. V PD je řešen pouze aktivní prvek SWITCH. Server je v dodávce provozovatele.

Použité normy a bezpečnost práce:

Při tvorbě této projektové dokumentace bylo dbáno na dodržení všech platných norem, jejich doplňků a novel, níže uvedených.

Taktéž při instalaci je nutno dodržet všechny  schválené postupy výrobců dodávaných zařízení, standardy montážních prací, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o ochraně zdraví a normy týkající se bezpečnosti práce kmenové řady ČSN 34 40 . .  a  ČSN 34 41 . . .

Použité normy :

ČSN EN 50173-1,ČSN EN 50174-1, ČSN EN 50174-2, EIA/TIA 568A, EIA/TIA 569, EIA/TIA 570A,ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000 -7-707, ČSN 33 2000 - 4 - 41, ČSN 33 2000 - 5 -54, ČSN 33 21 30

Souvisící požadavky, předpisy a ČSN :

Použité přístroje musí vyhovovat požadavkům nařízení vlády č.168/97 Sb. , 169/74 Sb. a zákonu č.22 o technických požadavcích na výrobky doložených protokolem o shodě výrobku s těmito technickými požadavky. Dále kmenová řada ČSN 33 2000.

Závěr:

Elektrické zařízení musí být před tím, než je uvedeno do provozu prohlédnuto a přezkoušeno, aby se prověřila jeho správná funkce v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 a bude vyhotovena výchozí revize.