| Kozinova 1240/1 400 03 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ZÁKAZNÍK |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G DESIGN |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 004 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 z 5 | 0 |  |
| Projektová dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1.Máje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| client: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | p.p.č.404 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| building site: |  |  | Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | DOSTAVBA A REKONSTRUKCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| type of project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  | F1.01 Provozní objekt nmnnmnnnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| content: |  |  | F1.01.4 Technika prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F1.01.4.3 Vzduchotechnická zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dodatek č.1 – Zapracování připomínek KHS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 0 | 20.6.2010 | Ing. Hrotek |  |  | M. Krška |  |  | Ing. Gottlieb |  |  |  |  | Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval |  | Podpis | Schválil |  |  | Podpis |  | Účel |  |  |  |

OBSAH:

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ	3

2.	CHARAKTER STAVBY	3

3.	ÚČEL DODATKU Č.1	3

4.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADů (V RÁMCI DODATKU Č.1)	3

5.	TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ (V RÁMCI DODATKU Č.1)	3

6.	Tabulka nuceně větraných místností (V RÁMCI DODATKU Č.1)	4

7.	protipožární opatření (V RÁMCI DODATKU Č.1)	4

8.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE (V RÁMCI DODATKU Č.1)	4

9.	SEZNAM VÝKRESŮ (V RÁMCI DODATKU Č.1)	5

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Místo stavby : 	p.p.č.404 Ústí nad Labem, Ústecký kraj

Charakter stavby : 	Novostavba

Název stavby : 	Stavební úpravy městského fotbalového stadionu I.Máje

Investor : 	Statutární město - Ústí nad Labem

# CHARAKTER STAVBY

Projekt je jednostupňovou dokumentací k žádosti o stavební povolení a pro výběr dodavatele stavby zařízení vzduchotechniky nově rekonstruovaného objektu městského fotbalového stadionu I.Máje v Ústí nad Labem.

# ÚČEL DODATKU Č.1

Na základě vyjádření a připomínek Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 3.6.2010 k projektové dokumentaci byla zpracován dodatek č.1, který upravuje popř. doplňuje větrání místností č.1.01, 1.26, 1.29, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.24.

# PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADů (V RÁMCI DODATKU Č.1)

- stavební výkresy ze dne 17.6.2010

- související normy a předpisy

- vyjádření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 3.6.2010 k projektové dokumentaci

- zadavatelem stanovený počet osob v jednotlivých prostorách (v rámci dodatku č.1)

Doping – čekárna (m.č.1.26)			…………..	25 osob

Při návrhu vzduchotechnických zařízení byly respektovány následující předpisy :

- zákon č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví

- nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Parametry venkovního vzduchu :

Zimní období		teplota  ...........	tez = -13 oC

Letní období		teplota  ...........	tel = +30 oC (výpočtová teplota dle ČSN 730548)

rel. vlhkost .....	 = 45 %

Parametry vnitřního vzduchu :

Zimní období		teplota  ...........	tiz = +20 oC

Letní období		teplota  ...........	til = dle venkovních teplot

rel. vlhkost .....	nesledováno

# TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ (V RÁMCI DODATKU Č.1)

Za pultem recepce v místnosti vstupu č. 1.01 bude pracující osoba pouze v době zápasů. Tyto prostory budou tedy větrány přirozeně dvěmi otevřenými vstupními dveřmi 1,7 x 2,1 m. V době, kdy nebudou probíhat společenské akce, se zde vyskytovat žádná osoba nebude.

Provoz prostoru místnosti č. 1.26 bude v době zápasových akcí a tedy i v době chodu větrací jednotky pro kabiny hostí. Prostor místnosti dopingové čekárny bude provětráván odbočkou přívodního potrubí z kabiny hostí.

V místnosti č. 1.26 Doping – čekárna se předpokládá v době provozu max. 6 osob. Místnost č. 1.26 Doping – čekárna bude větraná nuceně přetlakově. Do místnosti dopingové čekárny bude zajištěn pomocí distribučních elementů přívod filtračně a v zimě tepelně upraveného vzduchu o objemu 300 m3/h.

V místnosti č. 1.29 bylo sníženo množství přiváděného vzduchu z 1 750 m3/h na 1 450 m3/h. Při uvažovaném max. množství 25 osob v místnosti č. 1.29 připadá na jednu osobu 58 m3/h.

Nově stavebně upravené a vzniklé místnosti č. 2.18, 2.19 a 2.24 budou napojeny na systém větrání provozovny občerstvení.

Místnosti č. 2.18, 2.19 a 2.24 budou větrány nuceně podtlakově přes odvodní talířové ventily TVOM společným odtahovým potrubím napojeným na systém odvětrání provozovny občertsvení. Přívod vzduchu bude netěsnostmi a dveřními oboustrannými větracími mřížkami osazenými na vstupních dveřích do jednotlivých místností (dveřní mřížky budou součástí dodávky stavby).

V místnostech č. 2.14, 2.15 a 2.16 bylo sníženo množství odváděného vzduchu za dodržení hygienických podmínek dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Pak připadá odsávané množství vzduchu - na klozet 50 m3/h, na umyvadlo a výlevku 30 m3/h, na sprchu 150 m3/h a 20 m3/h na jedno šatní místo.

# Tabulka nuceně větraných místností (V RÁMCI DODATKU Č.1)

| č.m. | Název místností | Objem (m3) | Výměna vzduchu | Přívod (m3/h) | Odvod (m3/h) | Ti (oC) v zimě | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.26 | Doping - čekárna | 31,2 | 10 | 300 | - | +20 | 6 osob |
| 1.29 | Šatna hosté | 137,1 | 10 | 1 450 | 550 | +20 | 25 osob |
| 2.14 | WC invalidé | 13,8 | 6 | - | 80 | +20 | 1 WC, 1 umyvadlo |
| 2.15 | Soc. zařízení přípravny | 15,3 | 5 | - | 80 | +20 | 1 WC, 1 umyvadlo |
| 2.16 | Šatna přípravny | 14,7 | 5 | - | 80 | +20 | 4 šatní místa |
| 2.18 | Sklad obalů | 7,4 | 7 | - | 50 | +10 |  |
| 2.19 | Chlazené potraviny | 15,3 | 3 | - | 50 | +10 |  |
| 2.24 | Úklidová místnost pro občerstvení | 10,6 | 5 | - | 50 | +10 | 1 výlevka |

# protipožární opatření (V RÁMCI DODATKU Č.1)

Vzduchotechnické zařízení je navrženo v souladu s ČSN 730872. Vzduchotechnické potrubí, které prochází různými požárními úseky, bude opatřeno účinnými protipožárními uzávěry. V případě požáru se ručně vypne vzduchotechnické zařízení (bude dáno provozním řádem).

Vzdálenosti mezi výdechy a nasávacími otvory nesmí být menší než 1,5 m.

V rámci dodatku č.1 instalované vzduchotechnické potrubí nově neprochází různými požárními úseky, a proto v rámci dodatku č.1nebudou instalována protipožární opatření.

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE (V RÁMCI DODATKU Č.1)

Stavební

Jedná se o vysekání otvorů pro prostup vzduchotechnického potrubí a jeho zaizolování po montáži a stavební úpravy pro montáž vzduchotechnického zařízení dle požadavku dodavatele vzduchotechniky.

Osazení dveřních mřížek o velikosti min. 100x400 do místností sociálního zařízení a do místností, která budou podtlakově odvětrávána (viz schématická značka na výkresech).

V místnostech s SDK podhledy vyříznout otvory pro distribuční resp. odvodní vzduchotechnické elementy.

MaR

V rámci dodatku č.1 nejsou další nové požadavky na profesi MaR.

Elektro

V rámci dodatku č.1 nejsou další nové požadavky na profesi elektro.

Vytápění

V rámci dodatku č.1 nejsou další nové požadavky na profesi vytápění.

Kanalizace

V rámci dodatku č.1 nejsou další nové požadavky na profesi kanalizace.

# SEZNAM VÝKRESŮ (V RÁMCI DODATKU Č.1)

| Číslo výkresu | Účel | Archivní číslo | Revize |
| --- | --- | --- | --- |
| F1.01.4.3 Zařízení vzduchotechniky |  |  |  |
| H 06 | Půdorys 1.NP – dodatek č.1 | GD-3-1575 | 0 |
| H 07 | Půdorys 2.NP – dodatek č.1 | GD-3-1576 | 0 |

- výkres GD-3-1575 doplňuje a upravuje výkres č. GD-Z-0475

- výkres GD-3-1576 doplňuje a upravuje výkres č. GD-Z-0476