Výpočet :

Stavební objekt          : Stavební úpravy měst.fotbalového stadionu 1.máje UL

Požární výška      h [m] =    11,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Dispoziční uspořádání objektu

-------------------------------------------------------------------

1. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

001     Mix zóna                                     0,0      90,0

002     Delegát a rozhodčí - zázemí                  0,0      63,9

003     Šatna domácí                                 0,0      45,7

004     Šatna domácí příslušenství                   0,0     125,6

005     Šatna trenéři a příslušenství                0,0      50,2

006     Ošetřovna, doping s příslušenstvím           0,0      64,0

007     Šatna hosté                                  0,0      45,7

008     Šatna hosté příslušenství                    0,0      70,8

009     Kancelář                                     0,0      18,9

010     Pokladna                                     0,0      13,4

011     Prádelna, sušárna, úklid, údržba, výmění     0,0      39,0

037     CHUC typ A                                   0,0      25,0

-------------------------------------------------------------------

2. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

012     Občerstvení                                  0,0      95,7

013     Pres centrum                                 0,0      55,6

014     Media                                        0,0      92,1

015     Místnosti WC media                           0,0      12,8

016     Místnosti WC                                 0,0      33,1

017     Šatna přípravny                              0,0       5,2

018     Chodba, úklid                                0,0      10,1

019     Sklad nádobí                                 0,0       5,2

020     Příprava jídel                               0,0      17,2

-------------------------------------------------------------------

3. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

021     Chodba, WC, úklid                            0,0      36,0

022     VIP                                          0,0      27,7

023     VIP                                          0,0      15,1

024     VIP                                          0,0      16,2

025     VIP                                          0,0      31,6

026     VIP                                          0,0      16,2

027     VIP                                          0,0      15,1

028     VIP                                          0,0      27,7

029     Občerstvení a příslušenství                  0,0      17,1

030     Chodba                                       0,0      14,8

-------------------------------------------------------------------

4. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

031     Strojovna VZT 1                              0,0      41,4

032     Řídící místnost                              0,0      35,6

033     Místnosti WC                                 0,0       3,5

034     Komentátoři TV a rozhlas                     0,0      41,2

035     Novináři                                     0,0      70,1

036     Strojovna VZT 2                              0,0      52,6

-------------------------------------------------------------------

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802 , květen 2009

-------------------------------------------------------------------

npn =   4

npp =   0

np  =   4

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.1 Prostory 1 NP

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =    11,00

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

001         1  Mix zóna                90,0     5,0  0,80    7,0

002         1  Delegát a rozhodčí -    63,9    15,0  0,80   10,0

003         1  Šatna domácí            45,7    15,0  0,70    7,0

004         1  Šatna domácí přísluš   125,6    20,0  1,00   10,0

005         1  Šatna trenéři a přís    50,2    20,0  1,00   10,0

006         1  Ošetřovna, doping s     64,0    20,0  1,00   10,0

007         1  Šatna hosté             45,7    15,0  0,70    7,0

008         1  Šatna hosté přísluše    70,8    20,0  1,00   10,0

009         1  Kancelář                18,9    40,0  1,00   10,0

010         1  Pokladna                13,4    40,0  1,00   10,0

011         1  Prádelna, sušárna, ú    39,0    20,0  1,00    5,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

0,6   0,8     4   Stěna stadion

0,6   0,8     5   Stěna stadion

0,6   0,8     1   Stěna boční L

0,6   0,8     8   Stěna ulice L

0,6   0,8     5   Obvodová stěna stadion

5,6   1,4     1   Stěna ulice P

5,5   2,3     1   Stěna ulice P

0,6   0,8     3   Stěna boční P

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =   627,20

So [m2]  =    27,76

ho [m]   =     1,22

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =   125,60

p  [kg.m-2] =    26,46

an  =     0,937

a   =     0,925

b   =     1,432

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    35,05

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    68,13

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    43,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2929,93

Největší počet užitných podlaží           z =   5

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

001     Mix zóna            0,0    0             0,8  0,00    0 Ne

002     Delegát a rozho    63,9    5             0,0  1,50    8 Ne

003     Šatna domácí       45,7   15             0,0  1,35   20 Ne

005     Šatna trenéři a    50,2    8             0,0  1,35   11 Ne

006     Ošetřovna, dopi    64,0    4             0,0  1,35    5 Ne

007     Šatna hosté        45,7   15             0,0  1,35   20 Ne

009     Kancelář           18,9    0  1.1.1      5,0  0,00    4 Ne

010     Pokladna           13,4    1             0,0  1,50    2 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

-------------

Součinitel a = 0,925

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    70

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      9,0

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,3

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l a u zadaných uživatelem.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC   1,3   43,8   30,0  1,0  1,5   49   128   S  rov. Ano

2   1 NÚC   0,9   43,8   30,0  1,0  1,5   21   128   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Poznámky k únikovým cestám

--------------------------

# 1 - Úniková cesta 70% počtu osob

# 2 - Úniková cesta 30% počtu osob

Odstupy

-------

pv [kg.m-2] =  35,1

-------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po    pv   k2   k3    I       d   Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [kg.m-2]      [kW.m-2]  [m]

-------------------------------------------------------------------

1  40,0   2,0    80     9   40    35  0,63 0,91  95,11   1,80 10.4.4a

2   0,8   0,8     1     1  100    35  0,63 0,91  95,11   0,91 10.4.4a

3   5,0   0,8     4     2   48    35  0,63 0,91  95,11   0,88 10.4.4a

4  14,0   2,0    28     5   40    35  0,63 0,91  95,11   1,78 10.4.4a

5   8,0   3,0    24    11   46    35  0,63 0,91  95,11   2,84 10.4.4a

-------------------------------------------------------------------

1 - Obvodová stěna stadion

2 - Stěna boční L

3 - Stěna boční P

4 - Stěna ulice Levá část

5 - Stěna ulice Pravá část

-------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =    627,2

p  [kg.m-2] =     26,5

Součin p.S =  16596,3

Výška objektu h [m] =     11,0

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

-------------------------------------------------------------------

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m]

-------------------------------------------------------------------

tvarově stálá hadice                    25            40

-------------------------------------------------------------------

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8)

Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa

Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   4,0

je určen pro přístroje s náplní hasebné látky

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

-  2 kg u halonových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

-------------------------------------------------------------------

Posouzení nutnosti vybavení požárního úseku EPS

(Podle ČSN 73 0875, březen 1992)

--------------------------------

Součinitel charakteru prostoru j =   1,70

Součinitel ohrožení osob os      =   0,90

Součinitel ohrožení hodnot oh    =   1,00

Součinitel provozních vlivů ov   =   0,80

Nutnost střežení  N = (j . an + os . oh) . ov =   1,99

N < 3, EPS nemusí být instalována

---------------------------------

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.2/N4 CHÚC typ A

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     11,0 m

Výšková poloha hp [m]    =     + 0,0 - + 11,0 m

Konstrukční systém :  nehořlavý

Umístění požárního úseku : nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     4

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     4

Počet užitných podlaží   =     1

V požárním úseku je schodiště. Schodiště bude ohraničeno konstrukcemi druhu DP1.Pro schodiště se dle ČSN 73 0802 příloha B, tabulka B1, pol.5 se stanovuje přímo pv = 7,5 kg/m2.

Stupeň požární bezpečnosti se stanovuje dle přilehlých PÚ.

Požadován je max.III.SPB dle přilehlých PÚ.

Chráněnou únikovou cestou mimo objekt uniká následující počty osob

1 NP – osoby unikají jinými východy, že přes CHÚC typ A

2 NP – osoby z občerstvení a přes centra a tisku unikají po venkovních

ocelových schodištích vlevo a vpravo

2 NP – ze dvou tribun z tunelu uniká do CHÚC typ A 45 + 45= 	90

3 NP – ze dvou tribun do CHÚC typ A uniká		 90 + 900   = 	180

3 NP – Z VIP salonků a z tribun VIP se uniká do do CHÚC typ A	84

4 NP – Komentátoři, řídící místnost						36

----------------------------------------------------------------------

Celkem										390 osob

Schodiště tvoří CHÚC typ A, které je odvětráno otevíratelným okem o ploše 2 m2 na každé podestě, ve 4 NP otevíratelným světlíkem o ploše 2m2 třídy reakce na oheň A1 až C  a vstupními dveřmi v 1 NP o ploše 2m2.

Maximální započitatelný počet osob dle ČSN 73 0818 unikající z objektu schodištěm 390 osob. Šířka schodiště je 2 x 1,5 m a 3 m tj. 2x2,5 únikového pruhu Požadovaný počet únikových pruhů na schodišti je 390/120 = 3,25 pruh tj. pro CHÚC typ A minimálně 3,5 únikové pruhu.

V 1 NP v CHÚC typ A bude instalován elektrický rozvaděč. Rozvaděč se zařazuje do II.SPB. Rozvaděč budou zazděn do zdi, čímž bude zajištěna požární odolnost ohraničující konstrukce EI 30DP1. Jeho dvířka musí mít dle požadavku čl. 6.1.7b, ČSN 73 0810 požární odolnost EI15 Sm DP1.

Ve objektu bude instalováno nouzové osvětlení s dobou funkčnosti 60 minut. Všechny kabely v CHÚC typ A budou vedeny pod omítkou.

Únikové cesty z tribun

Kapacita tribuny včetně VIP sedadel je 816 sedadel tj. 816 x 1,1 = 899 osob dle ČSN 73 0818. Dle ČSN 73 0831 se jedná o venkovní shromažďovací prostor o velikosti 899/300 = 2,99 SP.

Osoby z VIP salonků unikají všechny do CHÚC typ A na úrovni 3 NP. Jejich únikové cesty jsou řešení v rámci PU N 2.1/N4.

Tribuna je rozdělena na dvě části s centrálním tunelem, který pokračuje do CHÚC typ A, a dvěma bočními schodišti do venkovního prostoru.

Každá část má po stranách uličky. Z každé části vedou čtyři únikové východy. V dolní části jedna do tunelu a druhá na venkovní schodiště. V horní části je možné unikat pře VIP salonky do CHÚC typ A na úrovni 3 NP. Dále popisované výpočty jsou vedeny pro jednu část a platí i pro druhou.

1. Tribuna I – 408 sedadel tj. 408 x 1,1 = 449 osob dle ČSN 73 0818.

Z tribuny vedou 4 únikové cesty. Dle ČSN 73 0818 je kapacita východů následující :

Max. 35% - 158 osob

Min. 10% - 45 oso

Min. 10% - 45 oso

Min. 10% - 45 oso

Za hlavní východ je uvažován boční východ z tribuny po venkovním ocelovém schodišti.

Konstrukce tribuny jsou druhu DP1. Sedadla jsou připevněná. Dle tabulky 3 ČSN 73 0831 je pro další výpočet uvažován součinitel a = 0,8.

Počet osob na jednom únikové pruhu pro více cest je dle tab.19 ČSN 73 0802 pro součinitel a = 0,8 následující.

Unik osob		K		snížení o 25%

-----------------------------------------------

po rovině 		140		105

schody dolů		100		75

schody nahoru		85		64

------------------------------------------------

2. Počet sedadel mezi uličkami

Šířka mezi pevnými sedadly je menší než 449 mm. Dle tab. D1 ČSN 73 0831 je pro uličky na obou stranách řady sedadel maximální počet pro součinitel a = 0,8 stanovena na 18 osob. Dle čl.6.2.3 ČSN 73 0831 se pro venkovní SP násobí tento počet koeficientem 1,5, tj. 18 x 1,5 = 27 sedadel. V našem případě je počet sedadel 25.

3. Boční hladní východ

Počet osob unikají do uličky je 158 osob. Šířka uličky je 1,5 m tj. 2,5 únikového pruhu.

Nutná šířka uličky je u = 158/75 osob = 2,1 tj. 2,5 pruhy po schodech dolů

Pro unik osob po schodech nahoru je u = 158/64 = 2,46 pruhu.

Šířka uličky je vyhovující.

Rozptylová plocha uličky je 12 x 1,5 + plocha schodiště 5 x 1,5 m = 25,5m2.

Počet osob dle čl. D.2.3 ČSN 73 0818 je 158/2 = 79 osob

Nutná plocha je 79 sob /3,3m3/osobu = 23,94m2 – vyhovuje.

Doba evakuace z řady sedadel a uliček.

Dle čl.D.2.3 ČSN 71 0831 se při výpočtu doby evakuace hodnoty se hodnoty vu a Ku snižují následovně.

vu 	- rovina 35 m/minutu		- sníženo na 1/3 = 	12 m/minutu

- schody dolů 30 m/minutu	- sníženo na 1/3 = 	10 m/minutu

- schody nahoru 25 m/minutu	- sníženo na 1/3 = 	8 m/minutu

Ku	- rovina 50 osob/minutu		- sníženo na 1/2 = 	25 osob/minutu

- schody dolů 40 osob/minutu	- sníženo na 1/2 = 	20 osob/minutu

- schody nahoru 30 osob/minutu- sníženo na 1/2 = 	15 osob/minutu

tu = (0,5 x 30 m)/10 + (158osob x 1)//20 x 2,5 pruhu) = 4,66 minut.

Průměrná světlá výška volného prostoru nad tribunami je hs = 8m. Prostor je považován za venkovní odvětraný c4 = 0,65.

te = 1,25 x hs1/2/axc4 =1,25 x 8/1/2/0,8x0,65=6,8minuty tj.více jak 4,66minut.

4. Východ do tunelu

Z řady č.1 až 5 se uniká dvěma směry. Počet sedadel v řadě č.1 až 5 je 125. Počet osob dle ČSN 73 0818 je 125 x 1,5 = 138 osob.

70% počtu osob je 138x0,7=97 osob uniká do tunelu–rezerva na straně bezpečnosti

30% počtu osob je 138 x 0,3 = 41 osob

Pro kontrolu šířky uličky u tunelu – 1,5 m tj, 2,5 únikového pruhu.

u = 97 osob/63osob/pruh schody nahoru = 1,53 tj. 2 pruhy vyhovuje. Pro 41 osob na opačné straně rovněž šířka 1,5 m vyhovuje.

Nutná šířka uličky se spoda je 1,53 pruhu.

Nutná šířka uličky se shora je u=45osob/75osob/pruh po schodech dolů = 0,6pruhu

Pruhy se stýkají u východu z tribuny do tunelu. Nutná šířka východu z tribuny do tunelu je 1,53+ 0,6 = 2,13 pruhu. Šířka východu je 1,5m tj. 2,5 únikového pruhu.

Rozptylová plocha uličky je 12 x 1,5 + tunel 3 x 5 m = 33m2.

Počet osob dle čl. D.2.3 ČSN 73 0818 je 97+45/2 = 142/2 = 71 osob

Nutná plocha je 71 osob /3,3m3/osobu = 21,5m2 – vyhovuje.

Rozptylová plocha dvou uliček z obou tribun + tunel je 2x(12 x 1,5)+tunel 3x5 m = 51m2.

Počet osob dle čl. D.2.3 ČSN 73 0818 je 142x2/2 = 142 osob

Nutná plocha je 142 osob /3,3m3/osobu = 43,3m2 – vyhovuje.

Z obou tribun se v tunelu stýkají dvě nechráněné únikové cesty. Východy z tribun jsou v jedné rovině s tunelem.

u = 142osob/105osob/pruh rovina = 1,35 pruhu z obou stran. V tunelu je potřeba minimálně 1,35 + 1,35 = 2,7 únikového pruhu. Šířka tunelu jsou 3 metry tj. 5 pruhů – vyhovuje.

Doba evakuace z řady 1 až 5 až na začátek tunelu.

Dle čl.D.2.3 ČSN 71 0831 se při výpočtu doby evakuace hodnoty se hodnoty vu a Ku snižují na 1/3 a ½ viz výše.

tu  = (0,5 x 30 m)/10 + (137osob x 1)//20 x 2,5 pruhu) = 4,24 minut.

Doba evakuace z řady 1 až 5 z obou tribun v tunelu.

Dle čl.D.2.3 ČSN 71 0831 se při výpočtu doby evakuace hodnoty se hodnoty vu a Ku snižují na 1/3 a ½ viz výše.

tu  = (0,5 x 5 m)/12 + (137x2osob x 1)//25 x 5 pruhů) = 2,4 minut.

Celková doba evakuace je 4,24 + 2,4 = 6,64 minuty.

Průměrná světlá výška volného prostoru nad tribunami je hs = 8m. Prostor je považován za venkovní odvětraný c4 = 0,65.

te = 1,25 x hs1/2/axc4 =1,25 x 8/1/2/0,8x0,65=6,8minuty tj.více jak 6,64minut.

Světlá výška v občerstvení nad tribunami je hs = 3m. Prostor není odvětraný c4 = 1.

te = 1,25 x hs1/2/axc4 =1,25 x 3/1/2/0,9 = 2,4minuty tj.ne více jak 2,4minuty.

5. Horní východy

Horními východy uniká z každé tribuny 45 osob každým ze dvou východů. Výpočty platí pro obě části.

Pro kontrolu šířky uličky – 1,5 m tj, 2,5 únikového pruhu.

u = 45 osob/63osob/pruh schody nahoru = 0,703 tj. 1 pruh vyhovuje.

Rozptylová plocha uličky je 12 x 1,5 + tunel 3 x 5 m = 33m2.

Pro plochu uličky je započteno 97 osob unikajících ze spoda z řad 1až5 a 45 osob unikají horním východem.

Počet osob dle čl. D.2.3 ČSN 73 0818 je 142/2 = 71 osob

Nutná plocha je 71 sob /3,3m3/osobu = 21,5m2 – vyhovuje.

Rozptylová plocha dvou uliček z obou tribun + tunel je 2x(12 x 1,5)+tunel 3x5 m = 51m2.

Počet osob dle čl. D.2.3 ČSN 73 0818 je 142x2/2 = 142 osob

Nutná plocha je 142 osob /3,3m3/osobu = 43,3m2 – vyhovuje.

Únikové cesty z tribun jsou vyhovující.

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 2.1/N4 Zázemí tribun

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =    11,00

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     3

Nejníže umístěné podlaží =     2

Nejvýše umístěné podlaží =     4

Počet užitných podlaží   =     3

Podlaží ve vícepodlažním požárním úseku:

č.p.    S      Spno  Spno,max  osoby  NÚC užitné  podle

[m2]    [m2]    [m2]                       5.2.4

-------------------------------------------------------

2   327,0       0,0     0,0    128   Ne  Ano      a

3   217,5       0,0     0,0     72   Ne  Ano      a

4   150,4       0,0     0,0     36   Ne  Ano      a

-------------------------------------------------------

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

012         2  Občerstvení             95,7    20,0  0,90    2,0

013         2  Pres centrum            55,6    20,0  0,90    7,0

014         2  Media                   92,1    20,0  0,90   10,0

015         2  Místnosti WC media      12,8     5,0  0,80    7,0

016         2  Místnosti WC            33,1     5,0  0,80    7,0

017         2  Šatna přípravny          5,2    20,0  1,10   10,0

018         2  Chodba, úklid           10,1     5,0  0,80    5,0

019         2  Sklad nádobí             5,2    20,0  1,00    2,0

020         2  Příprava jídel          17,2    30,0  0,95    5,0

021         3  Chodba, WC, úklid       36,0     5,0  0,80    5,0

022         3  VIP                     27,7    20,0  0,90    5,0

023         3  VIP                     15,1    20,0  0,90    5,0

024         3  VIP                     16,2    20,0  0,90    5,0

025         3  VIP                     31,6    20,0  0,90    5,0

026         3  VIP                     16,2    20,0  0,90    5,0

027         3  VIP                     15,1    20,0  0,90    5,0

028         3  VIP                     27,7    20,0  0,90    5,0

029         3  Občerstvení a přislu    17,1    30,0  0,95    5,0

030         3  Chodba                  14,8     5,0  0,80    5,0

032         4  Řídící místnost         35,6    20,0  0,90    5,0

033         4  Místnosti WC             3,5     5,0  0,80    5,0

034         4  Komentátoři TV a roz    41,2    20,0  0,90    5,0

035         4  Novináři                70,1    20,0  0,90    5,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

1,6   2,0     5   Stěna ulice L

1,6   2,0     1   Stěna L

0,6   0,8     2   Stěna ulice L

0,6   0,8     7   Stěna ulice P

0,6   0,8     1   Stěna ulice P

0,6   0,8     1   Stěna P

0,6   0,8     6   Stěna ulice L

1,6   2,0     2   Stěna ulice L

1,6   2,0     1   Stěna L

1,6   2,0     2   Stěna ulice P

1,6   2,0     1   Stěna P

0,6   0,8     6   Stěna ulice P

9,8   1,5     1   Stěna tribuna

3,0   1,5     5   Okna tribuna

34,0   2,0     1   Směr tribuna

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =   694,90

So [m2]  =    92,67

ho [m]   =     1,68

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =    95,70

p  [kg.m-2] =    23,67

an  =     0,902

a   =     0,902

b   =     1,009

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    21,54

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    69,87

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    43,93

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3069,81

Největší počet užitných podlaží           z =   8

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

012     Občerstvení        50,0    0  7.1.1      1,4  0,00   36 Ne

012     Občerstvení        45,7    0             0,0  0,00   36 Ne

013     Pres centrum       55,6   53             0,0  1,10   58 Ne

014     Media              92,1   20             0,0  1,50   30 Ne

017     Šatna přípravny     5,2    0             0,0  0,00    0 Ne

020     Příprava jídel     17,2    3             0,0  1,35    4 Ne

022     VIP                27,7    8             0,0  1,50   12 Ne

023     VIP                15,1    8             0,0  1,50   12 Ne

024     VIP                16,2    8             0,0  1,50   12 Ne

025     VIP                31,6    8             0,0  1,50   12 Ne

026     VIP                16,2    8             0,0  1,50   12 Ne

027     VIP                15,1    8             0,0  1,50   12 Ne

028     VIP                27,7    8             0,0  1,50   12 Ne

032     Řídící místnost    35,6    4             0,0  1,50    6 Ne

034     Komentátoři TV     41,2   10             0,0  1,50   15 Ne

035     Novináři           70,1   10             0,0  1,50   15 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

-------------

Součinitel a = 0,902

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =   236

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      2,9

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,4

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l a u zadaných uživatelem.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   2 NÚC   0,9   29,9   22,0  1,0  2,0   40    70   S  rov. Ano

2   2 NÚC   1,1   29,9   22,0  1,0  2,0   40    55   S  dolů Ano

3   2 NÚC   1,4   29,9   22,0  1,5  2,0   88    70   S  rov. Ano

4   2 NÚC   1,6   29,9   22,0  1,5  2,0   88    55   S  dolů Ano

5   2 NÚC   0,7   29,9   15,0  1,0  2,0   42    70   S  rov. Ano

6   2 NÚC   0,7   29,9   15,0  1,0  2,0   42    70   S  rov. Ano

7   2 NÚC   1,0   29,9   25,0  1,0  1,5   36    70   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Poznámky k únikovým cestám

--------------------------

# 1 - Únik osob občerstvení v 2 NP vpravo

# 2 - Únik osob z občerstvení v 2 NP vpravo po venkovním schodišti

# 3 - Únik osob z prescentra a tisku v 2 NP vlevo

# 4 - Únik osob z prescentra a tisku v 2 NP vlevo po venkovním schodech

# 5 - Únik osob v 3 NP do CHÚC typ A Pravá část

# 6 - Únik osob v 3 NP do CHÚC typ A Levá část

Odstupy

-------

pv [kg.m-2] =  21,5

-------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po    pv   k2   k3    I       d   Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [kg.m-2]      [kW.m-2]  [m]

-------------------------------------------------------------------

1  14,0   5,0    70    16   40    22  0,82 1,19  73,05   2,89 10.4.4a

2  14,0   5,0    70    12   40    22  0,82 1,19  73,05   2,89 10.4.4a

3   5,0   5,0    25     2   40    22  0,82 1,19  73,05   2,12 10.4.4a

4   5,0   5,0    25     3   40    22  0,82 1,19  73,05   2,12 10.4.4a

-------------------------------------------------------------------

1 - Stěna ulice Levá část

2 - Stěna ulice Pravá část

3 - Stěna Pravá

4 - Stěna Levá

-------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =    694,9

p  [kg.m-2] =     23,7

Součin p.S =  16447,8

Výška objektu h [m] =     11,0

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

-------------------------------------------------------------------

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m]

-------------------------------------------------------------------

tvarově stálá hadice                    25            40

-------------------------------------------------------------------

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8)

Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa

Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   6

je určen pro přístroje s náplní hasebné látky

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

-  2 kg u halonových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

-------------------------------------------------------------------

Posouzení nutnosti vybavení požárního úseku EPS

(Podle ČSN 73 0875, březen 1992)

--------------------------------

Součinitel charakteru prostoru j =   1,90

Součinitel ohrožení osob os      =   1,00

Součinitel ohrožení hodnot oh    =   1,00

Součinitel provozních vlivů ov   =   0,80

Nutnost střežení  N = (j . an + os . oh) . ov =   2,17

N < 3, EPS nemusí být instalována

---------------------------------

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 2.3/N2 Strojovna VZT + šachta do z 2 NP do 4 NP

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =    11,00

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     4

Nejvýše umístěné podlaží =     4

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

031         4  Strojovna VZT 1         41,4    15,0  0,90    2,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

Bez požárně otevřených ploch

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =    41,40

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =    41,40

p  [kg.m-2] =    17,00

an  =     0,900

a   =     0,900

b   =     1,270

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    19,43

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    70,00

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    44,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3080,00

Největší počet užitných podlaží           z =   9

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

031     Strojovna VZT 1    41,4    1             0,0  1,35    1 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

-------------

Součinitel a = 0,900

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     1

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     41,4

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,4

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l a u zadaných uživatelem.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   4 NÚC   0,3   30,0   15,0  1,0  1,5    1    70   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Odstupy

-------

pv [kg.m-2] =  19,4

-------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po    pv   k2   k3    I       d   Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [kg.m-2]      [kW.m-2]  [m]

-------------------------------------------------------------------

Bez požárně otevřených ploch

-------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =     41,4

p  [kg.m-2] =     17,0

Součin p.S =    703,8

Výška objektu h [m] =     11,0

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 1 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                200       400     80   0,8     4,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

je určen pro přístroje s náplní hasebné látky

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

-  2 kg u halonových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

-------------------------------------------------------------------

Posouzení nutnosti vybavení požárního úseku EPS

(Podle ČSN 73 0875, březen 1992)

--------------------------------

Součinitel charakteru prostoru j =   1,20

Součinitel ohrožení osob os      =   0,90

Součinitel ohrožení hodnot oh    =   1,00

Součinitel provozních vlivů ov   =   0,90

Nutnost střežení  N = (j . an + os . oh) . ov =   1,78

N < 3, EPS nemusí být instalována

---------------------------------

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 2.4/N4 Strojovna VZT 2 + šachta z 2 NP do 4 NP

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =    11,00

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     4

Nejvýše umístěné podlaží =     4

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

036         4  Strojovna VZT 2         52,6    15,0  0,90    2,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

Bez požárně otevřených ploch

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =    52,60

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =    52,60

p  [kg.m-2] =    17,00

an  =     0,900

a   =     0,900

b   =     1,294

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    19,80

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    70,00

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    44,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3080,00

Největší počet užitných podlaží           z =   9

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818, červenec 1997

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

031     Strojovna VZT 2    52,6   1             0,0  1,35    1 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

-------------

Součinitel a = 0,900

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     0

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     52,6

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,4

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l a u zadaných uživatelem.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   4 NÚC   0,3   30,0   15,0  1,0  1,5    1    70   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Odstupy

-------

pv [kg.m-2] =  19,8

-------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po    pv   k2   k3    I       d   Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [kg.m-2]      [kW.m-2]  [m]

-------------------------------------------------------------------

Bez požárně otevřených ploch

-------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =     52,6

p  [kg.m-2] =     17,0

Součin p.S =    894,2

Výška objektu h [m] =     11,0

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 1 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                200       400     80   0,8     4,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

je určen pro přístroje s náplní hasebné látky

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

-  2 kg u halonových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

-------------------------------------------------------------------

Posouzení nutnosti vybavení požárního úseku EPS

(Podle ČSN 73 0875, březen 1992)

--------------------------------

Součinitel charakteru prostoru j =   1,20

Součinitel ohrožení osob os      =   1,80

Součinitel ohrožení hodnot oh    =   1,00

Součinitel provozních vlivů ov   =   0,90

Nutnost střežení  N = (j . an + os . oh) . ov =   2,59

N < 3, EPS nemusí být instalována

---------------------------------

Export: NX802PRO v. 05.2009, (c) 1994-2009 Radim Bochňák, www.bochnak.cz

------------------------------------------------------------------------