| # PROJEKTY KRIŽAN Strážky 21 ÚSTÍ NAD LABEM | PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ | ## PŘÍLOHA č. : 1 # Strana : 1 ## Počet stran : 2 |
| --- | --- | --- |
| Tel. : 603 709 577 |  |  |
| Protokol o určení vnějších vlivů je vypracován jako nedílná součást příslušné projektové dokumentace, a bude k této dokumentaci přiložen ve formě přílohy. STAVBA : AKCE : Stavební úpravy městského fotbalového stadiónu 1.Máje v Ústí nad Labem ČÁST : Provozní soubor ELEKTRO INVESTOR: Statutární město Ústí nad Labem ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 39/2010 B2 - PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ ## V Ústí nad Labem dne 26.04.2010 Složení komise: # Předseda (funkce): - Ing.Vlastimil Križan, projektant elektro části Členové (funkce): - Ing.Milan Gottlieb, projektant stavební části - - - Další účastníci: - - Název objektu (stavby): Fotbalový stadión Podklady použité pro vypracování protokolu: - stavební dispozice příslušných místností - soupis spotřebičů elektro - provozní podmínky jednotlivých spotřebičů - platné normy, zejména ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 |  |  |

| # PROJEKTY KRIŽAN Strážky 21 ÚSTÍ NAD LABEM | PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ | ## PŘÍLOHA č. : 1 # Strana : 2 ## Počet stran : 2 |
| --- | --- | --- |
| Tel. : 603 709 577 |  |  |
| Přílohy: NEJSOU Popis objektu: Objekt je umístěn v zástavbě a je určen pro fotbalový stadión. V objektu jsou umístěny sociální zařízení, šatny, fitnes, kanceláře a pod. Rozhodnutí: 1) Vnitřní prostory mimo prostor se sprchou a rehabilitace Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BE1, CA1, CB1 Ostatní vnější vlivy se neuplatní. PROSTOR JE NEBEZPEČNÝ 2) Prostor se sprchou a rehabilitace Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BE1, CA1, CB1 Ostatní vnější vlivy se neuplatní. PROSTOR JE ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ 3) Venkovní prostor Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 AA3/AA5, AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BE1, CA1, CB1 Ostatní vnější vlivy se neuplatní PROSTOR JE ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ Zdůvodnění: Jednotlivé vnější vlivy byly stanoveny v souladu s příslušnými články norem ČSN 33 2000-3, 33-2000-5-51, posouzením charakteru a způsobu provozování jednotlivých částí. ……………………. předseda komise podpis ………………….. ………………….. ……………….. člen komise člen komise člen komise Sepsal: V.Križan V Ústí nad Labem, dne 26.dubna 2010 |  |  |