| Kozinova 1 400 03 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | INVESTOR |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G DESIGN |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 004 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 z 19 | 1 |  |
| Projektová dokumentace Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1. Máje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| client: |  |  | Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, 400 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | p.p.č. 404 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| building site: |  |  | Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | Dostavba a rekonstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| type of project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| content: |  |  | B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 1 | 05/2010 | M. Krška |  |  | Ing. P. Kadlec |  |  | Ing. Gottlieb |  |  |  |  | Dotčené parcely, příp. páry |  |  |  |
| 0 | 04/2010 | M. Krška |  |  | Ing. P. Kadlec |  |  | Ing. Gottlieb |  |  |  |  | Dokumentace pro stav. řízení |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval |  | Podpis | Schválil |  |  | Podpis |  | Účel |  |  |  |

OBSAH:

1.	urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení	3

1.1	Zhodnocení staveniště	3

1.2	Urbanistické a architektonické řešení	3

1.3	Technické řešení, popis objektů pozemní objekty	4

F1.01 Provozní objekt (tribuna)	4

F2.100	Oplocení	9

1.4	Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu	9

1.5	Vliv stavby na životní prostředí	10

1.6	Řešení bezbariérového užívání	10

1.7	Provedené průzkumy	10

1.8	Údaje o podkladech pro vytyčení	11

1.9	Členění stavby	12

1.10	Vliv stavby na okolní pozemky	12

1.11	Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků	12

2.	mechanická odolnost a stabilita	15

3.	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST	15

4.	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	15

4.1	Vliv na vody	15

4.2	Vliv na ovzduší	16

4.3	Vytápění	16

4.4	Elektrická energie	16

5.	Bezpečnost při užívání	16

6.	Ochrana proti hluku	17

7.	Úspora energie a ochrana tepla	17

8.	přístup a užívání stavby osobami s omezenou schop. pohybu	17

9.	Ochrana stavby před škodlivými vlivy z vnějšího prostředí	18

10.	Inženýrské objekty	18

10.1	Popis objektů	18

F2.100	Komunikace, zpev. plochy	18

F2.300	Demolice	18

F2.410	Přípojka páry	18

10.2	Zásobování energiemi	19

# urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

## Zhodnocení staveniště

Provozní objekt – tribuna bude vybudována na místě stávajícího objektu tribuny fotbalového stadionu v Ústí nad Labem. Stávající tribuna bude demolována – jedná se o stavební parcelu č. 404.

Objekt nové tribuny zasáhne do stávající parcely č 405/1, kde budou odstraněny části přilehajících tribun, pokladen a terasy v nezbytně nutném rozsahu.

V současné době je stávající tribuna provozně a technicky nevyhovující.

## Urbanistické a architektonické řešení

Nová tribuna bude vybudována jako volně stojící objekt. Jeho západní strana bude vybudována v linii původní tribuny na hranici s ulicí Masarykova.

V další etapě výstavby budou ke štítovým stěnám objektu přistavěny divácké tribuny. Objekt tribuny je navržen jako čtyřpodlažní s obloukovou střechou, kde výrazný architektonický prvek tvoří vstupní prosklená část se schodištěm. Objekt je navržen v kombinaci dvou odstínů modré barvy.

Rozměrové parametry:

Délka				40,2m

Šířka				20,15m

Výška				13,2m a 15,0m

Zastavěná plocha		810m2

Užitná plocha			2074 m2

Obestavěný prostor		7700 m3

Úroveň podlahy		± 0 = 193,700m.n.m. B.p.v

Dotčené parcely:

Objekt tribuny bude vybudován na stavební parcele č.404, která je v majetku města Ústí n.L. a zasáhne do parcely č.405/1, která je rovněž v majetku města Ústí n.L.

Nové zpevněné plochy zasáhnou do p.p.č. 1939/1 – Masarykova ulice (vlastník: Statutární město Ústí nad Labem).

Parovodní přípojka bude vedena po parcelách:

- p.p.č. 410 – vlastník: Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem

- p.p.č. 405/1 – vlastník: Statutární město Ústí nad Labem

Telefonní přípojka bude vedena ze stávající skříně na fasádě objektu p.p.č. 405/2 – vlastník pozemku: Stat. město Ústí nad Labem, vlastník objektu č.p.780: Tělových.jednota Spartak Ústí nad Labem.

Sousední plochy jsou tvořeny parcelami:

- p.p.č. 1941/1 – vlastník: Stat. město Ústí nad Labem

- p.p.č. 1939/1 – vlastník: Statutární město Ústí nad Labem

- p.p.č.  405/2 – vlastník pozemku: Statutární město Ústí nad Labem

vlastník objektu č.p. 780: Tělových. jednota Spartak Ústí nad Labem

- p.p.č.  405/3 – vlastník: Statutární město Ústí nad Labem

- p.p.č.  408 – vlastník: Statutární město Ústí nad Labem

- p.p.č.  413 – vlastník. Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem

- p.p.č.  414 – vlastní pozemku: Statutární město Ústí nad Labem

vlastník objektu č.p. 966: Tělových. jednota Spartak Ústí nad Labem

## Technické řešení, popis objektů pozemní objekty

### F1.01 Provozní objekt (tribuna)

Provozní objekt – tribuna je navržena jako čtyřpodlažní objekt s obloukovou střechou.

Nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem. Stropní konstrukce a konstrukce tribuny jsou navrženy z prefabrikátových prvků a dobetonávek. Střecha objektu je z trapézového plechu na ocelových svařovaných nosnících.

Založení nosné konstrukce je na vrtaných pilotách Ø 900mm a 1200mm.

Piloty jsou propojeny obvodovými základovými pasy. Obvodové zdivo je navrženo z keramických cihel tl. 440mm a 300mm. Vnitřní dělící stěny jsou z plynosilikátových tvárnic. Okna jsou plastová, prosklená stěna má hliníkovou konstrukci. Hlavní schodiště je železobetonové monolitické.

Provozování objektu:

- Trvale provozované – to je celoročně užívané budou prostory pro hráče domácího mužstva situované v 1.NP a prostory kanceláří rovněž umístěné v 1.NP

Ostatní prostory provozního objektu budou provozovány pouze při sportovních akcích.

Celková kapacita hlediště tribuny je 811 diváků.

Sociální zařízení v objektu tribuny bude využíváno návštěvníky – VIP tj. pro cca 475 návštěvníků. Ostatní diváci budou využívat stávající zařízení stadionu.

- Občerstvení

Prostory občerstvení ve 2.NP budou sloužit ke konzumaci stáčených nebo rozlévaných nápojů. Nepředpokládá se vaření jídel, bude prováděna pouze tepelná úprava polotovarů popřípadě uzenin.

Ve 3.NP bude prostor občerstvení využíván k přípravě kávy, občerstvení a tepelné úpravě polotovarů. Občerstvení bude obsluha donášet do salonků.

V 1.NP a 2.NP budou instalovány prodejní automaty na chlazené a teplé nápoje a automaty na balené oplatky.

V další části dostavby stadionu budou při štítových stěnách objektu přistavěny divácké tribuny. Pod tribunami budou situovány nové sociální zařízení a provozní prostory. Přístavba bočních tribun není součástí této předkládané dokumentace.

V prostoru tribuny je navržen výtah, který je možno využít i pro imobilní návštěvníky. Tento výtah nemá funkci evakuačního výtahu.

Vzduchotechnika

Větrání prostorů městského fotbalového stadionu bude řešeno jako rovnotlaké s výměnou vzduchu za dodržení minimální hygienické podmínky 60 m3/h na osobu v místnostech, kde se smí kouřit a 50 m3/h na osobu v místnostech, kde se nesmí kouřit.

Pro větrání jednotlivých prostorů budou instalovány vzduchotechnické jednotky. Každá vzduchotechnická jednotka se bude skládat z přívodního a odvodního ventilátoru, filtrů, teplovodního ohřívače vzduchu a výměníku ZZT – zpětného zdroje tepla. Vzduchotechnické jednotky budou umístěny ve strojovnách vzduchotechniky.

Čerstvý přívodní vzduch bude nasáván a dále filtračně a tepelně upravován ve vzduchotechnických jednotkách. Čerstvý upravený vzduch pak bude přiveden do místností s pobytem osob.

Chod vzduchotechnických jednotek bude pouze v době užívání místností, tedy převážně v době fotbalových zápasů.

Odvětrání sociálních místností a šaten v objektu bude podtlakové nucené. Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci připadá odsávané množství vzduchu - na klozet 50 m3/h, na umyvadlo 30 m3/h, na pisoár 25 m3/h, na sprchu 150 m3/h a 20 m3/h na jedno šatní místo.

Klimatizace

Vybrané místnosti v objektu budou dle požadavku zadavatele klimatizovány multisplitovým klimatizačním zařízením.

V jednotlivých místnostech, ve kterých bude požadována klimatizace, budou osazeny nástěnné klimatizační jednotky. Klimatizační jednotky budou sloužit pouze pro chlazení v letním období a budou zapojeny do multisplitové kondenzační jednotky.

Venkovní kondenzační jednotky budou osazeny na střeše objektu a budou s vnitřními klimatizačními jednotkami propojeny izolovaným měděným potrubím.

Jednotky budou plněny chladivem R410A.

Vytápění

Zdrojem tepla pro vytápění, ohřev větracího vzduchu a ohřev TUV pro potřeby objektu bude nová výměníková stanice pára-voda o výkonu ÚT 220 kW a TUV 140 kW situovaná v technické místnosti v 1.NP objektu.

El. instalace:

- Napájení domu je provedeno ze stávající rozvodnice HDS. Rozvodnice bude přemístěna na základě smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. Před montáží je nutná koordinace profesí a odsouhlasit si přesné umístění rozvodnice HDS. Z HDS je veden nový kabel CYKY do rozváděče RE, který je umístěn na chodbě v 1.NP a bude osazena tak, aby výška elektroměru byla v rozmezí 150 – 170 cm nad úrovní podlahy.. Rozvodnice je vybavena protipožárními dvířky s požární odolností 30minut. V HDS se osadí nové nožové pojistky 3x160A. Hlavní jistič před elektroměrem činí 3x125A. Elektrické měření je nepřímé.

Stávající jistič před elektroměrem činí 63A. Investor si zajistí navýšení instalovaného příkonu.

- Z RE budou připojeny kabely CYKY rozvodnice R, které jsou umístěny v jednotlivých podlažích. V těchto rozvodnicích jsou umístěny jistící a ovládací prvky pro prostory v objektu. Rozvodnice R4.2 je napojena přes záložní zdroj UPS. UPS zálohuje kompletně řídící místnost a vnější osvětlení tribun.

- Světelná instalace je navržena vodiči CYKY 2-4 x 1,5 převážně ukládanými pod omítku a nad podhled.

- V objektu je zřízeno nouzové osvětlení. Nouzové osvětlení je řešeno pomocí samostatných nezávislých nouzových zdrojů, které jsou umístěny ve svítidle. Osvětlení prostoru tribuny je zajištěn pomocí halogenových svítidel, které jsou napájeny přes UPS. V případě výpadku napětí se tyto svítidla automaticky rozsvítí. Svítidla v prostoru tribuny jsou napájena kabelem s požární odolností.

- ZÁSUVKOVÁ INSTALACE 1x230 V.

Zásuvkové obvody 230 V 50 Hz jsou navrženy vodiči CYKY 3Cx2,5 ukládanými pod omítkou.

Při realizaci dohodne stavebník s dodavatelem prací elektro přesné rozmístění zásuvkových vývodů a jejich výšky nad podlahou, zájmena s ohledem na vybavení místnosti nábytkem, umístění a velikost radiátorů topení apod.

Veškeré zásuvkové obvody jsou chráněny proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

Celkový výpočet .......................................................81.4kW

Soudobost ……….0.85

Výpočtové zatížení ………………..……..69,2kW

Výpočtový proud.. ……………….….…125,0 A

Slaboproud:

- EPS

Elektrická požární signalizace je soubor  přístrojů sloužících k preventivní ochraně objektů před požárem  tím, že opticky a akusticky signalizuje místo vzniku požáru.

Zařízení EPS je tedy nutno chápat jako pomocné zařízení, které slouží k podstatnému zkrácení doby od zjištění ohniska požáru k potřebnému protipožárnímu zákroku.  Instalací EPS není však řešena komplexní ochrana objektu před  požárem. Uživatel se tím nezbavuje zodpovědnosti za veškerá  jiná protipožární opatření v souladu s platnými předpisy.

V prostoru objektu jsou navrženy automatické hlásiče požáru , optickokouřové a tepelné.

Na únikových cestách, u schodiště a v chodbách jsou navrženy tlačítkové hlásiče požáru.

Pro akustickou signalizaci vzniklé požární signalizace jsou ve všech patrech navrženy sirény.

Tyto sirény budou automaticky spuštěny při všeobecném poplachu. Vypnutí akustické signalizace se provede tlačítkem siréna na ovládacím panelu ústředny, nebo vynulováním ústředny.

Adresovatelná ústředna EPS, bude umístěna v 1.NP objektu v prostoru RECEPCE, kde je místo s  trvalou službou pouze v pracovní době. Prostor je vybaven telefonní linkou pro případné přivolání jednotek HZS.

Vzhledem k  tomu, že v objektu nebude trvalá služba, bude signalizace od systému EPS přenášena na pult PCO pomocí ZDP RADOM.- provozovatel pultu je společnost AEC Novák Ústí nad Labem.

Náhradní zdroj 12V/7Ah bude umístěn v ústředně EPS.

- Evakuační rozhlas

Dalším požárně-bezpečnostním zařízením bude evakuační rozhlas s nuceným odposlechem napojeným na EPS

V případě zahlášení od systému elektrické požární signalizace se spustí varovné hlášení které bude varovat osoby nacházející se v ohroženém prostoru k urychlené evakuaci. Spuštění proběhne do jedné minuty od zahlášení (ověření situace) a zařízení současně vyřadí z provozu jiné ozvučení.

Rozhlasová ústředna je umístěna také v řídící místnosti č 4.3 vedle tabla obsluhy elektrické požární signalizace, se kterou bude úzce spolupracovat. Prostor je definován jako místo s trvalou přítomností kvalifikovaných osob a bude tam také zavedena veřejná telekomunikační síť. Evakuační hlasový systém musí být plně v souladu s citovanou normou ČSN EN 60849 Nouzové zvukové systémy.

Prostor stadiónu bude vybaven reproduktory. Předběžný návrh z této dokumentace bude upraven podle provozních zkoušek tak, aby systém vyhověl všem požadavkům citované normy (jasnost, slyšitelnost).

Systém slouží současně jako provozní rozhlas.

- Zabezpečení objektu

V objektu je nainstalováno elektronické zabezpečení objektu. Objekt bude rozdělena do několika samostatných zón (max. 8). Jednotlivé komponenty EZS budou připojeny do ústředny EZS, která je umístěna v 1.NP v recepci. Přesný typ ústředny bude vyspecifikován v dalším stupni PD.

- Kamerový systém

Vně a uvnitř objektu budou instalovány kamery s funkcí den/noc, které budou vně objektu ve vyhřívaných krytech s termostatem. Signály z kamer budou vedeny přes UTP kabely a zakončeny na samostatném „switch“, který je umístěn v datovém rozvaděči RACK. Ze „switch“ je veden UTP kabel do záznamového zařízení (videorekordér). Do záznamového zařízení se připojí systémová klávesnice a monitory. Ve stávající počítačové síti je možno zpřístupnit vizualizaci z kamer.

Veškerá elektroinstalace bude provedena v souladu s platnými normami a nařízeními oboru elektro. Rozvod vedení pro kamery se provede podle ČSN 34 2300, předpokládaný způsob je se separátním napájením 12 (24)V.

Kabely budou umístěny na roštech nebo žlabech na povrchu společně s kabely požárně-bezpečnostních zařízení. Při umisťování kabelů je třeba respektovat obvyklé odstupové vzdálenosti od rozvodů elektro.

- Datové a telefonní rozvody

V současné době je do objektu vedena jedna telefonní linka. Investor si zajistí zvýšení kapacity telefonních linek. Telefonní linka je zakončena ve skříni MIS, která je umístěna na objektu.

V místnosti  4-3 ve 4.NP bude umístěna nová telefonní ústředna a nový datový rozvaděč RACK 19.

Z telefonní ústředny je možno komunikovat s příchozími pomocí hlásek, které jsou umístěny u vchodů a dále je možno ovládat vstupní dveře pomocí elektromagnetu.

Kanalizace – přípojka:

Kanalizační přípojka pro rekonstruovanou budovu  hlavní tribuny bude napojena v navržené kanalizační šachtě RŠ1 na stávající přípojku PVC KG DN315mm. Stávající přípojka je zaústěna přes stávající šachtu SRŠ1  do stoky BE 1200mm vedené v ulici Masarykova.

Od místa napojení bude potrubí kanalizace PVC KG dn160,200,250, vedeno chodníkem před vstupem na stadion do rekonstruovaného objektu. volný terénem a komunikací k novému depu.

Hloubky uložení potrubí jsou patrné z podélného profilu vodovodu.

Potrubí

Kanalizační stoka PVC  KG SN-8 d160- délka 16m

Kanalizační stoka PVC  KG SN-8 d200- délka 24m

Kanalizační stoka PVC  KG SN-8 d250- délka 12m

Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojky dešťové a splaškové kanalizace PVC KG budou napojeny na kanalizační stoku v šachtách RŠ1, 2,4.

Kanalizační šachty

Kanalizační šachta RŠ1 je navrženy z prefabrikovaných dílců Betonika. Šachta bude o vnitřní světlosti DN-1000.Osazeny budou poklopy Begu D400(40t).Revizní šachty RŠ2-6 jsou navrženy plastové OSMA s poklopem litinovým 40 t.

Vodovodní přípojka:

Navržená vodovodní přípojka bude vedeno v trase stávající vodovodní přípojky pro areál hlavní tribuny stadionu.Stávající přípojka PE32 bude nahrazena potrubím PE100SDR17 d63 vč. Navrtávacího pasu a šoupěte se zemní soupravou. Stávající vodoměrná sestava bude demontována  a stávající šachta bude zrušena. Je navržena nová vodoměrná šachta  (plast 900x1200x1600mm) s vodoměrnou sestavou a vodoměrem 2,5m3/hod(dodávka SČVaK) osazená na pozemku areálu 1,5m za oplocením. Šachta bude obetonována.Strop je navržen ze ŽB. Poklop bude uzamykatelný o rozměru min.600x600mm .

Vodovodní přípojka je navržena z potrubí PE 100 SDR17 d63 - délka 13,6m

Nad potrubím ve volném výkopu bude uložen vyhledávací vodič CYKY 6mm2,a výstražná fólie š.250mm.

Potřeba vody:

Jedná se o sezení stavbu s proměnnou spotřebou vody.

Fotbalový zápas:

40  hráčů/zápas

Spec.spotřeba 		                        80 l / hráč/směna

Zaměstnanci  -  kanceláře

Jednosměnný provoz                             15  zaměstnanců/směnu

Spec.spotřeba 		                    70 l / zaměst./směna

Návštěvníci

Návštěva        osob                                                         480  osob

Spec.spotřeba 		                          15 l / osoba

Průměrná denní potřeba vody:

Qp= (7200+3200+1050)= 11450 l/den = 0,13 l/s

Maximální denní potřeba:

Qm = 1,2 x 11450 = 13,74m3/den

Qh =  13,74 x 1,8 = 24732m3/den

Průměrná roční potřeba vody:

Qr = 5,6x365 = 2044 m3/rok

Množství splaškové vody:

Dle ČSN 736101 se uřčí dle potřeby vody

Qr = 2044 m3/rok

Požární voda:

Q = 0,6 l/s

### Oplocení

Na hranici ulice Masarykova a plochy stadionu bude doplněno stávající oplocení. V oplocení budou vstupní branky pro návštěvníky. Jedná se o atypické oplocení z ocelových válcovaných profilů. Výška oplocení je cca 2,5m.

## Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává zachováno. V rámci stavby budou provedeny pouze krátké přípojky vody a kanalizace do stávajících sítí v ulici Masarykova. Zajištění navýšení potřeby elektrické energie bude řešeno komplexně pro celý stadion, neboť bude nutno zohlednit i další investiční akce (vyhřívání trávníku, umělé osvětlení hrací plochy). Toto není předmětem předkládané dokumentace.

## Vliv stavby na životní prostředí

Realizací stavby nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí.

## Řešení bezbariérového užívání

Pro diváky s omezenou možností pohybu je v objektu instalován výtah, který umožní přístup do prostoru II. A III. NP (občerstvení a VIP), kde je situováno i WC pro osoby se sníženou hybností. Vlastní tribuna není řešena pro tuto kategorii diváků, neboť subsektor pro diváky se sníženou schopností pohybu je již vybudován v jiném místě stadionu.

Výtah v provozním objektu není řešen jako evakuační.

## Provedené průzkumy

Pro statický návrh objektu byl zpracován IG průzkum (Mgr. Libor Novotný, Kmochova 15, 400 11 Ústí nad Labem.

Závěr a doporučení IG průzkumu:

Horninové prostředí je shora kryto polohou asi 2,8 m navážek, tvořených jílovitou hlínou až jílem s příměsí škváry a erdbrandtu a s polohami drceného erdbrandtu. Do hloubky 7,2 až 7,8 m je horninové prostředí tvořeno kvartérními uloženinami reprezentovanými především sprašovými hlínami až vysoce plastickými jíly. V menší míře jde o jíly s příměsí kamenů (čediče) až jílovité či hlinité štěrky. Štěrky lze hodnotit jako středně ulehlé, jílovité zeminy jsou nad úrovní hladiny podzemní vody až pevné konzistence. Pod hladinou podzemní vody jsou jílovité zeminy nasycené vodou a mají tuhou až měkkou (!) konzistenci. Zeminy měkké konzistence byly v profilu dokumentovány v úsecích 1 m (vrt 1) a 2,4 m (vrt 2). V podloží kvartérní sekvence s převahou jílů se nachází navětralý aglomerátový tuf (v hloubce 7,2 až 8 m pod povrchem). Podzemní voda v propustnějších (štěrkových) kolektorech je tlaková, s negativní výtlačnou úrovní až kolem 2,8 m pod terénem.

Známky poddolování, porušení stability a svahových pohybů v lokalitě pozorovány nebyly. Ani dle archivních údajů se nejedná o poddolované nebo svážné území. Geologické poměry staveniště lze hodnotit jako složité, založení ovlivní podzemní voda, polohy zemin se v rozsahu základů budou měnit místo od místa.

V předpokládaném místě založení lze očekávat výskyt navážek, základových konstrukcí a podzemních inženýrských sítí nesouvisle do hloubky odhadem až cca 3,0 m pod terén.  Základovými zeminami pro plošné založení budou jílovité hlíny až jíly vysoce plastické, pevné, tuhé, ale i měkké konzistence (ve smyslu ČSN 73 1001 F6 CI a F8 CH). Plošně zakládat doporučuji až pod navážky (předpokládaná hloubka kolem 3 m. V případě plošného zakládání staveb na zeminách v přirozeném uložení je možno postupovat při navrhování základů dle zásad druhé  geotechnické kategorie (čl. 24 ČSN 73 1001).

Při výpočtech dle druhé geotechnické kategorie doporučujeme vycházet z níže uvedených normových charakteristik základové půdy:

| Zemina | třída a symbol |  (kN/m3) | Edef (MPa) | cu (kPa) | u (o) | cef (kPa) | ef (o) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlína charakteru ornice a navážky budou odstraněny |  |  |  |  |  |  |  |
| Jílovitá zemina měkká | F8 CH | 0,42 0,37 20,5 | 1,5 | 20 | 0 | 6 | 16 |
| Jílovitá zemina tuhá | F8 CH | 0,42 0,37 20,5 | 3 | 40 | 0 | 10 | 16 |
| Štěrk jílovitý středně ulehlý | G5 GC | 0,30 0,74 20,0 | 50 |  |  | 5 | 30 |
| Tuf aglomerátový navětralý | R4 | 0,25 | 600 | typ porušení střední střední vzdálenost diskontinuit |  |  |  |

Při předběžném hodnocení základových poměrů pro plošné založení lze použít k hodnocení tabulkové výpočtové únosnosti Rdt:

| zemina | třída a symbol | Rdt |
| --- | --- | --- |
| Jíl měkký | F8 CH | Hloubka založení 0,8 – 1,5 m, šířka základu do 3 m 40 kPa* |
| Jíl tuhý | F8 CH | Hloubka založení 0,8 – 1,5 m, šířka základu do 3 m 80 kPa* |

* Je-li základová spára v hloubce větší než hloubka založení předpokládaná v této tabulce, je možno u základových půd skupiny S a G zvýšit hodnoty o 2,5 násobek a u základových půd skupiny F o 1 násobek efektivního napětí od tíhy základové půdy ležící mezi skutečnou a předpokládanou základovou spárou

Vzhledem k relativně malé únosnosti podzákladí doporučuji uvažovat o možnosti založení na desce nebo na pilotách opřených o skalní podloží tvořené aglomerátovým tufem. Vrty byla ověřena západní strana staveniště, kde je skalní podloží v hloubce 7,2 až 8,0 m pod terénem. Východní strana staveniště se nalézá blíže k toku Klíšského potoka a není vyloučeno, že skalní reliéf se bude nalézat o cca 1 m níže. Při hloubení pilot doporučuji provádět geologický dohled, kterým bude zajištěno, že piloty budou opřeny (resp. nepatrně vetknuty do) o polohu aglomerátových tufů. Hloubení systémových pilot bych doporučoval zahájit pilotami v severovýchodním a jihovýchodním rohu stavby, čímž bude prověřena potřebná délka pilot v tomto prostoru. Vrtatelnost (ve smyslu ceníku URS 800-2) pro vrty pro širokoprofilové piloty bude I, nejhůře II. třídy. Při zhotovování pilot bude nutno vzít v úvahu výskyt podzemní vody. Pro návrh pilotového zakládání doporučuji použít výše uváděných normových charakteristik základové půdy.

V případě výstavby násypů a pozemních komunikací je možno při navrhování vycházet z předpokladu, že prakticky všechny zastižené zeminy budou (ve smyslu ČSN 72 1002)  do násypů a jako podloží komunikace nevhodné.

Ve smyslu ČSN 73 3050 je těžitelnost  zastižených zemin třídy 3, pří nasycení vodou budou lepivé a rozbřídavé. Nepředpokládáme, že budou výkopy zasahovat až do poloskalních tufů (4. až 5. třída těžitelnosti).

Ve smyslu ČSN 73 3050 je v zastižených zeminách přípustný sklon šikmých dočasných svahů výkopů (poměr výšky k půdorysné délce svahu) 4 : 1 u jílů a 2 : 1 u jílovitých štěrků.

Při hloubení základových jam je nutno dbát na odvodnění jam a zabezpečení zemin před rozbřednutím (např. v důsledku nahromadění srážkových vod v jámě). Rozbředlé zeminy je nutno vyměnit, nelze na nich zakládat. Stejně tak pokud dojde ke zmrznutí nasycených zemin. Považujeme za nepřípustné, aby základová jáma byla vyhloubena ve velkém předstihu před prováděním stavebních prací a pak zbytečně vystavena povětrnostním vlivům, práce musí být zkoordinovány tak, aby zemní práce a výstavba konstrukcí na sebe navazovaly a nedošlo ke znehodnocení základové spáry povětrnostními vlivy. Zemní práce nedoporučujeme provádět ve vlhkém ročním období, za jarního tání nebo po silných deštích a v zimním období.

## Údaje o podkladech pro vytyčení

Výškově je objekt osazen ve výškovém systému B.p.v.

Pro polohové vytyčení je použit souřadnicový systém JTSK. Úroveň podlahy objektu byla zvolena na kótě ± 0 = 193,70m n.m.

## Členění stavby

F1 Pozemní objekty

F1.01 Provozní objekt

F1.02 Oplocení

F2 Inženýrské objekty

F2.100 Komunikace, zpevnění plochy

F2.300 Demolice

F2.410 Přípojka páry

## Vliv stavby na okolní pozemky

Stavební objekty budou realizovány na volných nebo uvolněných plochách (parcelách), které jsou ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem.

Okolo stavby bude vymezena hranice staveniště dočasným oplocením. Linie oplocení bude stanovena na základě mobility stavebních strojů při provádění stavebních prací a možností skladování materiálů.

Předpokládá se dočasné omezení šířky chodníku před podélnou stěnou objektu (dočasná šířka chodníku bude cca 2m).

Nejbližší stojící objekt od nového objektu je ve vzdálenosti cca 8,0m. Jedná se o objekt (p.p.č. 405/2) – restaurace ve vlastnictví tělovýchovné jednoty Spartak Ústí n/L – Masarykova780/228, Ústí n/L. Stavba bude provedena tak, aby neovlivňovala provoz objektu. Bude však omezen provoz přilehlé terasy, která je nad p.p.č. 405/1 (vlastník Statutární město Ústí nad Labem).

## Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění stavebních prací budou dodržovány platné normy, vyhlášky ČÚBP, nařízení a další předpisy.

Bezpečnostní předpisy

Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními předpisy, které budou během výstavby přesně dodržovat.

Veškerá opatření, zásady a způsob zajištění bezpečnosti práce při provádění stavebních a montážních prací a při pracích s nimi souvisejícími stanoví nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Požadavky na zajištění bezpečnosti práce se dále řídí příslušnými technickými normami - např.:

ČSN	 73 3050 - Zemní práce

73 2310 - Provádění zděných konstrukcí

73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí

73 8101 - Lešení

73 8108 - Podpěrná lešení

27 0144 - Zdvihací zařízení

34 3108 - Bezpečnostní předpisy elektro.

01 8012 - Bezpečnostní značky a tabulky

34 3100 - Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zaříz. pracovníky seznámenými

atd. dle specifika prováděných stavebních prací

Rámcová bezpečnostní opatření pro předmětnou stavbu:

Vymezení staveniště

Staveniště musí být souvisle vymezeno tak, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob.

Plochy potřebné pro zařízení stavby se bude nacházet na místě přiléhajícím, ale nebránícím budoucí výstavbě objektu - viz výkres POV.

Vzájemné vztahy (předání staveniště)

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (objektů).

Zařízení staveniště se předpokládá mobilní (buňky pro uložení materiálu a šatna pracovníků, mobilní chem. WC). Způsob event. připojení ZS na el. síť 400/230V si dohodne dodavatel díla s investorem, předpokládá se napojení mobilních zařízení na budoucí přípojky do objektu.

Podmínky pro předání pracoviště a zahájení výstavby:

- platná dokumentace SO a PS případně se  staveb. povolením

- prováděcí dokumentace (případně dodavatelská) v souladu s předchozí

- dodržení podmínek staveb. povolení

- zajištění spolupráce investora Statutární město Ústí n/L

- harmonogram postupu prací odsouhlasený investorem Statutární město Ústí n/L

Povinnosti dodavatele a pracovníků

Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce provádějí, řídí, kontrolují atd. vyškolit z  předpisů k zajištění bezpečnosti práce, ověřovat jejich znalosti a odbornou a zdravotní způsobilost.

Pracovníci jsou povinni dodržovat:

- technologické a pracovní postupy, pravidla a pokyny

- obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcek, které jim byly pro práci určeny

Způsob zajištění bezpečnosti po dobu výstavby

Po dobu výstavby se bezpečnost práce bude řídit bezpečnostními předpisy organizace dodávající stavební a technologickou část stavby a interními předpisy závodu.

Jedná se především o tyto předpisy:

-	Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

-	Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb.(zejména čtvrtá část – oddíl 11 (svařování a termické řezání) - § 110, § 111, § 112 a oddíl 13 (úpravy nátěrovými hmotami), jedenáctá část – celá, dvanáctá část – celá), kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl.č.324/1990 Sb., ve znění vyhl. č.207/1991 Sb., ve znění vyh. č.352/2000 Sb. a ve znění vyhlášky č.192/2005 Sb.

-	Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.552/1990 Sb.

Bezpečnost práce při provádění stavby a montáže elektročásti stavby

podmínkou je vedení realizace díla odbornou firmou a  autoriz. osobou, tak aby bylo zaručeno odborné vedení a provedení výstavby a bezpečnost při činnostech spojených s prováděním díla. Toto kriterium bude jedním z rozhodujících při výběrovém řízení na zhotovitele. Vlastní provedení bude ošetřeno smluvním vztahem  s přihlédnutím k vyhlášce 591/2006 Sb v plat. znění (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). Ve smlouvě o dílo bude závazek zhotovitele, že je schopen provést předmět díla s odbornou péčí bez součinnosti objednatele a že disponuje všemi nezbytnými prostředky potřebnými k provedení díla. Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu. Za předpokladu více dodavatelů a subdodavatelů zajistí investor koordinátora bezpečnosti stavby. Před uvedením do provozu musí být zařízení a jeho instalace přezkoušeny podle technického předpisu, návodů výrobce a ČSN, a doloženo, že je bezpečné (nebo doloženo dodavatelem, že odpovídá bezpečnostním požadavkům). El. zařízení musí být podrobeno výchozí revizi. Pro Součástí dodávky je průvodní dokumentace.

Způsob zajištění bezpečnosti práce při provozu zařízení

Provozovatel zpracuje provozní řád pracoviště.

V tomto provozním řádu budou uvedeny zásady bezpečnosti práce v návaznosti na:

-	Vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb. (zejména čtvrtá část – oddíl 11 (svařování a termické řezání) - § 110, § 111, § 112,  jedenáctá část – celá, dvanáctá část – celá), kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl.č.324/90 Sb.,  ve znění vyhl. č.207/1991 Sb., ve znění vyh. č.352/2000 Sb. a ve znění vyhlášky č.192/2005 Sb.

-	Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

-	Zákoník práce č. 262/2006 Sb. (zejména část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

V provozním řádu budou popsány účinky použitých látek na člověka a zásady první pomoci při zasažení používanými látkami. Rovněž budou uvedeny zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Pracovníci obsluhující zařízení musí být prokazatelně seznámeni s tímto provozním řádem.

Hlavní převládající druhy stavebních prací:

Zemní práce

Jedná se především o výkopové práce, které souvisí se založením stavebního objektů. Při provádění zemních prací je nutné respektovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb., část II. až VIII.

Betonářské práce a práce související

Jedná se především o betonáž základových konstrukcí a s tím spojené práce jako bednění, výztuž a odbednění. Při provádění betonářských prací je nutné respektovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb., část IX. „Betonářské práce a práce související“.

Zednické práce

Jedná se především o vyzdění obvodového pláště a s tím spojené práce na výrobu a zpracování malty. Při provádění zednických prací je nutné respektovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb., část X. „Zednické práce“.

Montážní práce

Jedná se o montážní práce spojené především s prováděním panelové konstrukce zastřešení objektu a montáž prefabrikovaných dílců nosné konstrukce. Při provádění těchto prací je nutné respektovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb., část XI. „Montážní práce“ a nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dále příslušné normy.

Hygiena

Sociální zařízení pro potřebu výstavby bude řešeno formou mobilních buněk zařízení staveniště Velikost soc.zařízení musí svojí kapacitou odpovídat největšímu počtu pracovníků na stavbě.

Péče o zaměstnance

Šatny a kanceláře budou zajištěny dodavatelem mobilními buňkami.

ZS, MGZS

K zařízení staveniště a (MGZS bude-li zřizováno) bude použito mobilních objektů zřízených dodavatelem.

Spolupráce s investorem

Investor zajistí:

- Vyklizení staveniště.

- Dodání projektové dokumentace dodavatelům.

- Instruktáž BOZ.

- Technický dozor stavby.

Bezpečnost práce při provozování stavby

Před zahájením provozu bude provozovatelem zpracován provozní řád pro provoz objektu a ostatních objektů Provozní řád bude zpracován na základě projektovaných a skutečných kapacit a parametrů stavebních objektů a dle technických podmínek a parametrů instalovaných jednotlivých technologických zařízení. Provozní řád bude zpracován nejpozději do zahájení trvalého provozu.

# mechanická odolnost a stabilita

Stabilita a odolnost navrženého objektu je prokázána statickým výpočtem, který je obsažen v části dokumentace F1.01.2 – Konstrukční část.

# POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Požární bezpečnost objektu je zpracována v části B.1 Požárně bezpečnostní řešení.

Stavební konstrukce a výrobky musí splňovat požadavky stanovené v této části dokumentace.

V průběhu realizace stavby zajišťují protipožární opatření pracovníci zhotovitele dle místních podmínek – viz montážní a stavební deník.

# Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba provozního objektu – tribuny nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zák.č. 100/2000Sb.

V rámci stavby bude postaven nový samostatně stojící objekt o rozměrech 40,2x20,15m a výšky cca 15,0m.

## Vliv na vody

Provozem objektu budou vznikat odpadní vody. Vody budou odvedeny do stávající jednotné kanalizace v ulici Masarykova.

Bilance odpadních vod

## Vliv na ovzduší

Stavba nebude negativně ovlivňovat ovzduší, neboť zde není instalován zdroj škodlivin.

## Vytápění

Zdrojem tepla pro vytápění, ohřev větracího vzduchu a ohřev TUV pro potřeby objektu bude nová výměníková stanice pára-voda o výkonu ÚT 220 kW a TUV 140 kW situovaná v technické místnosti v 1.NP objektu.

Pro novou výměníkovou stanici bude přivedena nová paro-kondenzátní přípojka ze stávajícího potrubního rozvodu páry a kondenzátu, které jsou ve vlastnictví Dalkia a.s. Divize Ústí nad Labem.

Parametry páry : 	max. tlak	1,55 MPa (abs.)

min. tlak	0,7 MPa (abs.)

max. teplota	220 oC

Na vstupu páry do výměníkové stanice bude osazen ruční uzavírací ventil určený jako hlavní uzávěr páry pro vytápěný objekt. Za ruční uzavírací armaturou budou instalovány filtr, manometr, teploměr a havarijní uzávěr a dále trubkový výměník pára-voda.

Výměník bude regulován na kondenzátní straně regulačním ventilem s havarijní funkcí.

Dle požadavku dodavatele tepla (Dalkia a.s. Divize Ústí nad Labem) bude kondenzát vychlazen pod teplotu 40 oC a vracen zpět do systému.

Na sekundární straně bude na výstupu z výměníku umístěn dle ČSN pojistný ventil, tlakoměr a teploměr.

Výsledná tepelná bilance :

tepelné ztráty objektu									  74,4 kW

topný výkon otopných těles								  85,5 kW

ohřev větracího vzduchu VZT jednotkami					 		134,0 kW

ohřev teplé užitkové vody									140,0 kW

topný výkon celkem									359,5 kW

Potřeba tepla na vytápění, ohřev TUV a ohřev větracího vzduchu objektu při uvažovaném nepřerušovaném provozu bude cca  455,8 GJ/rok, spotřeba energie bude cca 148,9 MWh/rok.

Místnosti 4.NP budou vytápěny elektrickými přímotopy, které budou dodávkou profese

## Elektrická energie

Pro provoz objektu je nutné zajistit :

-celkový příkon ……………………………..81,4kW

-výpočtové zatížení(soudobost)……………..69,2kW

-jištění……………………………………….125A

# Bezpečnost při užívání

Pro stavební objekt bude vypracován nový provozní řád. Musí být dodržovány předepsané postupy a způsoby užívání a údržby zařízení dané provozní dokumentací (průvodní dokumentace dodavatele doplněná provozovatelem po vyhodnocení rizik o místní provozní, technologické a bezpečnostní předpisy a postupy, provozní a revizní řády apod.) s respektováním zákonů a souvis. předpisů, s využitím plat. ČSN. U elektr. zařízení zejména nutno aplikovat  ČSN řady 3431.. a EN50110.  Zvláštní pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti částí el. zařízení pod napětím (kvalifikace a pověření pracovníků, zajištění pracoviště, příkaz „B“, atd). Při obsluze a údržbě musí být použity předepsané ochranné a pracovní pomůcky a aplikovány provozovatelem schválené manipulační a pracovní postupy.

# Ochrana proti hluku

Při provádění stavebních a zemních prací musí být dodržovány platné normy, vyhlášky ČÚBP, nařízení a další předpisy.

Užívání provozního objektu – tribuny, není pracovištěm se zvýšenou hladinou hluku. Při provozování stadionu nedojde ke zvýšení hladiny oproti stávajícímu stavu. Zařízení VZT bude trvale (v denních hodinách) provozováno pouze v části šaten pro domácí hráče. Ostatní VZT bude v provozu pouze v době sportovních akcí (předpoklad cca 3 hod).

# Úspora energie a ochrana tepla

S ohledem na úsporu energie byly jednotlivé konstrukce obálky budovy navrženy tak, aby splňovaly požadavky současně platných tepelně technických norem především ČSN 73 0540-2 (2007), a to převážně na úrovni požadovaných hodnot.

Obvodové stěny objektu byly navrženy v takových skladbách nebo z takových materiálů, aby jejich maximální součinitel prostupu tepla byl U=0,38 W/m2.K, což splňuje požadovanou hodnotu výše citované normy.

Ve skladbě podlah přiléhajících k zemině je navržena vrstva tepelné izolace z XPS v tl. 80 mm, což zajistí celé skladbě opět požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla U=0,45 W/m2.K.

Střecha byla navržena s vrstvou tepelné izolace z minerální vlny v tloušťce 240 mm, která zajistí součinitel prostupu tepla celé skladby střešního pláště U=0,24 W/m2.K, což splňuje opět požadavek normy na požadované úrovni.

Okna objektu budou provedena jako plastová s izolačním dvojsklem s maximálním součinitelem prostupu tepla U=1,2 W/m2.K, což splňuje požadavek normy dokonce i na doporučené úrovni. Dveře pak budou provedeny se součinitelem prostupu tepla U=1,7 W/m2.K, což je i požadovaná hodnota normou.

Vzhledem ke zvyšování požadavků na úsporu energie byl objekt navržen tak, že z hlediska energetické náročnosti budov byl při celkové spotřebě energie 833,1 GJ/rok, tj. při měrné spotřebě energie přepočtenou na celkovou podlahovou plochu EPA= 163,5 kWh/m2.rok vyhodnocen jako energetická třída „C“ – VYHOVUJÍCÍ. Na celkové spotřebě energie se u hodnoceného objektu podílí: vytápění (74,6 %), chlazení (0,4 %), větrání (0,2 %), ohřev TUV (7,6 %) a osvětlení (17,2 %).

# přístup a užívání stavby osobami s omezenou schop. pohybu

Do objektu je zajištěn bezbariérový vstup. Rovněž do prostoru pokladny a prodeje suvenýrů bude zajištěn bezbariérový vstup. Pro diváky s omezenou možností pohybu je v objektu instalován výtah.

V objektu je navrženo i WC pro diváky s omezenou možností pohybu.

# Ochrana stavby před škodlivými vlivy z vnějšího prostředí

Podlahová konstrukce bude proti pronikání radonu z podloží opatřena protiradonovou izolací pro střední zátěž. V konstrukci podlahy bude položena foliová izolace tl. 1,5mm. Všechny prostupy protiradonovou izolací musí být vzduchotěsné.

# Inženýrské objekty

## Popis objektů

### Komunikace, zpev. plochy

Nový objekt bude napojen na stávající zpevněné plochy okolo objektu.

V ulici Masarykova bude provedena ve stávající chodníku nová zámková dlažba v šířce cca 2m od nového líce objektu.

Podél štítových stěn bude provedena nová zámková dlažba napojená na stávající asfaltové plochy v areálu stadionu. Podél východní strany tribuny přilehlé k běžecké dráze bude provedena gumová zámková dlažba a umělé zatravnění. Součástí komunikací bude provedení opěrných zídek pro ukončení stávajících stupňů venkovního hlediště.

### Demolice

Jedná se o demolici stávajícího objektu tribuny.

V 1.NP jsou situovány provozní místnosti. Tato část je tvořena železobetonovými sloupy a cihelným zdivem. Prostor pro diváky – tribuna je tvořena dřevěnou konstrukcí s dřevěnými stupni tribuny.

Zastřešení je tvořeno dřevěnou příhradovou konstrukcí s plechovou krytinou na dřevěném bednění

Rozměrové parametry:

Délka			36,65m

Šířka			12,8m

Výška			cca 12,0m

Zastavění plocha	cca 470,0m2

Objekt je veden jako stavební parcela č.404; vlastník – statutární město Ústí n/L.

Součástí demolice je odbourání části terasy u jižní štítové stěny objektu. Včetně stávající pokladny.

### Přípojka páry

Výměníková stanice provozního objektu bude napojena novou přípojkou páry ze stávajícího rozvodu pro potřebu tepla stávajícího městského fotbalového stadionu. Napojovací body páry a kondenzátu budou ve stávající přípojovací šachtě na odbočce pro stadion. Vlastníkem napojovací šachty je „Dalkia a.s.“.

Napojovací šachta páry se nacházena p.p.č.410. Parcela je ve vlastnictví tělových. jednoty „Spartak“ Ústí n/L. Trasa přípojky vede po parcelách č. 413 a405/1. Parcela č.413 je ve vlastnictví tělových. jednoty. Parcela č. 405/1 je ve vlastnictví města Ústí n/L.

Pára a kondenzát budou vedeny v předizolovaném zemním potrubí (bezkanálové provedení). Hloubka uložení potrubí bude proměnná dle konfigurace terénu.

Základní údaje

- protékající médium – paro-kondenzátní potrubí DN 80 / DN 50 o max. teplotě 220 ºC, max. tlak 1,55 MPa

- konstrukční parametry potrubí : teplota do 240 ºC, tlak 2,5 MPa

- materiál potrubí : ocelové trubky bezešvé hladké dle ČSN 42 575, jakost materiálu 11 353.1

- uložení potrubí : ocelová trubka je uložena a vedena v izolaci z minerální vlny a polyuretanu chráněné plášťovou trubkou z tvrdého polyetylenu (HD-PE)

- kompenzace teplotních dilatací : dle patentovaného systému výrobce

- v připojeném objektu bude potrubí napojeno na novou výměníkovou stanici – viz F1.01.4.1

Upozornění

Příslib dodávky tepla a zahájení odběru topné vody musí investor projednat s Obchodním oddělením dodavatele tepla – Dalkia a.s., Divize Ústí nad Labem.

Potřeba tepla pro objekt městského fotbalového stadionu I.Máje je ÚT 220kW a TUV 140kW.

## Zásobování energiemi

-El. energie

El. energie bude odebírána z hlavního rozvaděče ve vstupu do objektu. Rozvaděč bude napojen na stávající kabelovou přípojku.

Pro provoz objektu je potřeba zajistit:

- celkový příkon 81,4kW

- výpočtové zatížení (soud. příkon) 69,2kW

- výpočtový proud 125A

Investor musí u dodavatele el. energie zajistit navýšení instal. příkonu. Stávající jištění původního objektu 63A. Nové jištění 125A.

- Pára

Viz odstavec F2.410 Přípojka páry

-Voda

Objekt bude napojen na ze stávající trasy vodovodní přípojky do stávajícího objektu tribuny,

Celková spotřeba vody: 2044 m3/rok