###### E-01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | TECHN. KONTROLA | KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE # Strážky 21 403 40 Ústí nad Labem ### Tel. 603 709 577 #### vl.krizan@seznam.cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing.Vlastimil Križan | Ing.Vlastimil Križan |  |  |  |
| Investor: Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  |  |
| Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBALOVÉHO STADIÓNU 1.MÁJE V ÚSTÍ NAD LABEM F1.01.4.7 – Silnoproud + bleskosvod |  |  | ## Místo: | ##### Ústí nad Labem |
|  |  |  | Účel : | Stavební povolení |
|  |  |  | Zak. číslo: | 39/2010 |
|  |  |  | Datum : | Duben 2010 |

- Všeobecně

SEZNAM PŘÍLOH:

E-01   Technická zpráva

E-02  Půdorys 1.NP,2.NP,3.NP,4.NP, STŘECHA-HROMOSVOD

E-03  Hlavní vedení

Výkaz výměr

1.1. Rozsah a účel

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení řeší elektroinstalaci na akci: Stavební úpravy městského fotbalového stadiónu 1.Máje v Ústí nad Labem.

  - Podklady pro vypracování projektové dokumentace elektro

PD stavební části vypracovaná firmou G-Design s.r.o. z dubna 2010.

1.3. Předpisy a normy

Projekt je zpracován a musí být realizován dle platných norem ČSN, EN a předpisů v době realizace. V případě změny v PD musí být tato změna zakreslena do projektové dokumentace tím, kdo tuto změnu provedl.

- Základní elektrotechnické údaje

2.1. Napěťové soustavy

3 PEN ~50 Hz 230/400 V, TN-C  - síť

3 PE+N ~50 Hz 230/400 V, TN-S – vnitřní rozvod

2.2. Ochrana před nebezp. dotyk. napětím

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude zajištěna automatickým odpojením vadných částí od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Ochranným pospojováním (HOP)

Doplňujícím pospojováním

Proudovým chráničem

2.3. Prostředí dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51

Prostředí je vyspecifikováno v Protokolu o určení vnějších vlivů ze dne 26.4.2010.

Vnitřní prostory mimo prostor se sprchou a rehabilitace je prostor-   normální.

V prostoru se sprchou a prostor rehabilitace je prostor zvlášť nebezpečný.

Ve venkovním prostoru je prostor zvlášť nebezpečný.

2.4. Krytí el. zařízení

Použité elektrické přístroje a zařízení musí vyhovovat podmínkám ČSN 33 2000-5-51.

2.5. Barevné značení vodičů

Barevné značení vodičů podle ČSN 33 0165

2.6. Napájení a měření el. spotřeby

Napájení objektu je z rozvodnice HDS, která je umístěna vně objektu. Rozvodnice bude přemístěna na základě smlouvy s ČEZ Distribuce a.s.

2.8. Předpokládaný odběr elektrické energie

- Osvětlení ……………………………..23,0kW

- Sauna ………………………….……....8,0kW

- Vířivá vana ……………………………6,5kW

- Vana…………………………………...3,5kW

- VZT…….……………………………..12,7kW

- Výměník …………………………..…..6,0kW

- Klimatizace ……………………………4,5kW

- Výtah….. ………………………………3,7kW

- Přímotopný ohřev místnosti……………5,5kW

- Ostatní ………………………………..8,0kW

Celkem .......................................................81.4kW

Soudobost ……….0.85

Výpočtové zatížení ………………..……..69,2kW

Výpočtový proud.. ……………….….…125,0 A

3. Technické řešení obvodů ELEKTRO

3.1.Napájení

Napájení domu je provedeno ze stávající rozvodnice HDS. Rozvodnice bude přemístěna na základě smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. Před montáží je nutná koordinace profesí a odsouhlasit si přesné umístění rozvodnice HDS. Z HDS je veden nový kabel CYKY do rozváděče RE, který je umístěn na chodbě v 1.NP a bude osazena tak, aby výška elektroměru byla v rozmezí 150 – 170 cm nad úrovní podlahy.. Rozvodnice je vybavena protipožárními dvířky s požární odolností 30minut. V HDS se osadí nové nožové pojistky 3x160A. Hlavní jistič před elektroměrem činí 3x125A. Elektrické měření je nepřímé.

Stávající jistič před elektroměrem činí 63A. Investor si zajistí navýšení instalovaného příkonu.

3.2. Hlavní vedení za elektroměrem, rozvodnice

Z RE budou připojeny kabely CYKY rozvodnice R, které jsou umístěny v jednotlivých podlažích. V těchto rozvodnicích jsou umístěny jistící a ovládací prvky pro prostory v objektu. Rozvodnice R4.2 je napojena přes záložní zdroj UPS. UPS zálohuje kompletně řídící místnost a vnější osvětlení tribun.

3.3. Světelná instalace

Světelná instalace je navržena vodiči CYKY 2-4 x 1,5 převážně ukládanými pod omítku a nad podhled.

V objektu je zřízeno nouzové osvětlení. Nouzové osvětlení je řešeno pomocí samostatných nezávislých nouzových zdrojů, které jsou umístěny ve svítidle. Osvětlení prostoru tribuny je zajištěn pomocí halogenových svítidel, které jsou napájeny přes UPS. V případě výpadku napětí se tyto svítidla automaticky rozsvítí. Svítidla v prostoru tribuny jsou napájena kabelem s požární odlností.

3.4. Zásuvková instalace

ZÁSUVKOVÁ INSTALACE 1x230 V.

Zásuvkové obvody 230 V 50 Hz jsou navrženy vodiči CYKY 3Cx2,5 ukládanými pod omítkou.

Při realizaci dohodne stavebník s dodavatelem prací elektro přesné rozmístění zásuvkových vývodů a jejich výšky nad podlahou, zájmena s ohledem na vybavení místnosti nábytkem, umístění a velikost radiátorů topení apod.

Veškeré zásuvkové obvody jsou chráněny proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

3.5. Slaboproudá zařízení

Slaboproudá zařízení zajišťuje samostatný projekt. Profese silnoproud zajišťuje napájení slaboproudých zařízení.

3.6. VZT a klimatizace

Napájení vzduchotechnických jednotek zajišťuje profese elektro. Regulaci a kabelové propojení zajišťuje profese VZT.

Ventilátor ve výměníkové stanici je spouštěn automaticky od překročení teploty v místnosti 35 st.C na základě pokynu z termostatu. Současně s ním se otevírá klapka vzduchu do VS.

Ventilátor v prádelně a sušárně je spouštěn automaticky na základě vlhkosti v místnosti. Do místnosti se osadí hygrostat, který zajišťuje spouštění ventilátoru.

Ve vybraných sociálních zařízeních v 1.NP jsou osazeny ventilátory. Ventilátory se spouští se světlem a je zde zabezpečen časový doběh.

Profese elektro zajišťuje napájení venkovních kondenzačních jednotek. Regulaci a kabelové propojení zajišťuje profese VZT.

U vstupu v 1.NP se osadí tlačítko, které odstaví napájení do rozváděčů vzduchotechnických jednotek.

3.7. Přímotopný ohřev místností

Ve 4.NP je ohřev místností zajištěn pomocí přímotopných elektrických konvektorů. V místnosti obsluhy se osadí prostorový termostat s týdenním programem.

3.8. Výměníková stanice

Profese elektro zajišťuje napájení rozváděče VS. Regulaci a kabelové propojení zajišťuje profese topení.

3.9. Vytápění střešního žlabu

Na střeše bude provedeno vytápění střešního žlabu. Topný kabel bude připojen přes termostat.

3.10. Hlavní pospojování (HOP)

Hlavní ochranné přípojnice (svorkovnice pro připojení potenciálu) budou umístěny v objektu. Do svorkovnice bude přiveden uzemňovací přívod, připojeny budou ochranné vodiče, vodivé potrubní systémy ústředního vytápění, vody, plynu apod. Vodivé části, přicházející do objekty z venku, musí být pospojovány co nejblíže, jak jen je to možné, k jejich vstupu do objektu.

3.11. Doplňující pospojování

V prostorách zvlášť nebezpečných bude provedeno doplňující pospojování vodičem CY 4mm2 zž.

3.12. Ochrana před bleskem, uzemnění a ochrana před přepětím

Pro zajištění ochrany proti blesku, je na budově nainstalován  hromosvod. Jímací vedení bude řešeno na střešní krytině a bude uloženo na vhodných podpěrách. Na střeše jsou využity náhodné jímače, které budou vodivě propojeny s jímacím vedením. Svody budou vedeny skrytě. Zkušební svorka bude umístěna 1,2m nad terénem. Uzemnění hromosvodu je provedeno jak ochranným zemnícím páskem ZnFe 30x4mm, tak i náhodným zemničem. Jako náhodného zemniče je využito armování základových pilotů. Základové piloty dosahují hloubky 6m a jsou osazeny v mokřině. Z armování bude vyveden praporec pro napojení zkušební svorky.  Poté bude provedeno kontrolní měření. Pokud kontrolní měření nevyhoví, bude uložen zemnící pásek kolem budovy v hloubce min.60cm. Kovové předměty umístěné poblíž jímacího vedení bude k tomuto vedení připojeno.

Proti přepětí jsou v  rozváděči nainstalovány přepěťové ochrany třídy „B+C“. Na vybraných zásuvkách se osadí přepěťová ochrana třídy „D“.

3.13. Závěr

Prováděcí firmě se klade za povinnost respektování platných předpisů a norem ČSN. Pro zřizování elektrických rozvodů a zařízení musí být použito vhodných materiálů a práce musí být provedeny řemeslně pracovníky s odpovídající kvalifikací.

Při realizaci doporučujeme stavebníkovi dohodnou s prováděcí firmou design včetně barevného řešení vypínačů a zásuvek.

Elektrické zařízení musí být před tím, než je uvedeno do provozu prohlédnuto a přezkoušeno, aby se prověřila jeho správná funkce v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61  a bude vyhotovena výchozí revize.