PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBALOVÉHO STADIONU 1.MÁJE

Masarykova ulice

Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem

Požárně bezpečnostní řešení

04/2010				           Ing.Zábojník

......................

Počet listů : 49

- OBSAH :

1.  	Účel

2.  	Popis objektu

3.  	Rozsah hodnocení

4.  	Hodnocení požární ochrany

5.  	Výkresy

6.  	Výpočtová část

7.	Doklady

8.  	Použité předpisy

- 1. ÚČEL

Předmětem akce jsou stavební úpravy a rekonstrukce stávající tribuny městského fotbalového stadionu 1. máje v Ústí nad Labem.

V rámci rekonstrukce bude tribuna její příslušenství postavena zcela nově. Objekt zahrnuje čtyřpodlažní část zázemí tribuny a kabin pro hráče a otevřenou tribunu.

Tribuna je rozdělena na dvě části. Sedadla jsou pevná. Celková kapacita obou částí tribuny je 816 sedadel včetně sedadel pro VIP návštěvy. Kapacita tribuny dle ČSN 73 0818 je 816 x 1,1 = 898 osob. Jedná se o venkovní shromažďovací prostor  velikost 2,99 SP. Jeho součástí jsou i prostory zázemí tribun v 2 NP, 3 NP a 4 NP, kromě prostor v 1 NP, které jsou pod shromažďovacím prostorem, a které musí čl.6.1.3 ČSN 73 0831 tvořit samostatný požární úsek vybavený EPS.

Z každé části tribuny vedou čtyři únikové cesty. Tři z nich vedou do CHÚC typ A. odvětrané přirozeně. Dále jsou zde ještě další dvě venkovní schodiště pro únik osob z tribun. Z objektu pak vedou ještě dvě venkovní schodiště pro únik osob z 2 NP.

V 1 NP jsou kabiny a jejich příslušenství pro domácí, hosty, rozhodčí a trenéry. V 2NP jsou prostory občerstvení a jejich příslušenství, press centrum a místnost pro tisk. V 3NP jsou VIP salonky s přímým vstupem na tribunu. Ve 4 NP jsou dvě strojovny VZT, stanoviště komentátoru a volný prostor.

- 2. POPIS  OBJEKTU

Nosná konstrukce tribuny je železobetonová o požární odolnosti více jak R15 minut, což je postačující k evakuaci osob z tribuny a z objektu. Podrobněji viz dále. Nosným prvkem zastřešení tribuny jsou železobetonové sloupy o rozměrech 60 x 40 cm v kombinaci s ocelovými prvky.

Nosná konstrukce zastřešení tribuny má požadovanou požární odolnost R 15 minut. Střešní plášť je z plechu a vazníky napříč nosnou konstrukcí střechy jsou bez požadavku na požární odolnosti. Příčné vazníky jsou považovány za součást střešního pláště.

Zázemí tribuny je čtyřpodlažní objekt. Objekt má čtyři nadzemních užitných podlaží. Výška objektu dle ČSN 73 0802 je h = 11 m. Konstrukční systém objektu jako celku je nehořlavý ve smyslu ČSN 73 0802. Obvodový plášť bude zateplen minerální izolací třídy reakce na oheň A1, A2.

Nosné obvodové zdivo má tl. 44 cm. Příčky jsou zděné tl. 10-30 cm. Stropní konstrukci v 1 NP, 2 NP a 3 NP nadzemních podlažích tvoří železobetonové dutinové panely.

Instalované podhledy v 1 NP, 2 NP a 3 NP jsou sádrokartonové bez požadavku na požární odolnost. V 4 NP bude instalován sádrokartonový podhled z požárních sádrokartonových desek tl.15 mm o požární odolnosti EI 30 minut.

Obvodové stěny zatepleny minerální izolací třídy reakce na oheň A1, A2 typovým zateplovacím systémem, který nevytváří požárně nebezpečný prostor. Stěny budou z vnější strany zatepleny pomocí minerální izolace cca 10cm.

Na vstupech do CHÚC typ A budou instalovány požární uzávěry s odolností EI 30 DP3–C3 samozavírači, popřípadě EI15DP3-C3. Dvoukřídlé požární dveře budou opatřeny koordinátory zavírání dveří a panikovým kováním. Panikovým kováním, páčkovými uzávěry a panikovými klikami bude opatřena i část dveří bez požární odolnosti viz výkresy PO.

Vodorovně posuvné dveře z VIP budou umožňovat i ruční ovládání v případě výpadku elektrické energie. Tyto dveře se nezapočítávají do kapacity únikových cest z tribuny.

Tři svislé šachty pro VZT potrubí z 2 NP do 3 NP, které budou součástí požárních úseků strojoven VZT, budou ohraničeny sádrokartonovými konstrukcemi s požární odolností EI30DP1.

Požární pásy nejsou požadovány.

Objekt bude větrán nuceně a přirozeně. Schodiště a chodby budou tvořit chráněnou únikovou cestu typ A s recepcí v 1 NP (místnost č.1.36). Popis odvětrání viz dále. Objekt bude vytápěn teplou vodou z dálkového zdroje.

V objektu bude zřízen nový osobní výtah s pohonem ve výtahové šachtě. Výtahová šachta bude prosklená a bude umístěna v CHÚC typ A.. Kabely výtahu budou splňovat klasifikaci třídy reakce na oheň B2ca,S1,d0.

V objektu budou tři instalační šachty pro VZT potrubí. Šachty budou součástí požární ho úseku jim příslušné strojovny VZT. Na prostupech VZT stěnami šachet budou instalovány požární klapky.

Plastová kanalizační potrubí jsou vedena částečně v drážkách ve zdi a částečně volně. Volná plastová potrubí budou při prostupu stropem 1 NP a prostupu stropem 3 NP do strojoven VZT opatřena ze spodní strany požárními manžetami. V 1 NP s odolností EI 45 minut a v 3 NP s odolnosti EI 30 minut.

V objektu bude instalována EPS a evakuační rozhlas nouzové osvětlení.

- 3.  ROZSAH HODNOCENÍ

Jedná se o nový objekt. Celková kapacita obou částí tribuny je 816 sedadel včetně sedadel pro VIP návštěvy. Kapacita tribuny dle ČSN 73 0818 je 816 x 1,1 = 898 osob. Jedná se o venkovní shromažďovací prostor  velikost 2,99SP. Jeho součástí jsou i prostory zázemí tribun v 2 NP, 3 NP a 4 NP, kromě prostor v 1 NP, které jsou pod shromažďovacím prostorem, a které musí čl.6.1.3 ČSN 73 0831 tvořit samostatný požární úsek vybavený EPS.

Hodnocení je provedeno dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0810  ČSN 73 0831.  Hodnocení je provedeno  dle §41 vyhlášky č.246/2001 Sb., vyhlášky č.23/2008 Sb. a vyhlášky č.268/2009 Sb. v rozsahu obvyklém pro stavební povolení.

- 4.  HODNOCENÍ  POŽÁRNÍ  OCHRANY

- Rozdělení na požární úseky

N 1.1		Prostory 1NP

N 1.2/N4		CHÚC typ A + místnost č.1.36 Kancelář recepce + výtah

N 2.1/N4 		Prostory 2 NP, 3 NP a 4 NP

N 2.2/N4 		Strojovna VZT 1 (vlevo) v 4 NP + dvě šachty z 2NP do 4NP

N 2.3/N4		Strojovna VZT 2 (vpravo) v 4 NP + jedna šachta z 2NP do 4NP

- Stanovení požárních charakteristik

Konstrukční systém objektu je hodnocené požární úseky uvažován nehořlavý viz dříve. Výška objektu je h = 11m.

Požární úsek		pv kg/m2	SPB		Součinitel „a“		Počet  PHP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N 1.1			35,05		III		0,925			4

N 1.2/N4		7,5	dle přilehlých PÚ	0,850			-

N 2.1/N4 		21,54		II		0,902			6

N 2.2/N4 		 19,43		II PNP		0,900			1

N 2.3/N4		 19,8		II PNP		0,900			1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výpočet požárního rizika dle ČSN 73 0802 je uveden ve výpočtové části.  Sprinklery, SOZ a SHZ nejsou požadovány. Ve schodišti bude nouzové osvětlení viz dále. Rozměry požárních úseků jsou vyhovující. Dovolený počet podlaží požárních úseků není překročen.

- Stavební provedení

Nosná konstrukce tribuny je železobetonová o požární odolnosti více jak R15 minut, což je postačující k evakuaci osob z tribuny a z objektu. Nosným prvkem zastřešení tribuny jsou železobetonové sloupy o rozměrech 60 x 40 cm o požární odolnosti více jak REI 15DP1 (tab.2.1 Publikace PAVUS PRAHA a.s., Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle Eurokódů 2009 – dále jen Publikace PAVUS Praha a.s). Požadavek je max.45 minut a v posledním podlaží je to 15 minut.

Na sloupech nesoucích střechu jsou svislé ocelové svařence o vnějších rozměrech 15x15 cm a tloušťce stěny 14,2mm. Součinitel průřezu je Am/V = 73,9 m-1.  Na svařencích jsou zavěšena táhla z trubek o vnějším průměru 102 mm a tloušťce stěny 12 mm. Součinitel průřezu je Am/V=94m-1. Táhla nesou svařence ve tvaru I o výšce stojiny 640 mm a tl.20mm. Patky mají délku 230mm a tl.25mm. Součinitel průřezu je Am/V=93m-1.

Při součiniteli Am/V menším než 100 m-1, není nutné ocel na požadavek R15 dodatečně chránit. Nosná konstrukce zastřešení tribuny má tedy požadovanou požární odolnost R 15 minut. Střešní plášť je z plechu a vazníky napříč nosnou konstrukcí střechy jsou bez požadavku na požární odolnosti. Příčné vazníky jsou považovány za součást střešního pláště.

Zázemí tribuny je čtyřpodlažní objekt. Objekt má čtyři nadzemních užitných podlaží. Výška objektu dle ČSN 73 0802 je h = 11 m. Konstrukční systém objektu jako celku je nehořlavý ve smyslu ČSN 73 0802. Obvodový plášť bude zateplen minerální izolací třídy reakce na oheň A1, A2.

Nosné obvodové zdivo má tl. 44 cm. Příčky jsou zděné tl. 10-30 cm. Požární odolnost je  více jak 180 minut (tab.6.4 Publikace PAVUS PRAHA a.s., Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle Eurokódů 2009 – dále jen Publikace PAVUS Praha a.s.). Požadavek je max. 45 minut v 1 NP a 30 minut v dalších podlažích.

Stropní konstrukci v 1 NP, 2 NP a 3 NP nadzemních podlažích tvoří železobetonové dutinové panely o požární odolnosti více jak REI 45 DP1 (ČSN 73 0821 ed.2+Z3, tab. 2, pol.1.2. Požadavek je max.45 minut v 1 NP. V 2 NP a 3 NP je to 30 minut. Instalované podhledy v 1 NP, 2 NP a 3 NP jsou sádrokartonové bez požadavku na požární odolnost. V 4NP bude instalován sádrokartonový podhled z požárních sádrokartonových desek tl.15 mm o požární odolnosti EI 30 minut.

Na vstupech do CHÚC typ A budou instalovány požární uzávěry s odolností EI 30 DP3–C3 samozavírači, popřípadě EI15DP3-C3. Dvoukřídlé požární dveře budou opatřeny koordinátory zavírání dveří a panikovým kováním. Panikovým kováním, páčkovými uzávěry a panikovými klikami bude opatřena i část dveří bez požární odolnosti viz výkresy PO.

V 1 NP v CHÚC typ A bude instalován elektrický rozvaděč. Rozvaděč se zařazuje do II.SPB. Rozvaděč budou zazděn do zdi, čímž bude zajištěna požární odolnost ohraničující konstrukce EI 30DP1. Jeho dvířka musí mít dle požadavku čl. 6.1.7b, ČSN 73 0810 požární odolnost EI15 Sm DP1.

Vodorovně posuvné dveře z VIP budou umožňovat i ruční ovládání v případě výpadku elektrické energie. Tyto dveře se nezapočítávají do kapacity únikových cest z tribuny. Prosklené stěny v 2 NP a 3 NP ohraničující CHÚC typ A musí být požární s odolností EI 30DP1.

Tři svislé šachty pro VZT potrubí z 2 NP do 3 NP, které budou součástí požárních úseků strojoven VZT, budou ohraničeny sádrokartonovými konstrukcemi s požární odolností EI30DP1.

V objektu bude zřízen nový osobní výtah s pohonem ve výtahové šachtě. Výtahová šachta bude prosklená bez požadavku na požární odolnost a bude umístěna v CHÚC typ A.. Kabely výtahu budou splňovat klasifikaci třídy reakce na oheň B2ca,S1,d0.

Obvodové stěny zatepleny minerální izolací třídy reakce na oheň A1, A2 typovým zateplovacím systémem, který nevytváří požárně nebezpečný prostor. Stěny budou z vnější strany zatepleny pomocí minerální izolace cca 10cm. Zateplení objektu je hodnoceno dle ČSN 73 0802 z 05/2009 č.8.4.11 a ČSN 73 0810 z 06/2005 čl. 3.1.3.1 Jedná se o nový objekt. .

Zateplení obvodových stěn

Dle poznámky k čl.3.1.3 ČSN 73 0810 z 04/2009 zateplení konstrukce obvodových stěn nemění klasifikace konstrukcí nehořlavých obvodových stěna i nadále se považuje za konstrukci druhu DP1.

Zateplovací systém – požadavky ČSN 73 0802

Výška objektu dle ČSN 73 0802 je h = 11 m, tj. méně než h = 12 m a méně než h=22,5m. Bude použit zateplovací systém pro výškové budovy. Zateplení nových objektů o výšce větší než h = 12m se navrhují dle čl.3.1.3.1 ČSN 73 0810 z 04/2009. Toto není náš případ.

Požadavky dle ČSN 73 0810 z 04/2009

Výška objektu je h = 11m tj. méně jak 12m a méně než h = 22,5m. Dle ČSN 73 0810 čl.3.1.3.1 se požadavky na zateplovací systémy v našem případě doplňují takto :

1. Konstrukce se hodnotí jako ucelený výrobek. Pro konstrukce s výškovou polohou do hp menší nebo rovno 22,5 m musí být výrobek třídy reakce na oheň B, přičemž tepelná izolace musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojena se zateplovanou stěnou. Bude použita minerální izolace třídy reakce na oheň A1,A2.

2. Index šíření plamene povrchových vrstev is musí být roven nule.

Žádné další požadavky se dle čl.3.1.3.1 ČSN 73 0810 nestanovují.

Zateplení vnějších stěn objektu bude provedeno certifikovaným zateplovacím  systémem. Bude použita jako izolant minerální vlna tl.cca 100 mm třída reakce na oheň A1, popřípadě A2. Vzhledem k tomu, že je objekt zateplován minerální izolací není nutné řešit odkapávání izolantu na unikající osoby. Objekt neleží v požárně nebezpečném prostoru okolních objektů. Typový zateplovací systém s minerální izolací třídy reakce na oheň A1, popřípadě A2  nevytváří požárně nebezpečný prostor.

Požární pásy nejsou požadovány. Stavební provedení vyhovuje požadavkům.

- Únikové cesty

Z 1 NP vede více únikových cest mimo CHÚC typ A.. Vytipované dveře budou opatřeny panikovými klikami. Z 2 NP unikají osoby bočními venkovními schodišti mimo CHÚC typ A a osoby z tribuny do CHÚC typ A. V 3 NP a 4 NP unikají osoby do CHÚC typ A.. Schodiště v objektu je betonové.

Z prostoru tribuny se v 2 NP ještě uniká dvěma venkovními schodišti, dále pak tunelem přes občerstvení do CHÚC typ A.. V občerstvení bude kovový nábytek a minimum požárního zatížení. Prostor je považován za součást shromažďovacího prostoru tribuny a prostor bez požárního rizika ve smyslu čl.6.7 ČSN 73 0802, přes který je možné dle ČSN 73 0831 unikat do CHÚC typ A.. Z krajních částí tribuny ve 3NP se uniká přes krajní salonky VIP do chodeb a dále do CHÚC typ A. Ze střední části tribuny v 3 NP se uniká rovněž přes VIP salonek do CHÚC typ A. VIP salonky jsou rovněž považovány za součást shromažďovacího prostoru tribuny. V dvou krajních saloncích a v prostředním salonku bude minimum nábytku, spíše nehořlavého. Prostor je rovněž považován za prostor bez požárního rizika ve smyslu čl.6.7 ČSN 73 0802, přes který je možné dle ČSN 73 0831 unikat do CHÚC typ A.. Délky NÚC přes VIP salonky jsou velmi krátké. Počátek únikové cesty mimo shromažďovací prostor stejným požárním úsekem je tedy uvažován na počátku chodeb v 3NP vedoucí do CHÚC typ A a vstupu do CHÚC typ A v 2NP a 3 NP. Únikové cesty z tribuny jsou podrobně hodnoceny dále.

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.1 Prostory 1 NP

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

-------------

Součinitel a = 0,925

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =    70

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      9,0

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,3

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l a u zadaných uživatelem.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   1 NÚC   1,3   43,8   30,0  1,0  1,5   49   128   S  rov. Ano

2   1 NÚC   0,9   43,8   30,0  1,0  1,5   21   128   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Poznámky k únikovým cestám

--------------------------

# 1 - Úniková cesta 70% počtu osob

# 2 - Úniková cesta 30% počtu osob

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.2/N4 CHÚC typ A

-------------------------------------------------------------------

Chráněnou únikovou cestou mimo objekt uniká následující počty osob

1 NP – osoby unikají jinými východy, že přes CHÚC typ A

2 NP – osoby z občerstvení a přes centra a tisku unikají po venkovních

ocelových schodištích vlevo a vpravo

2 NP – ze dvou tribun z tunelu uniká do CHÚC typ A 45 + 45= 	90

3 NP – ze dvou tribun do CHÚC typ A uniká		 90 + 90   = 	180

3 NP – Z VIP salonků a z tribun VIP se uniká do do CHÚC typ A	84

4 NP – Komentátoři, řídící místnost						36

----------------------------------------------------------------------

Celkem										390 osob

Schodiště tvoří CHÚC typ A, které je odvětráno otevíratelným okem o ploše 2 m2 na každé podestě, ve 4 NP otevíratelným světlíkem o ploše 2m2 třídy reakce na oheň A1 až C  a vstupními dveřmi v 1 NP o ploše 2m2.

Maximální započitatelný počet osob dle ČSN 73 0818 unikající z objektu schodištěm 390 osob. Šířka schodiště je 2 x 1,5 m a 3 m tj. 2x2,5 únikového pruhu Požadovaný počet únikových pruhů na schodišti je 390/120 = 3,25 pruh tj. pro CHÚC typ A minimálně 3,5 únikové pruhu.

V objektu bude instalováno nouzové osvětlení s dobou funkčnosti 60 minut. Všechny kabely v CHÚC typ A budou vedeny pod omítkou. Kabely výtahu budou mít  klasifikaci třídy reakce na oheň B2ca,s1,d0.

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 2.1/N4 Zázemí tribun

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

-------------

Součinitel a = 0,902

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =   236

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =      2,9

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,4

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l a u zadaných uživatelem.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   2 NÚC   0,9   29,9   22,0  1,0  2,0   40    70   S  rov. Ano

2   2 NÚC   1,1   29,9   22,0  1,0  2,0   40    55   S  dolů Ano

3   2 NÚC   1,4   29,9   22,0  1,5  2,0   88    70   S  rov. Ano

4   2 NÚC   1,6   29,9   22,0  1,5  2,0   88    55   S  dolů Ano

5   2 NÚC   0,7   29,9   15,0  1,0  2,0   42    70   S  rov. Ano

6   2 NÚC   0,7   29,9   15,0  1,0  2,0   42    70   S  rov. Ano

7   2 NÚC   1,0   29,9   25,0  1,0  1,5   36    70   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Poznámky k únikovým cestám

--------------------------

# 1 - Únik osob občerstvení v 2 NP vpravo

# 2 - Únik osob z občerstvení v 2 NP vpravo po venkovním schodišti

# 3 - Únik osob z press centra a tisku v 2 NP vlevo

# 4 - Únik osob z press centra a tisku v 2 NP vlevo po venkovním schodech

# 5 - Únik osob v 3 NP do CHÚC typ A Pravá část

# 6 - Únik osob v 3 NP do CHÚC typ A Levá část

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 2.3/N2 Strojovna VZT + šachta do z 2 NP do 4 NP

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

-------------

Součinitel a = 0,900

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     1

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     41,4

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,4

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l a u zadaných uživatelem.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   4 NÚC   0,3   30,0   15,0  1,0  1,5    1    70   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 2.4/N4 Strojovna VZT 2 + šachta z 2 NP do 4 NP

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

-------------

Součinitel a = 0,900

Započitatelný počet osob podle ČSN 73 0818 =     0

Půdorysná plocha připadající na 1 osobu [m2] =     52,6

Ohrožení osob (čl.9.1.2) te [min] =      2,4

Doba evakuace tu se v souladu s 9.12.1a) porovnává s te

Výpočet doby evakuace tu z hodnot l a u zadaných uživatelem.

e. č.p.Typ  tu    l,max    l   u,min  u   E.s    K   Ev. Únik Vyhovuje

[min]      [m]     [1=0.55 m]   [osob]

-------------------------------------------------------------------

1   4 NÚC   0,3   30,0   15,0  1,0  1,5    1    70   S  rov. Ano

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty z tribun

Kapacita tribuny včetně VIP sedadel je 816 sedadel tj. 816 x 1,1 = 899 osob dle ČSN 73 0818. Dle ČSN 73 0831 se jedná o venkovní shromažďovací prostor o velikosti 899/300 = 2,99 SP.

Osoby z VIP salonků unikají všechny do CHÚC typ A na úrovni 3 NP. Jejich únikové cesty jsou řešení v rámci PU N 2.1/N4.

Tribuna je rozdělena na dvě části s centrálním tunelem, který pokračuje do CHÚC typ A, a dvěma bočními schodišti do venkovního prostoru. Každá část má po stranách uličky. Z každé části vedou čtyři únikové východy. V dolní části jedna do tunelu a druhá na venkovní schodiště.

V horní části je možné unikat pře VIP salonky do CHÚC typ A na úrovni 3 NP. Dále popisované výpočty jsou vedeny pro jednu část a platí i pro druhou.

1. Tribuna I – 408 sedadel tj. 408 x 1,1 = 449 osob dle ČSN 73 0818.

Z tribuny vedou 4 únikové cesty. Dle ČSN 73 0818 je kapacita východů následující :

Max. 35% - 158 osob

Min. 10% - 45 oso

Min. 10% - 45 oso

Min. 10% - 45 oso

Za hlavní východ je uvažován boční východ z tribuny po venkovním ocelovém schodišti. Konstrukce tribuny jsou druhu DP1. Sedadla jsou připevněná. Dle tabulky 3 ČSN 73 0831 je pro další výpočet uvažován součinitel a = 0,8.

Počet osob na jednom únikové pruhu pro více cest je dle tab.19 ČSN 73 0802 pro součinitel a = 0,8 následující.

Unik osob		K		snížení o 25%

-----------------------------------------------

po rovině 		140		105

schody dolů		100		75

schody nahoru		85		64

------------------------------------------------

2. Počet sedadel mezi uličkami

Šířka mezi pevnými sedadly je menší než 449 mm. Dle tab. D1 ČSN 73 0831 je pro uličky na obou stranách řady sedadel maximální počet pro součinitel a = 0,8 stanovena na 18 osob. Dle čl.6.2.3 ČSN 73 0831 se pro venkovní SP násobí tento počet koeficientem 1,5, tj. 18 x 1,5 = 27 sedadel. V našem případě je počet sedadel 25.

3. Boční hlavní východ

Počet osob unikají do uličky je 158 osob. Šířka uličky je 1,5 m tj. 2,5 únikového pruhu.

Nutná šířka uličky je u = 158/75 osob = 2,1 tj. 2,5 pruhy po schodech dolů

Pro unik osob po schodech nahoru je u = 158/64 = 2,46 pruhu.

Šířka uličky je vyhovující.

Rozptylová plocha uličky je 12 x 1,5 + plocha schodiště 5 x 1,5 m = 25,5m2. Počet osob dle čl. D.2.3 ČSN 73 0818 je 158/2 = 79 osob

Nutná plocha je 79 sob /3,3m3/osobu = 23,94m2 – vyhovuje.

Doba evakuace z řady sedadel a uliček.

Dle čl.D.2.3 ČSN 71 0831 se při výpočtu doby evakuace hodnoty se hodnoty vu a Ku snižují následovně.

vu 	- rovina 35 m/minutu		- sníženo na 1/3 = 12 m/minutu

- schody dolů 30 m/minutu	- sníženo na 1/3 = 10 m/minutu

- schody nahoru 25 m/minutu	- sníženo na 1/3 = 8 m/minutu

Ku	- rovina 50 osob/minutu		- sníženo na 1/2 = 25 osob/minutu

- schody dolů 40 osob/minutu	- sníženo na 1/2 = 20 osob/minutu

- schody nahoru 30 osob/minutu- sníženo na 1/2 = 15 osob/minutu

tu = (0,5 x 30 m)/10 + (158osob x 1)//20 x 2,5 pruhu) = 4,66 minut.

Průměrná světlá výška volného prostoru nad tribunami je hs = 8m. Prostor je považován za venkovní odvětraný c4 = 0,65.

te = 1,25 x hs1/2/axc4 =1,25 x 8/1/2/0,8x0,65=6,8minuty tj.více jak 4,66minut.

4. Východ do tunelu – výpočet s vyšším počtem než 45 osob z každé tribuny

Z řady č.1 až 5 se uniká dvěma směry. Počet sedadel v řadě č.1 až 5 je 125. Počet osob dle ČSN 73 0818 je 125 x 1,5 = 138 osob.

70% počtu osob je 138x0,7=97 osob uniká do tunelu–rezerva na straně bezpečnosti

30% počtu osob je 138 x 0,3 = 41 osob

Pro kontrolu šířky uličky u tunelu – 1,5 m tj, 2,5 únikového pruhu.

u = 97 osob/63osob/pruh schody nahoru = 1,53 tj. 2 pruhy vyhovuje. Pro 41 osob na opačné straně rovněž šířka 1,5 m vyhovuje.

Nutná šířka uličky se spoda je 1,53 pruhu.

Nutná šířka uličky se shora je u=45osob/75osob/pruh po schodech dolů = 0,6pruhu

Pruhy se stýkají u východu z tribuny do tunelu. Nutná šířka východu z tribuny do tunelu je 1,53+ 0,6 = 2,13 pruhu. Šířka východu je 1,5m tj. 2,5 únikového pruhu.

Rozptylová plocha uličky je 12 x 1,5 + tunel 3 x 5 m = 33m2.

Počet osob dle čl. D.2.3 ČSN 73 0818 je 97+45/2 = 142/2 = 71 osob

Nutná plocha je 71 osob /3,3m3/osobu = 21,5m2 – vyhovuje.

Rozptylová plocha dvou uliček z obou tribun + tunel je 2x(12 x 1,5)+tunel 3x5 m = 51m2.

Počet osob dle čl. D.2.3 ČSN 73 0818 je 142x2/2 = 142 osob

Nutná plocha je 142 osob /3,3m3/osobu = 43,3m2 – vyhovuje.

Z obou tribun se v tunelu stýkají dvě nechráněné únikové cesty. Východy z tribun jsou v jedné rovině s tunelem.

u = 142osob/105osob/pruh rovina = 1,35 pruhu z obou stran. V tunelu je potřeba minimálně 1,35 + 1,35 = 2,7 únikového pruhu. Šířka tunelu jsou 3 metry tj. 5 pruhů – vyhovuje.

Doba evakuace z řady 1 až 5 až na začátek tunelu.

Dle čl.D.2.3 ČSN 71 0831 se při výpočtu doby evakuace hodnoty se hodnoty vu a Ku snižují na 1/3 a ½ viz výše.

tu  = (0,5 x 30 m)/10 + (137osob x 1)//20 x 2,5 pruhu) = 4,24 minut.

Doba evakuace z řady 1 až 5 z obou tribun v tunelu.

Dle čl.D.2.3 ČSN 71 0831 se při výpočtu doby evakuace hodnoty se hodnoty vu a Ku snižují na 1/3 a ½ viz výše.

tu  = (0,5 x 5 m)/12 + (137x2osob x 1)//25 x 5 pruhů) = 2,4 minut.

Celková doba evakuace je 4,24 + 2,4 = 6,64 minuty.

Průměrná světlá výška volného prostoru nad tribunami je hs = 8m. Prostor je považován za venkovní odvětraný c4 = 0,65.

te = 1,25 x hs1/2/axc4 =1,25 x 8/1/2/0,8x0,65=6,8minuty tj.více jak 6,64minut.

Světlá výška v občerstvení nad tribunami je hs = 3m. Prostor není odvětraný c4 = 1.

te = 1,25 x hs1/2/axc4 =1,25 x 3/1/2/0,9 = 2,4minuty tj.ne více jak 2,4minuty.

5. Horní východy

Horními východy uniká z každé tribuny 45 osob každým ze dvou východů. Výpočty platí pro obě části.

Pro kontrolu šířky uličky – 1,5 m tj, 2,5 únikového pruhu.

u = 45 osob/63osob/pruh schody nahoru = 0,703 tj. 1 pruh vyhovuje.

Rozptylová plocha uličky je 12 x 1,5 + tunel 3 x 5 m = 33m2.

Pro plochu uličky je započteno 97 osob unikajících ze spoda z řad 1až5 a 45 osob unikají horním východem.

Počet osob dle čl. D.2.3 ČSN 73 0818 je 142/2 = 71 osob

Nutná plocha je 71 sob /3,3m3/osobu = 21,5m2 – vyhovuje.

Rozptylová plocha dvou uliček z obou tribun + tunel je 2x(12 x 1,5)+tunel 3x5 m = 51m2.

Počet osob dle čl. D.2.3 ČSN 73 0818 je 142x2/2 = 142 osob

Nutná plocha je 142 osob /3,3m3/osobu = 43,3m2 – vyhovuje.

Únikové cesty z tribun jsou vyhovující.

Únikové cesty z objektu jsou vyhovující.

- Elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena dle protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000 - 3. Před uvedením do provozu bude provedena revize elektro. Proti blesku bude objekt chráněn dle zásad ČSN EN 62 305-11 až 4.  Nový  hromosvod, musí být dle §9, odstavec 2, vyhlášky č.23/2008 Sb. zařízení pro ochranu před bleskem navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2.

V 1 NP v CHÚC typ A bude instalován elektrický rozvaděč. Rozvaděč se zařazuje do II.SPB. Rozvaděč budou zazděn do zdi, čímž bude zajištěna požární odolnost ohraničující konstrukce EI 30DP1. Jeho dvířka musí mít dle požadavku čl. 6.1.7b, ČSN 73 0810 požární odolnost EI15 Sm DP1.

Instalace nouzového osvětlení v objektu je dle  ČSN 73 0831 a vyhlášky č.23/2003 Sb. požadována. Nouzové osvětlení bude v objektu instalováno. Osvětlení bude nouzové s dobou trvání 60 minut (napájení ze sítě + zdroj zabudován ve svítidle). Kabely budou vedeny pod omítkou. Provedení nouzového osvětlení musí být provedeno dle ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení musí být umístěno tak, aby osvětlovalo dostatečně instalované přenosné hasící přístroje a vnitřní hydranty v 1 NP, 2 NP, 3 NP a 4NP. Dle ČSN EN 1838 je určena vzdálenost nouzového svítidla do 2 m od instalovaných PHP a hydrantu. Únikové cesty z objektu jsou vyhovující.

Pro osvětlení hlediště budou sloužit velká halogenová svítidla, která budou napájena z elektrické sítě a bateriového zdroje s dobou funkčnosti minimálně 60 minut, který bude umístěn v samostatném požárním úseku strojovny VZT ve 4 NP. Kabely budou buď vedeny pod omítkou nebo budou míst zaručenou dobu funkčnosti 60 minut.

V objektu je požadován evakuační rozhlas a EPS. Ústředna evakuačního rozhlasu bude v řídící místnosti v 4 NP, kde bude zároveň tablo EPS. Ústředna EPS bude v 1 NP v recepci – místnost č.1.36. Kabely z ústředny EPS k sirénám, evakuačnímu rozhlasu a vypínání VZT musí mít zaručenou odolnost P15 minut. Kabely budou pod omítkou popřípadě budou s požární odolností P15 minut.

V objektu bude zřízen nový osobní výtah s pohonem ve výtahové šachtě. Výtahová šachta bude prosklená a bude umístěna v CHÚC typ A.. Kabely výtahu budou splňovat klasifikaci třídy reakce na oheň B2ca,S1,d0.

- Větrání

Objekt bude větrán nuceně a přirozeně. Schodiště a chodby budou tvořit chráněnou únikovou cestu typ A s recepcí v 1 NP (místnost č.1.36). CHÚC typ A bude odvětrána otevíratelným okem o ploše 2 m2 na každé podestě, ve 4 NP otevíratelným světlíkem o ploše 2m2 třídy reakce na oheň A1 až C  a vstupními dveřmi v 1 NP o ploše 2m2.

# Kabina domácí

Větrání prostorů kabiny domácích bude řešeno jako rovnotlaké s cca 7-násobnou výměnou vzduchu. Větrací jednotka bude instalována ve strojovně VZT ve 4.NP m.č. 4.2. Odvodní potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu, kde bude zakončeno výfukovým kusem.

## Kabina hosté

Větrání prostorů kabiny domácích bude řešeno jako rovnotlaké s cca 7-násobnou výměnou vzduchu. Větrací jednotka bude instalována ve strojovně VZT ve 4.NP m.č. 4.8. Odvodní potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu, kde bude zakončeno výfukovým kusem.

## Posilovna – m.č. 1.22

Větrání místnosti posilovny bude řešeno jako rovnotlaké s cca 10-násobnou výměnou vzduchu za. Větrací jednotka bude instalována v SDK obkladu pod stropem 1.NP m.č. 1.22.

Odvodní potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu, kde bude zakončeno výfukovým kusem.

## Prostory občerstvení ve 2.NP

Větrání prostorů občerstvení bude řešeno jako rovnotlaké s cca 5-násobnou výměnou vzduchu. Větrací jednotka bude instalována ve strojovně VZT ve 4.NP m.č. 4.8. Odvodní potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu, kde bude zakončeno výfukovým kusem.

## Press centrum a média – m.č. 2.8, 2.9

Pro větrání těchto místností bude tedy osazena 1 VZT jednotka. Větrání místnosti určené pro média i press centra bude řešeno jako rovnotlaké s cca 10 až 20-násobnou výměnou vzduchu. Větrací jednotka bude instalována ve strojovně VZT ve 4.NP m.č. 4.2. Odvodní potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu, kde bude zakončeno výfukovým kusem.

Řídící místnost – m.č. 4.3 + VIP severní část

Větrání místností určených pro VIP a řídící místnosti bude řešeno jako rovnotlaké s cca 8-násobnou výměnou vzduchu. Větrací jednotka bude instalována ve strojovně VZT ve 4.NP m.č. 4.2. Odvodní potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu, kde bude zakončeno výfukovým kusem.

## VIP jižní část

Větrání místností určených pro VIP v jižní části bude řešeno jako rovnotlaké s cca 10-násobnou výměnou vzduchu. Větrací jednotka bude instalována ve strojovně VZT ve 4.NP m.č. 4.8. Odvodní potrubí bude vyvedeno nad střechu objektu, kde bude zakončeno výfukovým kusem.

## Zbylé sociální místnosti, úklidové komory a šatny v 1.NP

Odvětrání ostatních sociálních místností, šaten a úklidových komor v 1.NP objektu bude podtlakové nucené. Odtahové potrubí bude vyvedeno na fasádu objektu resp. střechu objektu, kde bude potrubí zakončeno přetlakovou protidešťovou žaluzií resp. výfukovým kusem.

Přívod vzduchu bude netěsnostmi a dveřními oboustrannými větracími mřížkami osazenými na vstupních dveřích do jednotlivých místností (dveřní mřížky budou součástí dodávky stavby).

## Místnost výměníkové stanice – m.č. 1.43

Větrání výměníkové stanice bude podtlakové a bude zajištěno nástěnným odtahovým axiálním ventilátorem.

Přívod větracího vzduchu teplotně neupravovaného bude podtlakem z fasády objektu. Osávaný vzduch bude vyveden nad střechu objektu, kde bude vzduchotechnické potrubí zakončeno výfukovým kusem.

## Odvlhčení místnosti regenerace – m.č. 1.15

V místnosti regenerace domácí bude při provozování vířivky a vodních lázní zvýšená vlhkost vzduchu. Proto zde bude instalován odvlhčovač Dantherm CDP 65 s odvlhčovacím výkonem až 60 l/den.

## Prádelna + sušárna – m.č. 1.40

Místnost prádelny a sušárny bude odvětrávána podtlakově do venkovního prostředí. Množství odsávaného vzduchu v době chodu ventilátoru bude 500 m3/h.

Odtahové potrubí bude vyvedeno na fasádu objektu, kde bude potrubí zakončeno výfukovým kusem s okapničkou pro odvod zkondenzované vody z odtahovaného vzduchu.

Ostatní místnosti

Prostory a místnosti s okenními otvíravými otvory budou větrány přirozeně aerací okny –

viz schématická značka na výkresech.

Na prostupech požárně dělícími konstrukcemi svislých šachet s VZT potrubím, které jsou součástí požárních úseků strojoven VZT, jsou osazeny požární klapky s požární odolností EI 30 minut. Požární klapky jsou vyhrazená zařízení požární ochrany.

VZT potrubí pod stropem místnosti č.1.36 Kancelář –recepce, která je součástí CHÚC typ A, bude požárně izolováno na požární odolnost EI 30 minut.

1. Zpracovatel projektu VZT musí dodržet požadavky současně platné vyhlášky č.246/2001 Sb.

2. Zpracovatel projektu VZT musí mít dle vyhl. č.246/2001 Sb. §5, odstavec 5 oprávnění k projektové činnosti dle zákona č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě. Projektová dokumentace musí být orazítkována autorizovanou osobou.

3. Dle vyhl.246/2001 §10, odstavec 2, musí zpracovatel VZT písemně v projektu VZT, popřípadě při kolaudaci stavby potvrdit, že při zpracování vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací konkrétního výrobce požárních klapek.

4. Použitý systém požárních klapek musí být certifikována pro použití v ČR (schválení příslušnou autorizovanou osobou dle příslušných předpisů). Příslušné certifikáty musí být součástí projektu VZT.

5. Dle vyhl.246/2001 §6, odstavec 2, musí montážní organizace při kolaudaci stavby písemně doložit, že při montáži vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení splnil podmínky stanovené projektovou dokumentací normativními požadavky a průvodní dokumentací konkrétního výrobce požárních klapek.

6. Při kolaudaci stavby bude předložen protokol o montáži, nová výchozí revize instalovaných požárních klapek a protokol o uvedení do provozu.

Umístění sacích a výdechových otvorů je v souladu s požadavky čl.4.3.2 a 4.3.3 ČSN 73 0872.

V 1 NP v CHÚC typ A musí být umístěno vypínání VZT zařízení, které je umístěno ve strojovnách VZT v 4 NP.

- Vytápění

Objekt bude vytápěn teplou vodou z dálkového zdroje.

- Prostupy

V objektu budou tři instalační šachty pro VZT potrubí. Šachty budou součástí požární ho úseku jim příslušné strojovny VZT. Na prostupech VZT stěnami šachet budou instalovány požární klapky.

Plastová kanalizační potrubí jsou vedena částečně v drážkách ve zdi a částečně volně. Volná plastová potrubí budou při prostupu stropem 1 NP a prostupu stropem 3 NP do strojoven VZT opatřena ze spodní strany požárními manžetami. V 1 NP s odolností EI 45 minut a v 3 NP s odolnosti EI 30 minut.

Prostupy elektroinstalace a potrubí s topnou vodou požárně dělícími konstrukcemi  budou dobetonovány až těsně k potrubí. Pokud bude ponechám větší kruhový či čtvercový otvor, musí se prostup utěsnit typizovaným způsobem na požární odolnost max. EI 45 minut. Prováděcí firma doloží příslušné doklady.

- Odstupové vzdálenosti

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.1 Prostory 1 NP

-------------------------------------------------------------------

Odstupy

-------

pv [kg.m-2] =  35,1

-------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po    pv   k2   k3    I       d   Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [kg.m-2]      [kW.m-2]  [m]

-------------------------------------------------------------------

1  40,0   2,0    80     9   40    35  0,63 0,91  95,11   1,80 10.4.4a

2   0,8   0,8     1     1  100    35  0,63 0,91  95,11   0,91 10.4.4a

3   5,0   0,8     4     2   48    35  0,63 0,91  95,11   0,88 10.4.4a

4  14,0   2,0    28     5   40    35  0,63 0,91  95,11   1,78 10.4.4a

5   8,0   3,0    24    11   46    35  0,63 0,91  95,11   2,84 10.4.4a

-------------------------------------------------------------------

1 - Obvodová stěna stadion

2 - Stěna boční L

3 - Stěna boční P

4 - Stěna ulice Levá část

5 - Stěna ulice Pravá část

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.2/N4 CHÚC typ A

-------------------------------------------------------------------

Bez odstupů

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 2.1/N4 Zázemí tribun

-------------------------------------------------------------------

Odstupy

-------

pv [kg.m-2] =  21,5

-------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po    pv   k2   k3    I       d   Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [kg.m-2]      [kW.m-2]  [m]

-------------------------------------------------------------------

1  14,0   5,0    70    16   40    22  0,82 1,19  73,05   2,89 10.4.4a

2  14,0   5,0    70    12   40    22  0,82 1,19  73,05   2,89 10.4.4a

3   5,0   5,0    25     2   40    22  0,82 1,19  73,05   2,12 10.4.4a

4   5,0   5,0    25     3   40    22  0,82 1,19  73,05   2,12 10.4.4a

-------------------------------------------------------------------

1 - Stěna ulice Levá část

2 - Stěna ulice Pravá část

3 - Stěna Pravá

4 - Stěna Levá

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 2.3/N2 Strojovna VZT + šachta do z 2 NP do 4 NP

-------------------------------------------------------------------

Odstupy

-------

pv [kg.m-2] =  19,4

-------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po    pv   k2   k3    I       d   Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [kg.m-2]      [kW.m-2]  [m]

-------------------------------------------------------------------

Bez požárně otevřených ploch

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 2.4/N4 Strojovna VZT 2 + šachta z 2 NP do 4 NP

-------------------------------------------------------------------

Odstupy

-------

pv [kg.m-2] =  19,8

-------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po    pv   k2   k3    I       d   Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [kg.m-2]      [kW.m-2]  [m]

-------------------------------------------------------------------

Bez požárně otevřených ploch

-------------------------------------------------------------------

Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranici stavebního pozemku investora. Z hlediska norem požární ochrany je situování objektu vyhovující

- Příjezdové komunikace

Příjezdová komunikace je vyhovující. Zásahová cesta rovněž není požadována. Objekt má výšku menší než h = 12 m a nástupní plocha není dle ČSN 73 0802 požadována.

- Požární voda

Vnitřní požární voda bude požadována. V 1 NP, 2 NP, 3 NP a 4 NP budou instalovány hadicové systémy pro první zásah s tvarově stálou hadicí délky 30 m o průměru DN 25 mm.  Minimální požadovaný průtok vody je 0,3l/s. Požadovaný minimální přetlak je 0,2 MPa. Přívod vody DN 32-40 mm. Potrubí musí být z nehořlavých hmot.

Pro vnější zásah je požadováno 6,0 l/s. Zajišťují stávající hydranty na obecních rozvodech do vzdálenosti do 150m od objektu.

- Přenosné hasící přístroje

Při určování nezbytně nutného počtu PHP je postupováno dle platné technické normy ČSN 73 0802. Podrobný postup dle přílohy č.4 vyhlášky č.23/2008 Sb., který umožňuje použití   PHP i o jiných velikostí náplně než je standard dle ČSN 73 0802, není nutné v tomto případě dodržet.

Požární úsek		Počet  PHP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N 1.1			4

N 1.2/N4		-

N 2.1/N4 		6

N 2.2/N4 		1

N 2.3/N4		1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem		12

Budou použity PHP typ práškový á 6 kg s hasící schopností 21A, popřípadě 55B nebo sněhový á 5 kg s hasící schopností 13A, popřípadě 55B.

- Spojení

V objektu bude telefon s napojením na veřejnou telefonní síť.

- EPS

1. Důvod instalace

EPS je požadována dle ČSN 73 0831 požadována.

- 2. Vymezení chráněných prostor

V objektu budou chráněny všechny místnosti, kromě WC a hygienických místností.

Umístění hlásičů a zapojení hlásičů a tlačítek je patrné z výkresové dokumentace projektu EPS. Rozsah zabezpečení byl se zpracovatelem projektu EPS konzultován v rozpracovanosti a dohodnutý rozsah se zabezpečení a umístění čidel a tlačítek odpovídá požadavkům zpracovatele požárně bezpečnostního řešení k EPS.

- 3. Technické a funkční požadavky na EPS + náhradní zdroj

Použitý systém EPS musí být certifikována pro použití v ČR (schválení příslušnou autorizovanou osobou dle příslušných předpisů). Příslušné certifikáty musí být součástí projektu EPS.

EPS musí být vždy projektově navržena tak, aby při provozu:

- všechny vznikající požáry byly signalizovány samočinnými hlásiči požáru již v počátečním stádiu,

- umístění jednotlivých prvků EPS vylučovalo snížení jejich provozní spolehlivosti,

- byl zajištěn přístup k hlásičům pro jejich údržbu nebo demontáž,

- elektrické zařízení provedeno podle ČSN 34 2710.

Jako náhradní zdroj ústředny EPS je použit akumulátor 12V, 24Ah.

- 4. Stanovení druhů a způsobů rozmístění jednotlivých komponentů:

- Ústředna EPS

Ústředna bude v místnosti č.1.36 Kancelář recepce a v 4 NP v řídící místnosti. Bude zajištěn přenos na HZS Ústeckého kraje, stanice Ústí nad Labem - Všebořice. Bude napájena ze sítě 230 V. Jako náhradní zdroje je použit akumulátor 12V, 24Ah.

- Hlásiče

Půdorysné rozmístění hlásičů je zřejmé z výkresové části této projektové dokumentace. Pro signalizaci vznikajícího požáru byl navržen tento rozsah zabezpečení:

#### Konvenční hlásiče

Ve střežených prostorech budou instalovány požární hlásiče:

- Optické hlásiče

- Ruční ční tlačítkové hlásiče

Tlačítkové hlásiče jsou nainstalovány v souladu s PBŘ u únikových východu z objektu ve výšce 150 cm od země. Tlačítkové hlásiče budou označeny štítkem v souladu s požadavky ČSN ISO 3864.

Zapojení ústředny a hlásičů a umístění ústředny EPS je na výkresech projektu EPS.

- 5.  Návaznosti na systém EPS

EPS pouze spouští evakuační rozhlas, akusticky vyhlašuje poplach, vypíná VZT.  Ústředna evakuačního rozhlasu bude v řídící místnosti v 4 NP, kde bude zároveň tablo EPS. Ústředna EPS bude v 1 NP v recepci – místnost č.1.36.

Kabely z ústředny EPS k sirénám, evakuačnímu rozhlasu a vypínání VZT musí mít zaručenou odolnost P15 minut. Kabely budou pod omítkou popřípadě budou s požární odolností P15 minut.

- 6. Akustická signalizace

- Signalizace všeobecného poplachu

Přesnou lokalizaci požárního hlásiče uvedeného do poplachového stavu lze určit na zobrazovacím panelu ústředny EPS.

Všeobecný požární poplach bude vyhlašován:

- opticky na ústředně  EPS, akusticky v objektu

- graficky na PC nadstavbě na HZS

- 7. Ochrana kabelových tras

Provedení  vnitřních rozvodů je navrženo dle ČSN EN 54, ČSN 34 27 10, ČSN 73 0875, ČSN 34 2300,   ČSN 33 20 00 - 4 - 41 a norem souvisejících.

Při montáži rozvodů EPS je nutno dodržet minimální vzdálenosti od silového nn:

- při souběhu vedení do 5 m je min. vzájemná vzdálenost obou vedení 6 cm

- při souběhu vedení nad 5 m je min. vzájemná vzdálenost obou vedení 20 cm

- při křižování vedení je min. vzájemná vzdálenost 1 cm

Prostupy kabelů mezi jednotlivými požárními úseky budou ošetřeny protipožární utěsňovací hmotou HILTI v souladu s  ČSN 73 0804 an požární odolnost EI 45 minut.

Kabely budou ve vnitřních prostorech rozvodny uloženy v elektroinstalačních lištách, pevných trubkách popř. pod omítkou. Kabely EPS do objektu 1219 nemusí mít zaručenou požární odolnost dle ČSN 73 0848. Kabely k požární siréně a k evakuačnímu rozhlasu musí mít zaručenou požární odolnost P 15 minut.

Trasy rozvodů budou provedeny dle výkresové části. Zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení EPS je v souladu d čl.13.10 ČSN 73 0804.

Při prostupu kabelů požárně dělícími konstrukcemi budou prostupy kabelů stěnami a stropy utěsněny typizovaným způsobem na požární odolnost max.45 minut, který má realizační firma certifikován. Při kolaudaci budou v případě potřeby předloženy příslušné doklady.

Kabely z ústředny EPS k sirénám, evakuačnímu rozhlasu a vypínání VZT musí mít zaručenou odolnost P15 minut. Kabely budou pod omítkou popřípadě budou s požární odolností P15 minut.

- 8. Výpočtová část

Výpočtová část se nezpracovává.

- 9. Požadavky podrobnější dokumentaci.

Instalace systému EPS do objektu bude zpracováno formou podrobného jednostupňového prováděcího projektu EPS, který bude předložen na HZS Ústeckého kraje, Krajské ředitelství k vyjádření.

1. Zpracovatel projektu EPS musí dodržet požadavky současně platné vyhlášky č.246/2001 Sb., a norem ČSN EN 54 - 1,  ČSN EN 54 - 3, ČSN EN 54 - 4, ČSN EN 54 - 5, ČSN EN 54 -7, ČSN EN 54 - 11, které nahrazují příslušné pasáže ČSN 34 2710.

2. Zpracovatel projektu EPS musí mít dle vyhl. č.246/2001 Sb. §5, odstavec 5 oprávnění k projektové činnosti dle zákona č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě. Projektová dokumentace musí být orazítkována autorizovanou osobou.

3. Dle vyhl.246/2001 §10, odstavec 2, musí zpracovatel EPS písemně v projektu EPS, popřípadě při kolaudaci stavby potvrdit, že při zpracování vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací konkrétního výrobce EPS.  Dále musí být zpracovatel proškolen od výrobce k projektování daného typu EPS. Tyto doklady musí být součástí projektu EPS.

4. Použitý systém EPS musí být certifikována pro použití v ČR (schválení příslušnou autorizovanou osobou dle příslušných předpisů). Příslušné certifikáty musí být součástí projektu EPS.

5. Dle vyhl.246/2001 §6, odstavec 2, musí montážní organizace při kolaudaci stavby písemně doložit, že při montáži vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení splnil podmínky stanovené projektovou dokumentací normativními požadavky a průvodní dokumentací konkrétního výrobce EPS.

6. Při kolaudaci stavby bude předložen protokol o montáži, nová výchozí revize instalované EPS a protokol o uvedení do provozu.

- Požárně bezpečnostní tabulky

Únikové cesty budou označeny  značkami podle ČSN ISO 3864 a podle Nařízení vlády č.11/2002 Sb. tak, aby unikající osoby byly v každém místě jednoznačně informovány o směru úniku. Taktéž  budou označeny také všechny cesty a vstupy,  které k úniku nelze použít.

Nařízení vlády č. 11/2001 Sb. ze dne 14.listopadu 2001, stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. Tabulky pro označení únikových cest a východů budou použity z fotoluminiscenčního materiálu podle ustanovení §2 odstavce 1 nařízení vlády 11/2001 Sb., pokud nebudou mít vlastní zdroj osvětlení. V objektu bude instalováno nouzové osvětlení.

- Opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějící hasební a záchranné práce

Zasahující hasiči provádějící hasební a záchranné práce se musí řídit rozkazy velitele zásahu, který se řídí zásadami požární taktiky platnými pro jednotlivé druhy a typy požárů.

- 5.  VÝKRESY

Po 1	Situace

Po 2	Půdorys 1 NP

Po 3	Půdorys 2 NP

Po 4	Půdorys 3 NP

Po 5	Půdorys 4 NP

Po 6	Řez A-A´

Po 7	Řez B-B´

Po 8	Řez C-C´

- 6. VÝPOČET

V příloze je přiložen výpočet požárního rizika dle ČSN 73 0802, výpočet únikových cest a odstupových vzdáleností pro hodnocené požární úseky – 16 listů.

- 8. DOKLADY

1. Záznam z jednání na HZS Ústeckého kraje, Krajské ředitelství ze dne 22.3.2010-3listy.

- 7 POUŽITÉ  PŘEDPISY

ČSN   73 0802, 73 0818, 73 0821, 73 0831,  73 0873, 73 0875.

Vyhláška č.246/2001Sb., vyhláška č.23/2008 Sb., vyhláška č.268/2009 Sb..

Publikace PAVUS PRAHA a.s., Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle Eurokódů 2009.