###### DENNÍ OSVĚTLENÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | TECHN. KONTROLA | KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE # Strážky 21 403 40 Ústí nad Labem ### Tel. 603 709 577 #### vl.krizan@seznam.cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing.Vlastimil Križan | Ing.Vlastimil Križan |  |  |  |
| Investor: Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  |  |
| Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO FOTBALOVÉHO STADIÓNU 1.MÁJE V ÚSTÍ NAD LABEM Výpočet denního a umělého osvětlení |  |  | ## Místo: | ##### Ústí nad Labem |
|  |  |  | Účel : | Stavební povolení |
|  |  |  | Zak. číslo: | 39/2010 |
|  |  |  | Datum : | Duben 2010 |

A. SVĚTELNĚ TECHNICKÁ ČÁST

1.0. ÚVOD

Projekt řeší výpočet činitelu denního osvětlení v místnostech objektu podle zadání zákazníka. Veškeré technické data výpočtu denního osvětlení je uvedeno ve výpočtu.

Výpočet je prováděn pro místnosti s předpokladem trvalého zrakového úkolu.

2.0 PODKLADY

- stavební údaje

- účel místnosti

- odraznosti prostoru

- zastínění

- ČSN 73 0580

3.0  VYHODNOCENÍ A ZÁVĚR

| Č. M. | MÍSTNOST | DRUH OSVĚTLENÍ | TŘÍDA | emin-norma | em-norma | ZHODNOCENÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (%) | (%) |  |
| 1.36 | Kancelář | Boční | IV | 1,5 |  | Vyhovuje |
| 1.37 | Kancelář | Boční | IV | 1,5 |  | Vyhovuje |
| 1.38 | Kancelář | Boční | IV | 1,5 |  | Vyhovuje |

Závěr:

Denní osvětlení vyhovuje pouze v prostorách kde č.d.o. dosahuje 1,5% + 1metr a výše. Pracoviště s trvalým pobytem osob musí být situovány do těchto prostorů. Ostatní prostory jsou charakterizovány pro krátkodobý pobyt tj. ne déle než 4.hod denně nebo déle než 4.hod denně max. po dobu 29 dnů v roce.

Toto musí zajistit investor vhodným umístěním pracovišť.

PŘI NÁVRHU UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ČSN EN 12464-1 (36 0450) A ZEJMÉNA ČSN 36 0020-1.