| Kozinova 1240/1 400 03 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ZÁKAZNÍK |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G DESIGN |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 004 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 z 8 | 1 |  |
| Projektová dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1.Máje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| client: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | p.p.č.404 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| building site: |  |  | Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | DOSTAVBA A REKONSTRUKCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| type of project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  | F1.01 Provozní objekt nmnnmnnnnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| content: |  |  | F1.01.4 Technika prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F1.01.4.1 Zařízení pro vytápění budov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 1 | 10.9.2010 | Ing. Hrotek |  |  | M. Krška |  |  | Ing. Gottlieb |  |  |  |  | Rozšíření výměníkové stanice |  |  |  |
| 0 | 30.4.2010 | Ing. Hrotek |  |  | M. Krška |  |  | Ing. Gottlieb |  |  |  |  | Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval |  | Podpis | Schválil |  |  | Podpis |  | Účel |  |  |  |

OBSAH:

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ	3

2.	CHARAKTER STAVBY	3

3.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADů	3

4.	POTřEBA TEPLA PRO VYTáPěNí	3

5.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	4

5.1	Zdroj tepla	4

5.2	Primérní médium - pára	4

5.3	Sekundérní médium – topná voda	4

5.4	Doplňování systému	5

5.5	Ohřev TUV	6

5.6	Kondenzátní hospodářství	6

5.7	Větve pro topný systém	6

5.8	Větve pro VZT jednotky	6

5.9	Větve pro tribuny A2 a A3	7

6.	Měření tepla	7

7.	UPOZORNĚNÍ !	7

8.	NÁTĚRY A IZOLACE	7

9.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	7

10.	SEZNAM VÝKRESŮ	8

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Místo stavby : 	p.p.č.404 Ústí nad Labem, Ústecký kraj

Charakter stavby : 	Novostavba

Název stavby : 	Stavební úpravy městského fotbalového stadionu I.Máje

Investor : 	Statutární město - Ústí nad Labem

# CHARAKTER STAVBY

Projekt je dokumentací k žádosti o stavební povolení a pro výběr dodavatele stavby profese ústřední vytápění nově rekonstruovaného objektu městského fotbalového stadionu I.Máje v Ústí nad Labem.

Tepelný odpor obvodových konstrukcí dle podkladů stavebního projektanta vyhovuje ČSN 730540-2.

obvodové stěny		UN = 0,34 – 0,38 W/m2K

střecha				UN = 0,24 W/m2K

podlaha k zemině		UN = 0,45 W/m2K

okna				UN = 1,2 - 1,7 W/m2K

venkovní dveře 		UN = 1,7 W/m2K

vnitřní dveře			UN = 2,3 W/m2K

vnitřní zděné konstrukce	UN = 0,6 – 2,0 W/m2K

# PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADů

- stavební výkresy ze dne 28.3.2010

- související normy a předpisy - ČSN EN 12831, ČSN 730540

- zdrojem tepla pro vytápění objektu bude nová paro-kondenzátní přípojka DN 80 - DN 50 přivedená do objektu v rámci části projektové dokumentace F 2.410 Přípojka páry

- dodavatel tepla - Teplárna Trmice a.s. udává parametry páry – max. tlak 1,55 MPa (min. 0,7 MPa), max. teplota 220 oC, parametry kondenzátu, který bude vracen zpět do systému – teplota pod 40 oC, tlak 1,2 MPa, požadované kondenzátní čerpadlo tlak 1,5 MPa

- pro vytápění objektu a potřebu topné vody bude v objektu městského fotbalového stadionu I.Máje vybudována nová předávací stanice pára-voda tlakově nezávislá instalovaná v technické místnosti č. 1.42 v 1.NP a to pouze pro potřeby vytápění a ohřevu větracího vzduchu tribun A1, A2 a A3

- vytápění a ohřev větracího vzduchu tribun A2 a A3 je řešen samostatnou projektovou dokumentací

- tato PD řeší pouze vytápění a ohřev větracího vzduchu tribuny A1

- ohřev TUV bude nepřímý pomocí kombinovaného zásobníku o objemu 1 000 litrů osazeném v technické místnosti č. 1.42 v 1.NP

- požadavek zadavatele topný systém rozdělit na jednotlivé topné okruhy podle podlaží

- 2.NP a 3.NP bude v době nevyužívání pouze temperováno topnou vodou na +5 až + 10 oC, 4.NP nebude topnou vodou temperováno vůbec, samotné vytápění 4.NP v zimním období v době užívání bude řešeno profesí elektro pomocí elektrických přímotopů

- demontáž a likvidace stávajícího zdroje tepla není předmětem této PD

# POTřEBA TEPLA PRO VYTáPěNí

Byla stanovena dle platné ČSN EN 12831 a ČSN 730540.

Oblastní teplota te = -13 oC (okr. Ústí nad Labem).

Charakteristické číslo budovy B = 8.

Výsledná tepelná bilance :

tepelné ztráty objektu									  74,4 kW

topný výkon otopných těles								  85,5 kW

ohřev větracího vzduchu VZT jednotkami						134,0 kW

topná voda pro tribunu A2								  75,9 kW

topná voda pro tribunu A3								  54,2 kW

ohřev teplé užitkové vody								140,0 kW

topný výkon celkem									489,6 kW

Potřeba tepla na vytápění, ohřev TUV a ohřev větracího vzduchu objektu při uvažovaném občasném provozu bude cca  1 134 GJ/rok, spotřeba energie bude cca 314,9 MWh/rok.

Místnosti 4.NP budou vytápěny elektrickými přímotopy, které budou dodávkou profese elektro.

Příslib dodávky tepla a zahájení odběru topné vody musí investor projednat s Obchodním oddělením dodavatele tepla - Teplárna Trmice a.s.

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

## Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro účely vytápění, ohřevu větracího vzduchu a ohřevu TUV nově rekonstruovaného objektu městského fotbalového stadionu I.Máje bude nová kompaktní výměníková stanice pára-voda o výkonu ÚT 350 kW a TUV 140 kW.

Nová výměníková stanice bude instalována v technické místnosti č. 1.43 v 1.NP.

Součástí dodávky výměníkové stanice bude též Řídící systém MaR. Přibližné umístění hlavního elektrického rozvaděče výměníkové stanice viz dispozice, přesné umístění bude stanoveno při samotné montáži dodavatelem výměníkové stanice.

## Primérní médium - pára

Parametry páry : 	max. tlak	1,55 MPa (abs.)

min. tlak	0,7 MPa (abs.)

max. teplota	220 oC

Na vstupu páry do výměníkové stanice bude osazen ruční uzavírací ventil určený jako hlavní uzávěr páry. Za ruční uzavírací armaturou budou instalovány filtr, manometr, teploměr a havarijní uzávěr a dále trubkový výměník pára-voda.

Výměník bude regulován na kondenzátní straně regulačním ventilem s havarijní funkcí.

## Sekundérní médium – topná voda

Na sekundární straně je na výstupu z výměníku umístěn dle ČSN pojistný ventil, tlakoměr a teploměr.

Součástí KPS bude celkem šest topných okruhů :

1.okruh pro vytápění		22,5 kW, teplotní spád 75/55 oC, tlaková ztráta do H = 3 m

2.okruh pro vytápění		17,3 kW, teplotní spád 75/55 oC, tlaková ztráta do H = 3 m

3.okruh pro vytápění		23,5 kW, teplotní spád 75/55 oC, tlaková ztráta do H = 3 m

4.okruh pro vytápění		22,2 kW, teplotní spád 75/55 oC, tlaková ztráta do H = 3 m

5.okruh pro vzduchotechniku	75,0 kW, teplotní spád 80/60 oC, tlaková ztráta do H = 3 m

6.okruh pro vzduchotechniku	59,0 kW, teplotní spád 80/60 oC, tlaková ztráta do H = 3 m

7.okruh pro ohřev TUV	zásobník TUV – 1 000 litrů

8. okruh pro tribunu A2	75,9 kW, teplotní spád 80/60 oC, tlaková ztráta do H = 3 m

9. okruh pro tribunu A3	54,2 kW, teplotní spád 80/60 oC, tlaková ztráta do H = 3 m

1., 2., 3. a 4. okruh pro vytápění jsou sestaveny z uzavíracích armatur, filtrů, zpětných ventilů, oběhových čerpadel a trojcestných regulačních ventilů, které regulují topné médium na teplotní spád 75/55 oC.

5., 6., 7. a 8. okruh pro ohřev větracího vzduchu a pro tribuny A2 a A3 jsou sestaveny z uzavíracích armatur, filtrů, zpětných ventilů a oběhových čerpadel a udržují konstantní teplotní spád 80/60 oC.

7. okruh pro ohřev TUV je sestavena z oběhového čerpadla a trojcestného ventilu, který otevírá při požadavku nabití zásobníku TUV topnou vodou o teplotním spádu 90/70o C.

Každý okruh je osazen teploměry, tlakoměry, vypouštěcími ventily.

Na výměníkovou stanici je dále napojena expanzní nádoba a doplňovací zařízení s úpravnou vody.

1. okruh bude v zimním období vytápět část 1.NP trvale na požadované vytápěcí teploty dle normových hodnot

2., 3. a 4. okruh bude v zimním období vytápět zbylou část 1.NP, 2.NP a 3.NP na požadované vytápěcí teploty dle normových hodnot pouze v době užívání těchto místností (tj. v době sportovních akcí), při nevyužívání místností 1.NP, 2.NP a 3.NP budou tyto prostory pouze temperovány na +5 až + 10 oC (dle nastavení uživatele)

5. okruh bude dodávat topnou vodu pro ohřev větracího vzduchu v zimním období do strojovny vzduchotechniky ve 4.NP (m.č.4.2) a VZT jednotku pro posilovnu, provoz tohoto okruhu bude závislý na spouštění zařízení vzduchotechniky pro místnosti kabiny domácích, posilovny, místností médií a prostorů VIP a řídící místnosti

6. okruh bude dodávat topnou vodu pro ohřev větracího vzduchu v zimním období do strojovny vzduchotechniky ve 4.NP (m.č.4.8), provoz tohoto okruhu bude závislý na spouštění zařízení vzduchotechniky pro místnosti kabiny hostů, prostorů občerstvení, press centra a prostorů VIP

7. okruh bude zajišťovat ohřev teplé užitkové vody v době požadavku nabití zásobníku TUV

8. a 9. okruh bude dodávat topnou vodu pro vytápění a pro ohřev větracího vzduchu v zimním období pro tribuny A2 a A3, provoz těchto okruhů bude závislý na provozu místností tribun A2 a A3, při nevyužívání místností tribun A2 a A3 budou tyto prostory pouze temperovány na +5 až + 10 oC (dle nastavení uživatele)

## Doplňování systému

Doplňování topného systému je studenou vodou. Na doplňovacím potrubím je kulový kohout, zpětný ventil, filtr, změkčovací zařízení, vodoměr a solenoidový ventil. Doplňování topného systému nastává, když poklesne tlak v topném systému, otevře se solenoidový ventil.

Při dosažení provozního tlaku se solenoidový ventil uzavře.

Doplňování je součástí regulace výměníkové stanice.

## Ohřev TUV

Pro ohřev TUV bude osazen nerezový akumulační zásobník o obsahu 1 000 l, PN 1,0 MPa. Regulace teploty ohřevu TUV bude pomocí oběhových čerpadel osazených na obou topných stranách deskového výměníku, topná strana bude s teplotním spádem 90/70 oC.

## Kondenzátní hospodářství

Dle požadavku dodavatele tepla (Teplárna Trmice a.s.) bude kondenzát vychlazen pod teplotu 40 oC a vracen zpět do systému.

Všechen kondenzát od jednotlivých spotřebičů je vracen a bude zachycován ve válcové kondenzátní nádrži o objemu 750 litrů.

Kondenzátní nádrž je osazena stavoznakem pro snímání hladiny kondenzátu, přepadem a odvětrávacím potrubím. Kondenzát je přečerpáván do kondenzátní sítě pomocí kondenzátního čerpadla, jehož pozice bude zdvojena. Spínání čerpadla bude od hladiny v kondenzátní nádobě.

Dodavatelem tepla doporučené kondenzátní čerpadlo bude mít dopravní tlak 1,5 MPa. Řešení spínání kondenzátního čerpadla bude součástí Řídícího systému MaR výměníkové stanice.

Uvolňovací potrubí zbytkové páry z kondenzátní nádrže bude vyvedeno nad střechu objektu.

Za přepadovým potrubím z kondenzátní nádrže bude instalována nádoba o objemu 300 litrů s neutralizátorem pro neutralizaci kondenzátu v případě jeho přepadu v době nefunkčnosti kondenzátních čerpadel a možného zaplavení místnosti výměníkové stanice s odvodem do kanalizace.

Případný přepadnutý kondenzát bude samovolně odtékat do guly v místnosti. Odkanalizování místnosti je součástí dodávky stavby.

## Větve pro topný systém

Topný systém bude teplovodní dvoutrubkový s teplotním spádem 75/55 oC s trojcestnými směšovacími ventily s elektropohony a oběhovými čerpadly.

Ze strojovny ÚT povedou hlavní páteřní stoupačky do jednotlivých NP. V 1.NP a ve 2.NP budou vedeny pod stropem v SDK obkladu hlavní páteřní ležaté rozvody. V SDK obkladu pod stropem 2.NP bude též veden páteřní rozvod pro topná tělesa ve 3.NP a 4.NP.

Z páteřního ležatého rozvodu dále budou vedeny odbočky, na které budou napojena desková otopná tělesa v provedení Ventil Kompakt.

Otopná tělesa budou osazena regulačními hlavicemi.

Rozvodné potrubí bude na nejvyšších místech odvzdušněno automatickými odvzdušňovačemi a na nejnižších místech budou vypouštěcí kohouty. Rozvodné potrubí bude vedeno v plynulém spádu. Potrubí bude z trub ocelových svařovaných a bude opatřeno syntetickým nátěrem. Hlavní stoupačky a ležaté potrubní rozvody v nevytápěných prostorách budou izolovány.

## Větve pro VZT jednotky

Pro ohřev větracího vzduchu pro VZT jednotky bude ÚV zajištěno topným potrubím s teplotním spádem 80/60 oC s oběhovými čerpadly.

Potrubí topné vody bude topnými okruhy č. 5 a 6 přivedeno do místností strojoven vzduchotechniky ve 4.NP. V každé strojovně bude instalován vždy jeden podružný rozdělovač se sběračem. Před každým rozdělovačem bude osazen anuloid.

Na každém rozdělovači budou celkem tři topné větve. Jedna větev vždy pro jednu příslušnou VZT jednotku. V1.NP bude ještě vysazena odbočka pro ohřívací komoru VZT jednotku určené pro posilovnu.

Potrubí topné vody z každé větve bude přivedeno k ohřívací komoře příslušné VZT jednotky. Regulace teploty topné vody pro každou VZT jednotku bude pomocí trojcestného směšovacího ventilu s elektropohonem a oběhového čerpadla, které budou osazeny přímo na rozdělovači se sběračem. Součástí směšovacích uzlů jsou též uzavírací a měřící armatury. Směšovací armatury a oběhová čerpadla včetně servopohonů budou součástí dodávky MaR vzduchotechnických jednotek.

Rozvodné potrubí bude na nejvyšších místech odvzdušněno automatickými odvzdušňovačemi a na nejnižších místech budou vypouštěcí kohouty. Rozvodné potrubí bude vedeno v plynulém spádu. Potrubí bude ocelové svařované a bude opatřeno syntetickým nátěrem. Potrubní rozvody budou izolovány.

## Větve pro tribuny A2 a A3

Pro vytápění a ohřev větracího vzduchu pro tribuny A2 a A3 bude ÚV zajištěno topným potrubím s teplotním spádem 80/60 oC s oběhovými čerpadly.

Na rozdělovači se sběračem, který je součástí dodávky předávací stanice budou připraveny 2 topné větve pro účely vytápění a ohřevu větracího vzduchu tribun A2 a A3. Předávacím bodem jsou ruční uzavírací armatury S8-7, S1-7, S8-8 a S1-8. Potrubí topné vody vedené pro tribuny A2 a A3 jsou již specifikovány v rámci projektové dokumentace vytápění tribun A2 a A3.

# Měření tepla

Měření spotřeby tepla bude nepřímé na zpátečním potrubí. Potřebné měřící prvky pro měření spotřeby tepla dodá Teplárna Trmice a.s., montážní firma je nainstaluje do potrubí. Uživatel ve spolupráci s montážní firmou si zajistí dodávku u Teplárny Trmice a.s.. Doba dodání měřiče od jeho objednání je dle sdělení Teplárny Trmice a.s.. cca 1 měsíc.

Během stavby si dodavatelská firma ÚT zajistí součinnost dodávky a instalaci měřiče tepla s Teplárnou Trmice a.s.

Při instalaci měřiče tepla je nutno dodržet předepsané uklidňující délky před a za měřícím místem.

# UPOZORNĚNÍ !

Montážní práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky dle zák. 396/92 Sb. Na zařízení ÚT budou provedeny příslušné zkoušky dle ČSN 06 0310, ČSN 060830.

Před uvedením výměníkové stanice do provozu musí být stanovena a zaučena odpovědná osoba za provoz výměníkové stanice.

# NÁTĚRY A IZOLACE

Potrubní rozvody topné vody budou opatřeny izolací pro odpovídající teplotu topné vody. Neizolované potrubí bude natřeno syntetickým nátěrem.

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Stavební

Budou udělány prostupy stěnami pro rozvody potrubí topné vody.

Dále bude vyrovnána a vybetonována podlaha pro instalaci nové výměníkové stanice a zásobníku TUV.

MaR

Vyregulovat teplotní spád jednotlivých větví topné soustavy dle požadavku. Regulace teploty bude ekvitermní podle čidla osazeného ve venkovním prostředí.

Kompletní zařízení pro Měření a regulaci výměníkové stanice bude součástí dodávky výměníkové stanice.

Elektro + MaR

Připojení hlavního rozvaděče MaR výměníkové stanice k síti – 5 kW.

Napájení el. topných patron akumulační nádoby pro letní období – 9 kW.

ZTI

Napojení rozvodů studené vody, teplé užitkové vody a cirkulace na zařízení výměníkové stanice. TUV. Odkanalizování místnosti nové výměníkové stanice.

# SEZNAM VÝKRESŮ

| Číslo výkresu | Účel | Archivní číslo | Revize |
| --- | --- | --- | --- |
| F1.01.4.1 Zařízení pro vytápění budov |  |  |  |
| HU 01 | Schéma výměníkové stanice | GD-Z-0474 | 1 |
| HU 02 | Půdorys 1.NP | GD-2-1080 | 1 |
| HU 03 | Půdorys 2.NP | GD-2-1081 | 0 |
| HU 04 | Půdorys 3.NP | GD-2-1082 | 0 |
| HU 05 | Půdorys 4.NP | GD-2-1083 | 0 |