| Kozinova 1240/1 400 03 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ZÁKAZNÍK |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G DESIGN |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 004 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 z 7 | 1 |  |
| Projektová dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1.Máje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| client: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | p.p.č.404 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| building site: |  |  | Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | DOSTAVBA A REKONSTRUKCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| type of project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  | F.2 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| content: |  |  | F 2.410 Přípojka páry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 1 | 10.9.2010 | Ing. Hrotek |  |  | M. Krška |  |  | Ing. Gottlieb |  |  |  |  | Rozšíření výměníkové stanice |  |  |  |
| 0 | 30.4.2010 | Ing. Hrotek |  |  | M. Krška |  |  | Ing. Gottlieb |  |  |  |  | Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval |  | Podpis | Schválil |  |  | Podpis |  | Účel |  |  |  |

OBSAH:

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ	3

2.	přehled výchozích podkladů	3

3.	TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ	3

3.1	Zdroj tepla	3

3.2	Potrubí přípojky páry a kondenzátu	4

3.3	Složení předizolovaného potrubí PIP 240	5

3.4	Základní údaje	5

3.5	Zemní práce	5

4.	UPOZORNĚNÍ !	6

5.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	7

6.	SEZNAM VýKRESů	7

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Místo stavby : 	p.p.č.404 Ústí nad Labem, Ústecký kraj

Charakter stavby : 	Novostavba

Název stavby : 	Stavební úpravy městského fotbalového stadionu I.Máje

Investor : 	Statutární město - Ústí nad Labem

# přehled výchozích podkladů

- stavební výkresy ze dne 28.3.2010

- zdrojem tepla pro vytápění a ohřev větracího vzduchu objektu městského fotbalového stadionu bude nová paro-kondenzátní přípojka DN 100 / DN 65, která bude za odbočkou pro stávající výměníkovou stanici objektu TJ Spartaku zredukována na přípojku DN 80 / DN 50

- pro stávající výměníkovou stanici objektu TJ Spartaku bude vedena paro-kondenzátní přípojka  DN 50 / DN 40 odbočkou z páteřní přípojky DN 100 / DN 65 a bude ukončena uzavíracími armaturami

- dodavatel tepla – Teplárna Trmice a.s., udává parametry páry – max. tlak 1,55 MPa (min. 0,7 MPa), max. teplota 220 oC, parametry kondenzátu, který bude vracen zpět do systému – teplota pod 40 oC, tlak 1,2 MPa, požadované kondenzátní čerpadlo tlak 1,5 MPa

- pro vytápění objektu a potřebu topné vody bude v objektu městského fotbalového stadionu I.Máje vybudována nová předávací stanice pára-voda tlakově nezávislá instalovaná v technické místnosti č. 1.42 v 1.NP a to pouze pro potřeby vytápění a ohřevu větracího vzduchu tribun A1, A2 a A3

- napojovacím bodem budou ruční uzavírací armatury osazené ve stávající připojovací šachtě na odbočce pro objekt fotbalového stadionu, armatury jsou dodávkou Teplárny Trmice a.s.

- dle požadavku Teplárny Trmice a.s. bude v připojovací šachtě na odbočce pro městský fotbalový stadion I.Máje ještě vysazena odbočka DN 15 pro potřebu páry a kondenzátu pro objekt šaten a bude ukončena uzavíracími armaturami

- napojení potrubí páry a kondenzátu na potrubní rozvody pro objekt šaten a na potrubní rozvody ve stávající výměníkové stanici objektu Spartaku není předmětem řešení této PD

- od připojovací šachty až k objektu TJ Spartak bude nové potrubí vedeno ve stávajícím topném kanále, který bude odkryt a stávající potrubí bude demontováno, od objektu TJ Spartak bude potrubí páry a kondenzátu pro stadion vedeno nově v zemi

# TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ

## Zdroj tepla

Objekt městského fotbalového stadionu I.Máje bude napojen na stávající potrubní rozvod páry a kondenzátu DN 300 / DN 125, který je ve vlastnictví Teplárny Trmice a.s.

Dodavatel tepla - Teplárna Trmice a.s. zajistí vysazení nové odbočky páry DN 100 a kondenzátu DN 65 na stávajícím potrubním rozvodu pro potřebu tepla městského fotbalového stadionu I.Máje, potřebu objektu TJ Spartak a objektu šaten (řešení rozvodů v objektech TJ Spartaku a objektu šaten není předmětem řešení této PD). Napojovacím bodem budou nové ruční uzavírací armatury osazené ve stávající připojovací šachtě, armatury budou dodávkou Teplárny Trmice a.s.

Od napojovacího bodu bude potrubí páry a kondenzátu vedeno v zemi v předizolovaném potrubí (bezkanálové provedení) v hloubce cca 1 až 2 m. Výška hloubky uložení potrubí se bude měnit podle terénu.

Příslib dodávky tepla a zahájení odběru topné vody musí investor projednat s Obchodním oddělením dodavatele tepla - Teplárna Trmice a.s.

Potřeba tepla pro objekt městského fotbalového stadionu I.Máje je ÚT 350 kW a TUV 140 kW.

## Potrubí přípojky páry a kondenzátu

Potrubí páry DN 100 a kondenzátu DN 65 bude vedeno ze stávající připojovací šachty od připojovací šachty až k objektu TJ Spartak ve stávajícím topném kanále, který bude odkryt a stávající potrubí bude demontováno. Od objektu TJ Spartak bude potrubí páry a kondenzátu pro stadion zredukováno na DN 80 / DN 50 a vedeno nově v zemi.

Přípojka od stávající připojovací šachty bude z předizolovaného potrubí a bude v bezkanálovém provedení. Potrubí páry a kondenzátu bude vedeno v zemi samostatně bez jiných energetických médii.

Potrubí páry a kondenzátu bude vedeno v hloubce 1 až 2 metry a bude, pokud bude možno, kopírovat vrchní terén. Minimální hloubka nesmí být menší než 0,8 m a maximální hloubka nesmí přesáhnout 2,5 m.

Dle požadavku Teplárny Trmice a.s. bude v připojovací šachtě na odbočce pro městský fotbalový stadion I.Máje ještě vysazena odbočka DN 15 pro potřebu páry a kondenzátu pro objekt šaten a bude ukončena uzavíracími armaturami.

Pro stávající výměníkovou stanici objektu TJ Spartaku bude vedena paro-kondenzátní přípojka  DN 50 / DN 40 odbočkou z páteřní přípojky DN 100 / DN 65 a bude ukončena uzavíracími armaturami.

Napojení potrubí páry a kondenzátu na potrubní rozvody pro objekt šaten a na potrubní rozvody ve stávající výměníkové stanici objektu Spartaku není předmětem řešení této PD.

Potrubí páry a kondenzátu DN 80 / DN 50 bude přivedeno do objektu městského fotbalového stadionu I.Máje do technické místnosti č. 1.42. V technické místnosti č. 1.42 bude vyvedeno ze země a zakončeno odbočkou s hlavními ručními uzavíracími armaturami pro novou výměníkovou stanici a druhá strana odbočky bude zaslepena.

Pro novou výměníkovou stanici bude vysazena odbočka páry DN 50 a odbočka kondenzátu DN 32. Hlavní uzavírací armatury pro objekt městského fotbalového stadionu I.Máje budou součástí dodávky F2.410 Přípojka páry.

Stavba zahrnuje uložení potrubí páry DN 100 resp. DN 80 a kondenzátu DN 65 resp. DN 50 z předizolovaného potrubí, vyrobené pro uvedené teploty a tlaky. V této technologii je potrubí z ocelových trubek, a předpokládá se kluzný systém PIP 240. Mediovodná trubka je kluzně uložena v izolaci z minerální vlny, která s polyuretanem a chráničkou tvoří jeden celek. Pro užití v předizolovaném potrubí se používají axiální kompenzátory speciálního provedení, tj. chráněné vnější vodicí trubkou s řadou zabezpečovacích prvků včetně axiálního vedení. Užití kloubových kompenzátorů pak vyžaduje speciální úpravu, která je předmětem patentovaného řešení firmy.

Na základě situace a výškového profilu dodavatelská firma zpracovává kladecí plán, kde vedle základního rozmístění kompenzátorů a pevných bodů, kde jsou uvedeny i vypočtené hodnoty přestavných sil kompenzátorů, které musí tyto pevné body eliminovat.

Způsob provedení a uložení potrubí je jednoznačně dán využitím navrženého systému předizolovaného potrubí, s přihlédnutím k ustanovení ČSN 060310, ČSN 383360, ČSN 383365 a souvisejících ČSN.

## Složení předizolovaného potrubí PIP 240

## Základní údaje

- 	protékající médium – paro-kondenzátní potrubí DN 100 / DN 65 resp. DN 80 / DN 50 resp. DN 50 / DN 40 o max. teplotě 220 oC, max. tlak 1,55 MPa

- 	konstrukční parametry potrubí : teplota do 240 oC, tlak 2,5 MPa

- 	materiál potrubí : ocelové trubky bezešvé hladké dle ČSN 42 575, jakost materiálu 11 353.1

- 	uložení potrubí : ocelová trubka je uložena a vedena v izolaci z minerální vlny a polyuretanu chráněné plášťovou trubkou z tvrdého polyetylenu (HD-PE)

- 	kompenzace teplotních dilatací : dle patentovaného systému výrobce

- 	v připojeném objektu bude potrubí napojeno na novou výměníkovou stanici – viz F1.01.4.1 Zařízení pro vytápění budov

- 	spád potrubí : od připojených objektů (stadion, objekt TJ Spartak, objekt šaten) do připojovací šachty páry a kondenzátu

- 	čistění a odzkoušení potrubí : dle předpisu výrobce systému a následné vyčistění smontovaného potrubí proplachem

-	tepelná izolace potrubí : minerální vlnou a polyuretanovou pěnou jako součástí dodávky předizolovaného systému.

-	ochrana sekundárního potrubí uloženého v zemi - proti korozi je zajištěna použitou technologií předizolovaného potrubí, při které je prakticky vyloučen styk medionosného potrubí s okolím. Z hlediska vnitřní koroze je zajištěna ochrana trvalým provozem potrubí a provozem s upravenou vodou. Použitá technologie předizolovaného potrubí zcela vylučuje nebezpečí koroze vlivem bludných proudů.

Předpokladem úspěšné realizace stavby je dodržení ustanovení platných norem a předpisů, zejména ČSN 38 3365, ČSN 73 6005, ON 38 10005, OEG 38 3012 a souvisejících ČSN. Dodavatelská organizace musí postupovat podle pokynů výrobce předizolovaného systému.

## Zemní práce

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení, která jsou v blízkosti nebo křižují trasu výkopu. Křižování a souběhy s inženýrskými sítěmi musí být v souladu s ČSN 73 6005.

Provádění vlastních zemních prací se řídí ČSN 73 3050. Výkopy musí být provedeny v takové šířce, aby vznikl dostatečný prostor pro následné pracovní postupy, především provedení svárů, montáž spojek, zhutnění obsypů atd.

V případě výskytu nízké hladiny podzemních vod je nezbytné dno výkopu trvale odvodnit v úrovni pod pískovým ložem.

Hloubka uložení je volena v projektu z hlediska ekonomického provedení zemních prací ve vztahu k existujícím inženýrským sítím. To vše s ohledem na zachování požadovaných parametrů pro uložení předizolovaných potrubních rozvodů. Minimální krycí vrstva nad vrcholem plášťové trubky nesmí být menší než 800 mm. Krycí vrstva zeminy musí vyhovovat běžnému zatížení 9 kg/cm2 Při nesplnění této podmínky je nutné použít např. betonové roznášecí desky, ocelovou chráničku ap.

Při hloubce uložení do velkých hloubek, tj. pod 2500 mm a více, je nezbytné posoudit statické zatížení plášťové trubky, aby nedošlo k její deformaci. Běžná hloubka uložení je od 800 do 1200 mm pod povrch terénu - vztažena k vrcholu chráničky.

Podkladní vrstva v minimální výšce 100 mm dle průměru chráničky až 200 mm se provádí pískem o zrnitosti 0 - 8 mm s mírou zhutnění 0,8. Tento zhutněný podsyp se provede na nivelační výšku uložení předizolovaného potrubí. Boční rozteče chrániček musí být minimálně 150 mm, stejně i rozteč chráničky a stěny výkopu.

Obsyp potrubí je proveden opět pískem se stejnou mírou zhutnění. Tato vrstva sahá po zhutnění 150 mm nad vrchol chráničky. Na ni se pokládá výstražná fólie.

Konečné krytí se provádí v souladu s projektovou dokumentací terénních úprav.

# UPOZORNĚNÍ !

Montážní práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky dle zák. 396/92 Sb. Na zařízení ÚT budou provedeny příslušné zkoušky dle ČSN 06 0310, ČSN 060830, ČSN 730760.

Montážní firma musí zabezpečit dodržení požadovaných podmínek včetně požadavků na vypěňovaný prostor, který musí být suchý a bez mechanických nečistot.

Dodavatelská organizace musí postupovat podle pokynů výrobce předizolovaného systému.

! Před zahájením montážních prací bude vypracována prováděcí dokumentace parní přípojky, která bude projednána s dodavatelem tepla – Teplárna Trmice a.s. A teprve po schválení dodavatelem tepla bude možno zahájit montážní práce !

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Stavební

Výkopové práce a terénní úpravy - viz odstavec 3.5.

# SEZNAM VýKRESů

| Číslo výkresu | Účel | Archivní číslo | Revize |
| --- | --- | --- | --- |
| F2.410 Přípojka páry |  |  |  |
| HU-10 | Situace přípojky páry a kondenzátu | GD–2-1097 | 2 |
| HU-11 | Schéma přípojky páry a kondenzátu | GD–3-1561 | 1 |